## Setting
項目ｺｰﾄﾞ | ﾀﾌﾞ番号 | ﾀｲﾄﾙ1 | ﾀｲﾄﾙ2 | ﾀｲﾄﾙ3 | ﾀｲﾄﾙ4 | 許可可能値 | 単位 | 規定値 | 入力タイプ | 最小値 | 最大値 | 刻み | リスト項目 | SD設定ﾌｧｲﾙBYTENo
1 | 1 | Trinkwarmwasser |  | Betriebsmodus |  | Normal/Eco | - | Normal | 4 |  |  | - | 0:Normal/1:Eco | 000F
2 |  |  |  | Trinkwarmwasser Max. |  | 40～60 | °C | 50 | 2 | 40 | 60 | 1 |  | 0003
3 |  |  |  | TWW-Temperaturabfall |  | 5～30 | °C | 10 | 2 | 5 | 30 | 1 |  | 0006
4 |  |  |  | Trinkwarmwasser Betriebszeit |  | 30～120 | Min | 60 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 0009
5 |  |  |  | Trinkwarmwasser Beschränkung |  | 30～120 | Min | 30 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 000C
6 |  | Legionellenschutz |  | Aktiv |  | Ja/Nein | - | Ja | 4 |  |  | - | 0:Ja/1:Nein | 0000
7 |  |  |  | Warmwasser Temperatur |  | 60～70 | °C | 65 | 2 | 60 | 70 | 1 |  | 0012
8 |  |  |  | Frequenz |  | 1～30 | Tage | 15 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0015
9 |  |  |  | Startzeit |  | 0:00～23:00 | - | 3:00 | 3 | 0:00 | 23:00 | 1:00 |  | 0018
10 |  |  |  | Max.Betriebszeit |  | 1～5 | Stunden | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 001B
11 |  |  |  | Dauer der Maximaltemperatur |  | 1～120 | Min | 30 | 2 | 1 | 120 | 1 |  | 001E
12 | 2 | Heizen/Kühlen | Heizkreis 1 | Betriebsmodus |  | Raumtemperatur heizen/ Vorlauftemperatur heizen/ Heizkurve / Vorlauftemperatur kühlen | - | Raumtemperatur | 4 |  |  | - | 0:Raumtemp/1:Vorlauftemp/ 2:Heizkurve /4:CL Vorlauftemp | 0000
13 |  |  |  | Raumtemperatur heizen |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0006
14 |  |  |  | Vorlauftemperatur heizen |  | 25～60 | °C | 45 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0009
17 |  |  |  | Vorlauftemperatur kühlen |  | 5～25 | °C | 15 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0012
18 |  |  | Heizkreis 2 | Betriebsmodus |  | Raumtemperatur heizen/ Vorlauftemperatur heizen/ Heizkurve | - | Heizkurve | 4 |  |  | - | 0:Raumtemp/1:Vorlauftemp/ 2:Heizkurve | 0003
19 |  |  |  | Raumtemperatur heizen |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 001E
20 |  |  |  | Vorlauftemperatur heizen |  | 25～60 | °C | 45 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0021
24 |  | Heizkurve | Heizkreis 1 | Unterer Sollwert | Außentemperatur | -15～35 | °C | 35 | 2 | -15 | 35 | 1 |  | 0018
25 |  |  |  |  | Vorlauftemp. | 25～60 | °C | 25 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0018
22 |  |  |  | Oberer Sollwert | Außentemperatur | -15～35 | °C | -15 | 2 | -15 | 35 | 1 |  | 0015
23 |  |  |  |  | Vorlauftemp. | 25～60 | °C | 50 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0015
26 |  |  |  | Anpassen | Außentemperatur | -14～34 | °C |  | 2 | -14 | 34 | 1 |  | 001B
27 |  |  |  |  | Vorlauftemp. | 25～60 | °C |  | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 001B
30 |  |  | Heizkreis 2 | Unterer Sollwert | Außentemperatur | -15～35℃ | °C | 35 | 2 | -15 | 35 | 1 |  | 002A
31 |  |  |  |  | Vorlauftemp. | 25～60℃ | °C | 25 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 002A
28 |  |  |  | Oberer Sollwert | Außentemperatur | -15～35℃ | °C | -15 | 2 | -15 | 35 | 1 |  | 0027
29 |  |  |  |  | Vorlauftemp. | 25～60℃ | °C | 40 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0027
32 |  |  |  | Anpassen | Außentemperatur | -14～34 | °C |  | 2 | -14 | 34 | 1 |  | 002D
33 |  |  |  |  | Vorlauftemp. | 25～60 | °C |  | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 002D
39 | 3 | Urlaub |  | Trinkwarmwasser |  | Aktiv/Inaktiv | - | Inaktiv | 4 |  |  | - | 0:Aktiv/1:Inaktiv | 0000
40 |  |  |  | Heizen / Kühlung |  | Aktiv/Inaktiv | - | Aktiv | 4 |  |  | - | 0:Aktiv/2:Inaktiv | 0000
45 |  |  | Heizkreis 1 | Raumtemperatur Heizen |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0009
46 |  |  |  | Vorlauftemperatur Heizen |  | 25～60 | °C | 35 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 000C
44 |  |  |  | Vorlauftemperatur Kühlen |  | 5～25 | °C | 25 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0012
47 |  |  | Heizkreis 2 | Raumtemperatur Heizen |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0015
48 |  |  |  | Vorlauftemperatur Heizen |  | 25～60 | °C | 25 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0018
37 | 4 | Timer |  | Trinkwarmwasser |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0000～
38 |  |  |  | Trinkwarmwasser2 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0000～
36 |  |  |  | Kühlung |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0000～0066
34 |  |  | Heizkreis 1 | Heizen(HK1) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0000～00BA
35 |  |  | Heizkreis 2 | Heizen(HK2) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0000～00BA
50 | 5 | Grundeinstellungen |  | °C/°F |  | °C/°F | - | °C | 4 |  |  | - | 0:°C/1:°F | 0003
51 |  |  |  | Temperatur Anzeige |  | Raum/Tank/Raum&Tank/OFF | - | OFF | 4 |  |  | - | 0:AUS/1:Raum/2:Speicher/3:Raum&Speicher | 0006
52 |  |  |  | Kontakt-Nr. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0009～0012
53 |  |  |  | Format Uhrzeit |  | hh:mm/hh:mm AM/AM hh:mm | - | hh:mm | 4 |  |  | - | 0:hh:mm/1:hh:mm AM/2:AM hh:mm | 0015
84 | 6 | Servicemenü | Wärmequelle wählen |  |  | Bivalenz/Heizer/Boiler/Hybrid | - | Bivalenz | 4 |  |  | - | 0:Bivalenz/1:Heizer/2:Boiler/3:Hybrid | 003C
108 |  |  | Hilfseinstellungen | Economy-Pumpeneinstellungen | AN/AUS | ON/OFF | - | AN | 4 |  |  | - | 1:AN/0:AUS | 001B
109 |  |  |  |  | Nachlaufzeit der Pumpe (3 - 60 Min) | 3～60 | Min | 10 | 2 | 3 | 60 | 1 |  | 001E
85 |  |  |  | Elektroheizstab (Heizen) | Ein (verwendet) /Aus (nicht verwendet) | Ein (verwendet) /Aus (nicht verwendet) | - | EIN | 4 |  |  | - | 1:EIN/0:AUS | 0027
86 |  |  |  |  | Verzögerungszeit Elektroheizer (5 - 180 Min) | 5～180 | Min | 30 | 2 | 5 | 180 | 1 |  | 002A
87 |  |  |  | Elektroheizstab (TWW) | Ein (verwendet)/Aus (nicht verwendet) | Ein (verwendet)/Aus (nicht verwendet) | - | ON | 4 |  |  | - | 1:EIN/0:AUS | 002D
88 |  |  |  |  | Verzögerungstimer Elektroheizer (15 - 30 Min) | 15～30 | Min | 15 | 2 | 15 | 30 | 1 |  | 0030
89 |  |  |  | Mischventil-Steuerung | Laufzeit (10 - 240 Sek) | 10～240 | Sek | 120 | 2 | 10 | 240 | 1 |  | 0033
90 |  |  |  |  | Intervall (1 - 30 Min) | 1～30 | Min | 4 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0036
112 |  |  |  | Pumpendrehzahl |  | 1～5 | - | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 0039
111 |  |  | Bedienungseinstellungen | Frostschutz | Außentemperatur (3 - 20°C) | 3～20 | °C | 5 | 2 | 3 | 20 | 1 |  | 0024
113 |  |  |  | Simultanbetrieb(TWW/Heizen) | AN/AUS | ON/OFF | - | AUS | 4 |  |  | - | 1:EIN/0:AUS | 003F
114 |  |  |  |  | Außentemperatur (-15 - +10°C) | -15～10 | °C | -15 | 2 | -15 | 10 | 1 |  | 0042
117 |  |  |  | Bivalenzpunkt | AN/AUS | ON/OFF | - | AUS | 4 |  |  | - | 1:EIN/0:AUS | 004B
118 |  |  |  |  | Außentemperatur (-15 - -10°C) | -15～10 | °C | -15 | 2 | -15 | 10 | 1 |  | 004E
91 |  |  |  | Raumtemp.Regelung (Heizen) | Temp.Regelung Intervall (10 - 60 Min) | 10～60 | Min | 10 | 2 | 10 | 60 | 10 |  | 0051
92 |  |  |  |  | Vorlauftemperaturbereich Maximale Temp. (35 - 60°C) | 35～60 | °C | 50 | 2 | 35 | 60 | 1 |  | 0057
93 |  |  |  |  | Vorlauftemperaturbereich Minimale Temp. (25 - 45°C) | 25～45 | °C | 30 | 2 | 25 | 45 | 1 |  | 0054
137 |  |  |  | W/P Thermo-Diff.einstellen | AN/AUS | ON/OFF | - | AN | 4 |  |  |  | 1:EIN/0:AUS
138 |  |  |  |  | Unterer Sollzwert(-9 - -1°C) | -9～-1 | °C | -5 | 2 | -9 | -1 | 1
139 |  |  |  |  | Oberer Sollwert (+3 - +5°C) | 3～5 | °C | 5 | 2 | 3 | 5 | 1
94 |  |  |  | Kesselbetrieb Hybrid-Einstellungen | Außentemperatur (-15 - +10°C) | -15-10 |  | -15 | 2 | -15 | 10 | 1 |  | 006C
95 |  |  |  |  | Umschaltkriterium (Außentemp./Kosten/CO2) | Umgebung/Kosten/CO2 | - | Außentemp. | 4 |  |  | - | 0:Außentemp./1:Kosten/2:CO2 | 0069
127 |  |  |  | Boilerbetrieb Intelligente Einstellungen | Energiepreis Elektr. (0,001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 9 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0000～0192
97 |  |  |  |  | Energiepreis Kessel (0.001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0078～007B
96 |  |  |  |  | CO2 emission Elektrizität (0.001 - 999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | kg-CO2/kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0084～0087
140 |  |  |  |  | CO2 emission Kessel (0.001 - 999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | kg-CO2/kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 008A～008D
503 |  |  |  |  | Wärmepumpenkapazität | 1-40 | kW | 11.2 | 5
98 |  |  |  |  | Kessel-Wirkungsgrad (25 - 150%) | 25～150 | % | 80 | 2 | 25 | 150 | 1 |  | 006F
120 |  |  |  |  | Zusatzheizung 1 Leistung (1 - 20 kW) | 1～20 | kW | 2 | 2 | 1 | 20 | 1 |  | 005D
121 |  |  |  |  | Zusatzheizung 2 Leistungy (1 - 20 kW) | 1～20 | kW | 4 | 2 | 1 | 20 | 1 |  | 0060
128 |  |  |  | Estrichaufheizprogramm | Solltemperatur Starten & Beenden (25 - 60°C) | 25～60 | °C | 30 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 017D
129 |  |  |  |  | Solltemperatur Max.Temp. (25 - 60°C) | 25～60℃ | °C | 45 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0180
130 |  |  |  |  | Solltemperatur Max.Temp. Periode. (1 - 20 Tage) | 1～20 | Tage | 5 | 2 | 1 | 20 | 1 |  | 0183
131 |  |  |  |  | Vorlauftemp.erhöhen Temperaturerh.Schritt (+1 - +10°C) | １～10 | °C | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 |  | 0186
132 |  |  |  |  | Vorlauftemp.erhöhen Intervall erhöhen (1 - 7 Tage) | 1～7 | Tage | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 0189
133 |  |  |  |  | Vorlauftemp.veringern Temperaturverring.Schritt (-1 - -10°C) | -1～-10 | °C | -5 | 2 | -10 | -1 | 1 |  | 018C
134 |  |  |  |  | Vorlauftemp.veringern Intervall verringern (1 - 7 Tage) | 1～7 | Tage | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 018F
135 |  |  | Externe Eingangseinstell. | Anforderungssteuerung (IN4) | Wärmequelle AUS/ Kesselbetrieb | Wärmequelle OFF/ Boilerbetrieb | - | Kesselbetrieb | 4 |  |  |  | 0:Wärmequelle AUS/1:Kesselbetrieb | 0192
136 |  |  |  | Außenthermostat (IN5) | Heizungsbetrieb / Kesselbetrieb | Heizungsbetrieb / Boilerbetrieb | - | Kesselbetrieb | 4 |  |  |  | 0:Heizer/1:Kesselbetrieb | 0192

## InputType
1 | テキスト(直接入力する数値)
2 | コンボ(数値)
3 | コンボ(時間)
4 | コンボ(テキスト)
5 | コンボ(HeatPump)
6 | Cooling設定画面起動ボタン
7 | Heating設定画面起動ボタン
8 | DHW設定画面起動ボタン
9 | Price(Schedule)設定画面起動ボタン
10 | 連絡先(MAX16桁、数値/スペース/ハイフン/プラス)
11 | 日付(直接入力orコンボ)