## Setting
項目ｺｰﾄﾞ | ﾀﾌﾞ番号 | ﾀｲﾄﾙ1 | ﾀｲﾄﾙ2 | ﾀｲﾄﾙ3 | ﾀｲﾄﾙ4 | 許可可能値 | 単位 | 規定値 | 入力タイプ | 最小値 | 最大値 | 刻み | リスト項目 | SD設定ﾌｧｲﾙBYTENo
1 | 1 | ACS |  | Modo de operación |  | Normal/Eco | - | Normal | 4 |  |  | - | 0:Normal/1:Eco | 000F
2 |  |  |  | Temp.Máx.ACS |  | 40～60 | °C | 50 | 2 | 40 | 60 | 1 |  | 0003
3 |  |  |  | Caída temp.ACS |  | 5～30 | °C | 10 | 2 | 5 | 30 | 1 |  | 0006
4 |  |  |  | Tiempo Máx.Trabajo ACS |  | 30～120 | min. | 60 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 0009
5 |  |  |  | Modo restricciones ACS |  | 30～120 | min. | 30 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 000C
6 |  | Prevención legionela |  | Activo |  | Yes/No | - | Sí | 4 |  |  | - | 0:Sí/1:No | 0000
7 |  |  |  | Temp.ACS |  | 60～70 | °C | 65 | 2 | 60 | 70 | 1 |  | 0012
8 |  |  |  | Frecuencia |  | 1～30 | días | 15 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0015
9 |  |  |  | Tiempo/Hora Inicio |  | 0:00～23:00 | - | 3:00 | 3 | 0:00 | 23:00 | 1:00 |  | 0018
10 |  |  |  | Tiempo Máx. Trabajo |  | 1～5 | horas | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 001B
11 |  |  |  | Duración de temp. máxima |  | 1～120 | min. | 30 | 2 | 1 | 120 | 1 |  | 001E
12 | 2 | Calefacción/refrigeración | Zona 1 | Modo de operación |  | Heating room temp/Heating flow temp/Heating compensation curve/Cooling flow temp | - | Temp. sala calefacción | 4 |  |  | - | 0:Temp. sala calefacción/1:temp. flujo calefacción/2:curva compensación calefacción/4:temp. flujo refrigeración | 0000
13 |  |  |  | Temp. calefacción sala |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0006
14 |  |  |  | Flujo temp. calefacción |  | 25～60 | °C | 45 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0009
17 |  |  |  | Flujo temp. refrigeración |  | 5～25 | °C | 15 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0012
18 |  |  | Zona 2 | Modo de operación |  | Heating room temp/Heating flow temp/Heating compensation curve | - | Curva compensación calefacción | 4 |  |  | - | 0:Temp. sala calefacción/1:temp. flujo calefacción/2:curva compensación calefacción | 0003
19 |  |  |  | Temp. calefacción sala |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 001E
20 |  |  |  | Flujo temp. calefacción |  | 25～60 | °C | 45 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0021
24 |  | Curva de compensación | Zona 1 | Punto ajustado Lo (bajo) | Temp ambiente exterior | -15～35 | °C | 35 | 2 | -15 | 35 | 1 |  | 0018
25 |  |  |  |  | Temp fluj | 25～60 | °C | 25 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0018
22 |  |  |  | Punto ajustado Hi (alto) | Temp ambiente exterior | -15～35 | °C | -15 | 2 | -15 | 35 | 1 |  | 0015
23 |  |  |  |  | Temp fluj | 25～60 | °C | 50 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0015
26 |  |  |  | Ajustar | Temp ambiente exterior | -14～34 | °C |  | 2 | -14 | 34 | 1 |  | 001B
27 |  |  |  |  | Temp fluj | 25～60 | °C |  | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 001B
30 |  |  | Zona 2 | Punto ajustado Lo (bajo) | Temp ambiente exterior | -15～35℃ | °C | 35 | 2 | -15 | 35 | 1 |  | 002A
31 |  |  |  |  | Temp fluj | 25～60℃ | °C | 25 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 002A
28 |  |  |  | Punto ajustado Hi (alto) | Temp ambiente exterior | -15～35℃ | °C | -15 | 2 | -15 | 35 | 1 |  | 0027
29 |  |  |  |  | Temp fluj | 25～60℃ | °C | 40 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0027
32 |  |  |  | Ajustar | Temp ambiente exterior | -14～34 | °C |  | 2 | -14 | 34 | 1 |  | 002D
33 |  |  |  |  | Temp fluj | 25～60 | °C |  | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 002D
39 | 3 | Vacaciones |  | ACS |  | Active/Non active | - | No activo | 4 |  |  | - | 0:Activo/1:No activo | 0000
40 |  |  |  | Calefacción/refrigeración |  | Active/Non active | - | Activo | 4 |  |  | - | 0:Activo/1:No activo | 0000
45 |  |  | Zona 1 | Temp. calefacción sala |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0009
46 |  |  |  | Flujo temp. calefacción |  | 25～60 | °C | 35 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 000C
44 |  |  |  | Flujo temp. refrigeración |  | 5～25 | °C | 25 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0012
47 |  |  | Zona 2 | Temp. calefacción sala |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0015
48 |  |  |  | Flujo temp. calefacción |  | 25～60 | °C | 25 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0018
37 | 4 | Programación horaria |  | ACS |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0000～
38 |  |  |  | ACS2 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0000～
36 |  |  |  | Refrigeración |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0000～0066
34 |  |  | Zona 1 | Calefacción(Zona 1) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0000～00BA
35 |  |  | Zona 2 | Calefacción(Zona 2) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0000～00BA
50 | 5 | Configuración inicial |  | °C/°F |  | °C/°F | - | °C | 4 |  |  | - | 0:°C/1:°F | 0003
51 |  |  |  | Visualización Temp. |  | Room/DHW tank/Room&DHW tank /Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 0:OFF/1:Sala/2:Depósito de ACS/3:Salaydepósito ACS | 0006
52 |  |  |  | Número de contacto |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0009～0012
53 |  |  |  | Visualización Hora |  | hh:mm/hh:mm AM/AM hh:mm | - | hh:mm | 4 |  |  | - | 0:hh:mm/1:hh:mm AM/2:AM hh:mm | 0015
84 | 6 | Menú mantenimiento | Selección fuente de calor |  |  | Standard/Heater/Boiler/Hybrid | - | Normal | 4 |  |  | - | 0:Normal/1:Resist./2:Caldera/3:Híbrido | 003C
108 |  |  | Configuración Auxiliar | Config.Eco para bomba | ON/OFF | On/Off | - | ON | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 001B
109 |  |  |  |  | Tiempo antes que se apague la bomba (3 - 60 min.) | 3～60 | min. | 10 | 2 | 3 | 60 | 1 |  | 001E
85 |  |  |  | Resistencia eléctrica(Calefacción) | Calefacción: ON (usada)/OFF (no usada) | On (used)/Off (not used) | - | ON | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 0027
86 |  |  |  |  | Temporizador retraso resistencia eléctrica (5 - 180 min.) | 5～180 | min. | 30 | 2 | 5 | 180 | 1 |  | 002A
87 |  |  |  | Resistencia eléctrica(ACS) | Calefacción: ON (usada)/OFF (no usada) | On (used)/Off (not used) | - | ON | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 002D
88 |  |  |  |  | Temporizador retraso resistencia eléctrica (15 - 30 min.) | 15～30 | min. | 15 | 2 | 15 | 30 | 1 |  | 0030
89 |  |  |  | Control válvula mezcladora | Tiempo funcionamiento (10 - 240 s) | 10～240 | segundos | 120 | 2 | 10 | 240 | 1 |  | 0033
90 |  |  |  |  | Intervalo (1- 30 min.) | 1～30 | min. | 4 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0036
112 |  |  |  | Veloc.bomba |  | 1～5 | - | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 0039
111 |  |  | Ajustes de funcionamiento | Inicio función congelación | Temp. ambiente exterior (3 –20°C) | 3～20 | °C | 5 | 2 | 3 | 20 | 1 |  | 0024
113 |  |  |  | Funcionamiento simultáneo (ACS/Calef.) | ON/OFF | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 003F
114 |  |  |  |  | Temp. ambiente exterior (-15 - +10°C) | -15～10 | °C | -15 | 2 | -15 | 10 | 1 |  | 0042
117 |  |  |  | Función Clima Frío | ON/OFF | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 004B
118 |  |  |  |  | Temp. ambiente exterior (-15 --10°C) | -15～-10 | °C | -15 | 2 | -15 | -10 | 1 |  | 004E
91 |  |  |  | Control temp. sala (calef.) | Intervalo control temp. (10- 60 min.) | 10～60 | min. | 10 | 2 | 10 | 60 | 10 |  | 0051
92 |  |  |  |  | Rango Flujo Temp. Temp.Máxima (35 - 60°C) | 35～60 | °C | 50 | 2 | 35 | 60 | 1 |  | 0057
93 |  |  |  |  | Rango Flujo Temp. Temp.Mínima (25 - 45°C) | 25～45 | °C | 30 | 2 | 25 | 45 | 1 |  | 0054
137 |  |  |  | Ajuste dif.termo bomba de calor | ON/OFF | On/Off | - | ON | 4 |  |  |  | 1:ON/0:OFF
138 |  |  |  |  | Límite bajo (-9 - -1°C) | -9～-1 | °C | -5 | 2 | -9 | -1 | 1
139 |  |  |  |  | Límite superior (+3 - +5°C) | 3～5 | °C | 5 | 2 | 3 | 5 | 1
94 |  |  |  | Operación caldera Config.híbrido | Temp. ambiente exterior (-15 - +10°C) | -15～10 | °C | -15 | 2 | -15 | 10 | 1 |  | 006C
95 |  |  |  |  | Modo prioridad (T.ext/Coste/CO2) | Ambient/Cost/CO2 | - | T.ext | 4 |  |  | - | 0:T.ext/1:Coste/2:CO2 | 0069
127 |  |  |  | Operación caldera Config.inteligente | Precio energía Electricidad (0.001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 9 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0000～0192
97 |  |  |  |  | Precio energía Caldera (0.001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0078～007B
96 |  |  |  |  | Emisión CO2 Electricidad (0.001 - 999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | kg-CO2/kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0084～0087
140 |  |  |  |  | Emisión CO2 Caldera (0.001 - 999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | kg-CO2/kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 008A～008D
503 |  |  |  |  | Capac.bomba calor | 1-40 | kW | 11.2 | 5
98 |  |  |  |  | Eficiencia caldera (25 - 150%) | 25～150 | % | 80 | 2 | 25 | 150 | 1 |  | 006F
120 |  |  |  |  | Capacidad resistencia de apoyo 1 (1 - 20 kW) | 1～20 | kW | 2 | 2 | 1 | 20 | 1 |  | 005D
121 |  |  |  |  | Capacidad resistencia de apoyo 2 (1 - 20 kW) | 1～20 | kW | 4 | 2 | 1 | 20 | 1 |  | 0060
128 |  |  |  | Función secar suelo | Temp.obj. Inicio y fin (25 - 60°C) | 25～60 | °C | 30 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 017D
129 |  |  |  |  | Temp.obj. Temp.máx. (25 - 60°C) | 25～60℃ | °C | 45 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0180
130 |  |  |  |  | Temp.obj. Per.temp.máx. (1 - 20 días) | 1～20 | días | 5 | 2 | 1 | 20 | 1 |  | 0183
131 |  |  |  |  | Temp. flujo (aumento) Paso aumento temp. (+1 - +10°C) | １～10 | °C | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 |  | 0186
132 |  |  |  |  | Temp. flujo (aumento) Intervalo aumento (1- 7 días) | 1～7 | días | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 0189
133 |  |  |  |  | Temp. flujo (Reducción) Paso reducción temp. (-1 - -10°C) | -1～-10 | °C | -5 | 2 | -10 | -1 | 1 |  | 018C
134 |  |  |  |  | Temp. flujo (Reducción) Reducir intervalo (1- 7 días) | 1～7 | días | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 018F
135 |  |  | Config.entrada ext. | Control demanda (IN4) | Fuente calor OFF/operación caldera | Heat source OFF/Boiler operation | - | Operación caldera | 4 |  |  |  | 0:Operación resistencia/1:Operación caldera | 0192
136 |  |  |  | Termostato exterior (IN5) | Operación resistencia/operación caldera | Heater operation/Boiler operation | - | Operación caldera | 4 |  |  |  | 0:Operación resistencia/1:Operación caldera | 0192

## InputType
1 | テキスト(直接入力する数値)
2 | コンボ(数値)
3 | コンボ(時間)
4 | コンボ(テキスト)
5 | コンボ(HeatPump)
6 | Cooling設定画面起動ボタン
7 | Heating設定画面起動ボタン
8 | DHW設定画面起動ボタン
9 | Price(Schedule)設定画面起動ボタン
10 | 連絡先(MAX16桁、数値/スペース/ハイフン/プラス)
11 | 日付(直接入力orコンボ)