## Setting
項目ｺｰﾄﾞ | ﾀﾌﾞ番号 | ﾀｲﾄﾙ1 | ﾀｲﾄﾙ2 | ﾀｲﾄﾙ3 | ﾀｲﾄﾙ4 | 許可可能値 | 単位 | 規定値 | 入力タイプ | 最小値 | 最大値 | 刻み | リスト項目 | SD設定ﾌｧｲﾙBYTENo
1 | 1 | ACS |  | modo di funzionamento |  | Normal / Eco | - | normale | 4 |  |  | - | 0:normale / 1:eco | 000F
2 |  |  |  | ACS temperatura massima |  | 40～60 | °C | 50 | 2 | 40 | 60 | 1 |  | 0003
3 |  |  |  | differenziale di risc.ACS |  | 5～30 | °C | 10 | 2 | 5 | 30 | 1 |  | 0006
4 |  |  |  | durata massima ciclo ACS |  | 30～120 | min | 60 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 0009
5 |  |  |  | ACS restrizione modo |  | 30～120 | min | 30 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 000C
6 |  | prevenzione legionella |  | attivo |  | Yes/No | - | sì | 4 |  |  | - | 0:sì /1:no | 0000
7 |  |  |  | temperatura acqua |  | 60～70 | °C | 65 | 2 | 60 | 70 | 1 |  | 0012
8 |  |  |  | frequenza |  | 1～30 | giorni | 15 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0015
9 |  |  |  | orario inizio ciclo |  | 0:00～23:00 | - | 3:00 | 3 | 0:00 | 23:00 | 1:00 |  | 0018
10 |  |  |  | durata massima ciclo |  | 1～5 | ore | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 001B
11 |  |  |  | durata temperatura massima |  | 1～120 | min | 30 | 2 | 1 | 120 | 1 |  | 001E
12 | 2 | riscald./raffr. | zona1 | modo di funzionamento |  | Heating room temp/Heating flow temp/Heating compensation curve/Cooling flow temp | - | temp.ambiente | 4 |  |  | - | 0:temp.ambiente riscald./1:temp.acqua riscald./2:curva di compensazione riscaldamento/4:temp.acqua raffredd. | 0000
13 |  |  |  | temp.ambiente riscald. |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0006
14 |  |  |  | temp.acqua riscald. |  | 25～60 | °C | 45 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0009
17 |  |  |  | temp.acqua raffredd. |  | 5～25 | °C | 15 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0012
18 |  |  | zona2 | modo di funzionamento |  | Heating room temp/Heating flow temp/Heating compensation curve | - | curva di compensazione | 4 |  |  | - | 0:temp.ambiente riscald./1:temp.acqua riscald./2:curva di compensazione riscaldamento | 0003
19 |  |  |  | temp.ambiente riscald. |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 001E
20 |  |  |  | temp.acqua riscald. |  | 25～60 | °C | 45 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0021
24 |  | curva di compensazione | zona1 | valore riferimento inferiore | temperatura esterna | -15～35 | °C | 35 | 2 | -15 | 35 | 1 |  | 0018
25 |  |  |  |  | temperatura acqua | 25～60 | °C | 25 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0018
22 |  |  |  | valore riferimento superiore | temperatura esterna | -15～35 | °C | -15 | 2 | -15 | 35 | 1 |  | 0015
23 |  |  |  |  | temperatura acqua | 25～60 | °C | 50 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0015
26 |  |  |  | regolazione | temperatura esterna | -14～34 | °C |  | 2 | -14 | 34 | 1 |  | 001B
27 |  |  |  |  | temperatura acqua | 25～60 | °C |  | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 001B
30 |  |  | zona2 | valore riferimento inferiore | temperatura esterna | -15～35℃ | °C | 35 | 2 | -15 | 35 | 1 |  | 002A
31 |  |  |  |  | temperatura acqua | 25～60℃ | °C | 25 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 002A
28 |  |  |  | valore riferimento superiore | temperatura esterna | -15～35℃ | °C | -15 | 2 | -15 | 35 | 1 |  | 0027
29 |  |  |  |  | temperatura acqua | 25～60℃ | °C | 40 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0027
32 |  |  |  | regolazione | temperatura esterna | -14～34 | °C |  | 2 | -14 | 34 | 1 |  | 002D
33 |  |  |  |  | temperatura acqua | 25～60 | °C |  | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 002D
39 | 3 | vacanza |  | ACS |  | Active/Non active | - | non attivo | 4 |  |  | - | 0:attivo / 1:non attivo | 0000
40 |  |  |  | riscald./raffr. |  | Active/Non active | - | attivo | 4 |  |  | - | 0:attivo / 1:non attivo | 0000
45 |  |  | zona1 | temp.ambiente riscald. |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0009
46 |  |  |  | temp.acqua riscald. |  | 25～60 | °C | 35 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 000C
44 |  |  |  | temp.acqua raffredd. |  | 5～25 | °C | 25 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0012
47 |  |  | zona2 | temp.ambiente riscald. |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0015
48 |  |  |  | temp.acqua riscald. |  | 25～60 | °C | 25 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0018
37 | 4 | Timer programmazione |  | ACS |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0000～
38 |  |  |  | ACS 2 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0000～
36 |  |  |  | raffr. |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0000～0066
34 |  |  | zona1 | riscald.(zona1) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0000～00BA
35 |  |  | zona2 | riscald.(zona2) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0000～00BA
50 | 5 | impostazioni iniziali |  | °C/°F |  | °C/°F | - | °C | 4 |  |  | - | 0:°C/1:°F | 0003
51 |  |  |  | Temp. display |  | Room/DHW tank/Room&DHW tank /Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 0:OFF/1:stanza/2:serbatoio ACS/3:stanza&serbatoio ACS | 0006
52 |  |  |  | Chiama numero |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0009～0012
53 |  |  |  | Time display |  | hh:mm/hh:mm AM/AM hh:mm | - | hh:mm | 4 |  |  | - | 0:hh:mm/1:hh:mm AM/2:AM hh:mm | 0015
84 | 6 | menu servizio tecnico | seleziona sorgente calore | standard/resist./caldaia/ibrido |  | Standard/Heater/Boiler/Hybrid | - | standard | 4 |  |  | - | 0:standard/1:resist./2:caldaia/3:ibrido | 003C
108 |  |  | impostazioni aux | economizzatore pompa | ON/OFF | On/Off | - | ON | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 001B
109 |  |  |  |  | intervallo prima della disattivazione della pompa (3 - 60 min) | 3～60 | min | 10 | 2 | 3 | 60 | 1 |  | 001E
85 |  |  |  | resist.elettrica(riscald.) | Riscaldamento: ON (utilizzata)/OFF (non utilizzata) | On (used)/Off (not used) | - | ON | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 0027
86 |  |  |  |  | timer ritardo resistenza elettrica (5 - 180 min) | 5～180 | min | 30 | 2 | 5 | 180 | 1 |  | 002A
87 |  |  |  | resist.elettrica(ACS) | ACS: ON (utilizzata)/OFF (non utilizzata) | On (used)/Off (not used) | - | ON | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 002D
88 |  |  |  |  | timer ritardo resistenza elettrica (15 - 30 min) | 15～30 | min | 15 | 2 | 15 | 30 | 1 |  | 0030
89 |  |  |  | controllo valvola di miscelazione | tempo funzionamento (10 - 240 sec) | 10～240 | sec | 120 | 2 | 10 | 240 | 1 |  | 0033
90 |  |  |  |  | intervallo (1 - 30 min) | 1～30 | min | 4 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0036
112 |  |  |  | velocità pompa |  | 1～5 | - | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 0039
111 |  |  | impostazione parametri | funzione antigelo | temperatura esterna (3 - 20 °C) | 3～20 | °C | 5 | 2 | 3 | 20 | 1 |  | 0024
113 |  |  |  | funzionamento simultaneo (ACS/riscald.) | ON/OFF | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 003F
114 |  |  |  |  | temperatura esterna (-15 - +10 °C) | -15～10 | °C | -15 | 2 | -15 | 10 | 1 |  | 0042
117 |  |  |  | funzione meteo freddo | ON/OFF | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 004B
118 |  |  |  |  | temperatura esterna (-15 - -10°C) | -15～-10 | °C | -15 | 2 | -15 | -10 | 1 |  | 004E
91 |  |  |  | controllo temperatura(Risc) | intervallo di controllo (10 - 60 min) | 10～60 | min | 10 | 2 | 10 | 60 | 10 |  | 0051
92 |  |  |  |  | limiti temp.acqua temp.minima (25 - 45 °C) | 35～60 | °C | 50 | 2 | 35 | 60 | 1 |  | 0057
93 |  |  |  |  | limiti temp.acqua temp.massima (35 - 60 °C) | 25～45 | °C | 30 | 2 | 25 | 45 | 1 |  | 0054
137 |  |  |  | regolaz.diff.temp.pompa.cal. | ON/OFF | On/Off | - | ON | 4 |  |  |  | 1:ON/0:OFF
138 |  |  |  |  | limite infer. (-9 - -1°C) | -9～-1 | °C | -5 | 2 | -9 | -1 | 1
139 |  |  |  |  | limite super. (+3 - +5°C) | 3～5 | °C | 5 | 2 | 3 | 5 | 1
94 |  |  |  | impostazioni caldaia impostazioni ibride | temperatura esterna (-15 - +10 °C) | -15～10 | °C | -15 | 2 | -15 | 10 | 1 |  | 006C
95 |  |  |  |  | modo priorità (t.ext./costi/CO2) | Ambient/Cost/CO2 | - | t.ext. | 4 |  |  | - | 0:t.ext./1:costi/2:CO2 | 0069
127 |  |  |  | impostazioni caldaia impostazioni intelligenti | prezzo energia elettricità (0,001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 9 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0000～0192
97 |  |  |  |  | prezzo energia caldaia (0.001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0078～007B
96 |  |  |  |  | emissioni CO2 elettricità (0.001 - 999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | kg-CO2/kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0084～0087
140 |  |  |  |  | emissioni CO2 caldaia (0.001 - 999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | kg-CO2/kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 008A～008D
503 |  |  |  |  | capacità pompa calore | 1-40 | kW | 11.2 | 5
98 |  |  |  |  | efficienza caldaia (25 - 150%) | 25～150 | % | 80 | 2 | 25 | 150 | 1 |  | 006F
120 |  |  |  |  | capacità riscald. booster 1 (1 - 20 kW) | 1～20 | kW | 2 | 2 | 1 | 20 | 1 |  | 005D
121 |  |  |  |  | capacità riscald. booster 2 (1 - 20 kW) | 1～20 | kW | 4 | 2 | 1 | 20 | 1 |  | 0060
128 |  |  |  | funz.asciugatura pavimenti | temperatura target inizio e fine (25 - 60°C) | 25～60 | °C | 30 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 017D
129 |  |  |  |  | temperatura target temp.massima (25 - 60°C) | 25～60℃ | °C | 45 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0180
130 |  |  |  |  | temperatura target durata temperatura massima (1 - 20 giorni) | 1～20 | giorni | 5 | 2 | 1 | 20 | 1 |  | 0183
131 |  |  |  |  | aumento temperatura acqua passo incremento temperatura (+1 - +10°C) | １～10 | °C | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 |  | 0186
132 |  |  |  |  | aumento temperatura acqua aumento intervallo (1 - 7 giorni) | 1～7 | giorni | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 0189
133 |  |  |  |  | diminuzione temperatura acqua passo decremento temperatura (-1 - -10°C) | -1～-10 | °C | -5 | 2 | -10 | -1 | 1 |  | 018C
134 |  |  |  |  | diminuzione temperatura acqua diminuzione intervallo (1 - 7 giorni) | 1～7 | giorni | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 018F
135 |  |  | impostaz.inserim.esterno | controllo richiesta (IN4) | sorgente calore OFF / funzionamento caldaia | Heat source OFF/Boiler operation | - | funzionamento caldaia | 4 |  |  |  | 0:sorgente calore OFF / 1:funzionamento caldaia | 0192
136 |  |  |  | termostato esterno (IN5) | funzionamento riscaldatori / funzionamento caldaia | Heater operation/Boiler operation | - | funzionamento caldaia | 4 |  |  |  | 0: riscaldatori / 1:funzionamento caldaia | 0192

## InputType
1 | テキスト(直接入力する数値)
2 | コンボ(数値)
3 | コンボ(時間)
4 | コンボ(テキスト)
5 | コンボ(HeatPump)
6 | Cooling設定画面起動ボタン
7 | Heating設定画面起動ボタン
8 | DHW設定画面起動ボタン
9 | Price(Schedule)設定画面起動ボタン
10 | 連絡先(MAX16桁、数値/スペース/ハイフン/プラス)
11 | 日付(直接入力orコンボ)