## Setting
項目ｺｰﾄﾞ | ﾀﾌﾞ番号 | ﾀｲﾄﾙ1 | ﾀｲﾄﾙ2 | ﾀｲﾄﾙ3 | ﾀｲﾄﾙ4 | 許可可能値 | 単位 | 規定値 | 入力タイプ | 最小値 | 最大値 | 刻み | リスト項目 | SD設定ﾌｧｲﾙBYTENo
1 | 1 | SWW |  | bedrijfsstand |  | Normaal / Eco | - | Normaal | 4 |  |  | - | 0:Normaal / 1:Eco | 000F
2 |  |  |  | Max temp SWW |  | 40～60 | °C | 50 | 2 | 40 | 60 | 1 |  | 0003
3 |  |  |  | SWW temp daling |  | 5～30 | °C | 10 | 2 | 5 | 30 | 1 |  | 0006
4 |  |  |  | Max laadtijd SWW |  | 30～120 | min | 60 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 0009
5 |  |  |  | SWW modus beperking |  | 30～120 | min | 30 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 000C
6 |  | Legionella preventie |  | Actief |  | Ja/Nee | - | Yes | 4 |  |  | - | 0:Actief / 1:Niet actief | 0000
7 |  |  |  | Temperatuur SWW |  | 60～70 | °C | 65 | 2 | 60 | 70 | 1 |  | 0012
8 |  |  |  | Frequentie |  | 1～30 | dagen | 15 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0015
9 |  |  |  | Starttijd |  | 0:00～23:00 | - | 3:00 | 3 | 0:00 | 23:00 | 1:00 |  | 0018
10 |  |  |  | Maximale laaddtijd |  | 1～5 | uren | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 001B
11 |  |  |  | Duur van max temperatuur |  | 1～120 | min | 30 | 2 | 1 | 120 | 1 |  | 001E
12 | 2 | verwarmen/koelen | Zone1 | bedrijfsstand |  | Verwarmen kamer temp/Verwarmen voorlooptemperatuur /Verwarmen compensatiecurve/ Koelen voorlooptemperatuur | - | Verwarmen kamertemperatuur | 4 |  |  | - | 0:Verwarmen kamertemperatuur/1:Verwarmen voorlooptemperatuur /2:Verwarmen compensatiecurve /4:Koelen voorlooptemperatuur | 0000
13 |  |  |  | Verwarmen kamer temp |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0006
14 |  |  |  | Verwarmen voorlooptemp |  | 25～60 | °C | 45 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0009
17 |  |  |  | Koelen voorlooptemp |  | 5～25 | °C | 15 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0012
18 |  |  | Zone2 | bedrijfsstand |  | Verwarmen kamer temp/Verwarmen voorlooptemperatuur /Verwarmen compensatiecurve | - | Verwarmen compensatiecurve | 4 |  |  | - | 0:Verwarmen kamertemperatuur/1:Verwarmen voorlooptemperatuur /2:Verwarmen compensatiecurve /4:Koelen voorlooptemperatuur | 0003
19 |  |  |  | Verwarmen kamer temp |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 001E
20 |  |  |  | Verwarmen voorlooptemp |  | 25～60 | °C | 45 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0021
24 |  | Compensation curve | Zone1 | Laag instelpunt | buitentemperatuur | -15～35 | °C | 35 | 2 | -15 | 35 | 1 |  | 0018
25 |  |  |  |  | voorlooptemperatuur | 25～60 | °C | 25 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0018
22 |  |  |  | Hoog instelpunt | buitentemperatuur | -15～35 | °C | -15 | 2 | -15 | 35 | 1 |  | 0015
23 |  |  |  |  | voorlooptemperatuur | 25～60 | °C | 50 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0015
26 |  |  |  | Aanpassen | buitentemperatuur | -14～34 | °C |  | 2 | -14 | 34 | 1 |  | 001B
27 |  |  |  |  | voorlooptemperatuur | 25～60 | °C |  | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 001B
30 |  |  | Zone2 | Laag instelpunt | buitentemperatuur | -15～35℃ | °C | 35 | 2 | -15 | 35 | 1 |  | 002A
31 |  |  |  |  | voorlooptemperatuur | 25～60℃ | °C | 25 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 002A
28 |  |  |  | Hoog instelpunt | buitentemperatuur | -15～35℃ | °C | -15 | 2 | -15 | 35 | 1 |  | 0027
29 |  |  |  |  | voorlooptemperatuur | 25～60℃ | °C | 40 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0027
32 |  |  |  | Aanpassen | buitentemperatuur | -14～34 | °C |  | 2 | -14 | 34 | 1 |  | 002D
33 |  |  |  |  | voorlooptemperatuur | 25～60 | °C |  | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 002D
39 | 3 | Vakantie |  | SWW |  | Actief/Niet actief | - | Niet actief | 4 |  |  | - | 0:Actief/1:Niet actief | 0000
40 |  |  |  | Verwarmen/koelen |  | Actief/Niet actief | - | actief | 4 |  |  | - | 0:Actief/1:Niet actief | 0000
45 |  |  | Zone1 | Verwarmen kamer temp |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0009
46 |  |  |  | Verwarmen voorlooptemperatuur |  | 25～60 | °C | 35 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 000C
44 |  |  |  | Koelen voorlooptemperatuur. |  | 5～25 | °C | 25 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0012
47 |  |  | Zone2 | Verwarmen kamer temp |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0015
48 |  |  |  | Verwarmen voorlooptemperatuur |  | 25～60 | °C | 35 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0018
37 | 4 | Tijdsprogramma |  | SWW |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0000～
38 |  |  |  | SWW2 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0000～
36 |  |  |  | Koelen |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0000～0066
34 |  |  | Zone1 | Verwarmen (Zone 1) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0000～00BA
35 |  |  | Zone2 | Verwarmen (Zone2) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0000～00BA
50 | 5 | Basisinstelling |  | °C/°F |  | °C/°F | - | °C | 4 |  |  | - | 0:°C/1:°F | 0003
51 |  |  |  | Temp. display |  | Kamer/Tank/Kamer & Tank /Uit | - | UIT | 4 |  |  | - | 0:UIT/1:Kamer/2:Tank/3:Kamer & Tank | 0006
52 |  |  |  | Contact nummer |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0009～0012
53 |  |  |  | Tijdsdisplay |  | hh:mm/hh:mm AM/AM hh:mm | - | hh:mm | 4 |  |  | - | 0:hh:mm/1:hh:mm AM/2:AM hh:mm | 0015
84 | 6 | Service menu | Instelling warmtebron |  |  | Standaard/Weerstanden/Stookketel/Hybride | - | Standaard | 4 |  |  | - | 0:Standaard/1:weerstanden/2:stookketel/3:Hybride | 003C
108 |  |  | Extra Instellingen | ECO instelling voor pomp | Aan/uit | On/Off | - | Aan | 4 |  |  | - | 1:Aan/0:Uit | 001B
109 |  |  |  |  | Tijd voordat pomp wordt uitgeschakeld (3 - 60 mins) | 3～60 | min | 10 | 2 | 3 | 60 | 1 |  | 001E
85 |  |  |  | Elektr weerstand (verwarmen) | Aan(gebruikt)/Uit (niet gebruikt) | Aan(gebruikt)/Uit (niet gebruikt) | - | Aan | 4 |  |  | - | 1:Aan/0:Uit | 0027
86 |  |  |  |  | Elektrische verwarming vertragingstimer (5 - 180 mins) | 5～180 | min | 30 | 2 | 5 | 180 | 1 |  | 002A
87 |  |  |  | Elektr weerstand (SWW) | Aan(gebruikt)/Uit (niet gebruikt) | Aan(gebruikt)/Uit (niet gebruikt) | - | Aan | 4 |  |  | - | 1:Aan/0:Uit | 002D
88 |  |  |  |  | Elektrische verwarming vertragingstimer (15 - 30 mins) | 15～30 | min | 15 | 2 | 15 | 30 | 1 |  | 0030
89 |  |  |  | regeling mengklep | looptijd (10 - 240 secs) | 10～240 | sec | 120 | 2 | 10 | 240 | 1 |  | 0033
90 |  |  |  |  | Interval (1 - 30 mins) | 1～30 | min | 4 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0036
112 |  |  |  | Pompsnelheid |  | 1～5 | - | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 0039
111 |  |  | Bedieningsinstelling | Anti-vriesmodus | Buitentemperatuur | 3～20 | °C | 5 | 2 | 3 | 20 | 1 |  | 0024
113 |  |  |  | Simultaan-werking (SWW/Verwarmen) | Aan/Uit | Aan/Uit | - | Uit | 4 |  |  | - | 1:Aan/0:Uit | 003F
114 |  |  |  |  | Buitentemperatuur. (-15 - +10°C) | -15～10 | °C | -15 | 2 | -15 | 10 | 1 |  | 0042
117 |  |  |  | Koud weer functie | Aan/Uit | Aan/Uit | - | Uit | 4 |  |  | - | 1:Aan/0:Uit | 004B
118 |  |  |  |  | Buitentemperatuur. (-15 - -10°C) | -15～-10 | °C | -15 | 2 | -15 | -10 | 1 |  | 004E
91 |  |  |  | Kamertemperatuurregeling (Verwarmen) | Temp. regeling interval (10 - 60 mins) | 10～60 | min | 10 | 2 | 10 | 60 | 10 |  | 0051
92 |  |  |  |  | Voorlooptempbereik Max. temp. (35 - 60°C) | 35～60 | °C | 50 | 2 | 35 | 60 | 1 |  | 0057
93 |  |  |  |  | Voorlooptempbereik Min. temp. (25 - 45°C) | 25～45 | °C | 30 | 2 | 25 | 45 | 1 |  | 0054
137 |  |  |  | Warmtepomp Versch Thermo aanpassen | Aan/Uit | Aan/Uit | - | Aan | 4 |  |  |  | 1:Aan/0:Uit
138 |  |  |  |  | Ondergrens (-9 - -1°C) | -9～-1 | °C | -5 | 2 | -9 | -1 | 1
139 |  |  |  |  | Bovengrens (+3 - +5°C) | 3～5 | °C | 5 | 2 | 3 | 5 | 1
94 |  |  |  | Werking stookketel / Hybride instellingen | Buitentemperatuur. (-15 - +10°C) | -15～10 | °C | -15 | 2 | -15 | 10 | 1 |  | 006C
95 |  |  |  |  | Stand Voorkeur (Omgeving/Kostprijs/CO2) | Omgeving/Kostprijs/CO2 | - | Omgeving | 4 |  |  | - | 0:Omgeving/1:Kostprijs /2:CO2 | 0069
127 |  |  |  | Werking Stookketel / Intelligente instellingen | Energieprijs Elektriciteit (0.001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 9 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0000～0192
97 |  |  |  |  | Energieprijs stookketel (0.001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0078～007B
96 |  |  |  |  | CO2 emissie Electriciteit (0.001 - 999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | kg-CO2/kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0084～0087
140 |  |  |  |  | CO2 emissie stookketel (0.001 - 999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | kg-CO2/kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 008A～008D
503 |  |  |  |  | capaciteit warmtepomp | 1-40 | kW | 11.2 | 5
98 |  |  |  |  | Efficiëntie stookketel (25 - 150%) | 25～150 | % | 80 | 2 | 25 | 150 | 1 |  | 006F
120 |  |  |  |  | Booster heater 1 capaciteit (1 - 20 kW) | 1～20 | kW | 2 | 2 | 1 | 20 | 1 |  | 005D
121 |  |  |  |  | Booster heater 2 capaciteit (1 - 20 kW) | 1～20 | kW | 4 | 2 | 1 | 20 | 1 |  | 0060
128 |  |  |  | Vloerdrogingsfunctie | Doeltemperatuur. Start&Finish (25 - 60°C) | 25～60 | °C | 30 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 017D
129 |  |  |  |  | Maximale doeltemperatuur. (25 - 60°C) | 25～60℃ | °C | 45 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0180
130 |  |  |  |  | Periode van maximale temperatuur(1 - 20 dagen) | 1～20 | dagen | 5 | 2 | 1 | 20 | 1 |  | 0183
131 |  |  |  |  | Stap van temperatuursstijging (+1 - +10°C) | １～10 | °C | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 |  | 0186
132 |  |  |  |  | Stijgingsinterval (1 - 7 dagen) | 1～7 | dagen | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 0189
133 |  |  |  |  | Stap van temperatuursdaling (-1 - -10°C) | -1～-10 | °C | -5 | 2 | -10 | -1 | 1 |  | 018C
134 |  |  |  |  | Dalingsinterval l (1 - 7 dagen) | 1～7 | dagen | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 018F
135 |  |  | Instellingen externe invoer | Vraagcontrole(IN4) | Verwarming uit/vrijgave stookketel | Verwarming uit/ vrijgave stookketel | - | vrijgave stookketel | 4 |  |  |  | 0:verwarming uit/1:vrijgave stookketel | 0192
136 |  |  |  | Buitenthermostaat (IN5) | weerstanden /vrijgave stookketel | Weerstanden/vrijgave stookketel | - | vrijgave stookketel | 4 |  |  |  | 0:weerstanden/1:vrijgave stookketel | 0192

## InputType
1 | テキスト(直接入力する数値)
2 | コンボ(数値)
3 | コンボ(時間)
4 | コンボ(テキスト)
5 | コンボ(HeatPump)
6 | Cooling設定画面起動ボタン
7 | Heating設定画面起動ボタン
8 | DHW設定画面起動ボタン
9 | Price(Schedule)設定画面起動ボタン
10 | 連絡先(MAX16桁、数値/スペース/ハイフン/プラス)
11 | 日付(直接入力orコンボ)