## Setting
項目ｺｰﾄﾞ | ﾀﾌﾞ番号 | ﾀｲﾄﾙ1 | ﾀｲﾄﾙ2 | ﾀｲﾄﾙ3 | ﾀｲﾄﾙ4 | 許可可能値 | 単位 | 規定値 | 入力タイプ | 最小値 | 最大値 | 刻み | リスト項目 | SD設定ﾌｧｲﾙBYTENo
1 | 1 | VV |  | Driftsmodus |  | Normal / Eco | - | Normal | 4 |  |  | - | 0:Normal / 1:Eco | 000F
2 |  |  |  | Varmt vann maks temp. |  | 40～60 | °C | 50 | 2 | 40 | 60 | 1 |  | 0003
3 |  |  |  | VV Gjenoppvarmingsforskjell |  | 5～30 | °C | 10 | 2 | 5 | 30 | 1 |  | 0006
4 |  |  |  | Varmt vann maks driftstid |  | 30～120 | min. | 60 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 0009
5 |  |  |  | Varmt vann begrensninger |  | 30～120 | min. | 30 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 000C
6 |  | Legionellabeskyttelse |  | Aktiv |  | Yes/No | - | Yes | 4 |  |  | - | 1:På/0:Av | 0000
7 |  |  |  | Varmt vann temp |  | 60～70 | °C | 65 | 2 | 60 | 70 | 1 |  | 0012
8 |  |  |  | Frekvens |  | 1～30 | dager | 15 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0015
9 |  |  |  | Start tid |  | 0:00～23:00 | - | 3:00 | 3 | 0:00 | 23:00 | 1:00 |  | 0018
10 |  |  |  | Maks driftstid |  | 1～5 | timer | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 001B
11 |  |  |  | Varighet av maks temp. |  | 1～120 | min. | 30 | 2 | 1 | 120 | 1 |  | 001E
12 | 2 | Varme/Kjøling | Sone1 | Driftsmodus |  | Heating room temp/Heating flow temp/Heating compensation curve/Cooling flow temp | - | Romtemp varme | 4 |  |  | - | 0:Romtemp varme/1:Turtemp varme/2:Varmekurve/4:Turtemp kjøling | 0000
13 |  |  |  | Romtemp varme |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0006
14 |  |  |  | Turtemp varme |  | 25～60 | °C | 45 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0009
17 |  |  |  | Turtemp kjøling |  | 5～25 | °C | 15 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0012
18 |  |  | Sone2 | Driftsmodus |  | Heating room temp/Heating flow temp/Heating compensation curve | - | Varmekurve | 4 |  |  | - | 0:Romtemp varme/1:Turtemp varme/2:Varmekurve | 0003
19 |  |  |  | Romtemp varme |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 001E
20 |  |  |  | Turtemp varme |  | 25～60 | °C | 45 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0021
24 |  | Varmekurve | Sone1 | Angitt punkt for Lav | utendørs lufttemperatur | -15～35 | °C | 35 | 2 | -15 | 35 | 1 |  | 0018
25 |  |  |  |  | turtemp | 25～60 | °C | 25 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0018
22 |  |  |  | Angitt punkt for Høy | utendørs lufttemperatur | -15～35 | °C | -15 | 2 | -15 | 35 | 1 |  | 0015
23 |  |  |  |  | turtemp | 25～60 | °C | 50 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0015
26 |  |  |  | Juster | utendørs lufttemperatur | -14～34 | °C |  | 2 | -14 | 34 | 1 |  | 001B
27 |  |  |  |  | turtemp | 25～60 | °C |  | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 001B
30 |  |  | Sone2 | Angitt punkt for Lav | utendørs lufttemperatur | -15～35℃ | °C | 35 | 2 | -15 | 35 | 1 |  | 002A
31 |  |  |  |  | turtemp | 25～60℃ | °C | 25 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 002A
28 |  |  |  | Angitt punkt for Høy | utendørs lufttemperatur | -15～35℃ | °C | -15 | 2 | -15 | 35 | 1 |  | 0027
29 |  |  |  |  | turtemp | 25～60℃ | °C | 40 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0027
32 |  |  |  | Juster | utendørs lufttemperatur | -14～34 | °C |  | 2 | -14 | 34 | 1 |  | 002D
33 |  |  |  |  | turtemp | 25～60 | °C |  | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 002D
39 | 3 | Ferie |  | VV |  | Active/Non active | - | Ikke-aktiv | 4 |  |  | - | 0:Aktiv/1:Ikke-aktiv | 0000
40 |  |  |  | Varme/Kjøling |  | Active/Non active | - | Aktiv | 4 |  |  | - | 0:Aktiv/1:Ikke-aktiv | 0000
45 |  |  | Sone1 | Romtemp varme |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0009
46 |  |  |  | Turtemp varme |  | 25～60 | °C | 35 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 000C
44 |  |  |  | Turtemp kjøling |  | 5～25 | °C | 25 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0012
47 |  |  | Sone2 | Romtemp varme |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0015
48 |  |  |  | Turtemp varme |  | 25～60 | °C | 25 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0018
37 | 4 | Timerfunksjon |  | VV |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0000～
38 |  |  |  | VV 2 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0000～
36 |  |  |  | Kjøling |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0000～0066
34 |  |  | Sone1 | Varme(Sone1) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0000～00BA
35 |  |  | Sone2 | Varme(Sone2) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0000～00BA
50 | 5 | Innledende innstillinger |  | °C/°F |  | °C/°F | - | °C | 4 |  |  | - | 0:°C/1:°F | 0003
51 |  |  |  | Temp.display |  | Room/DHW tank/Room&DHW tank /Off | - | Av | 4 |  |  | - | 0:Av/1:Rom/2:Varmtvannsbereder/3:Rom&Varmtvannsbereder | 0006
52 |  |  |  | Kontaktnummer |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0009～0012
53 |  |  |  | Tidsdisplay |  | hh:mm/hh:mm AM/AM hh:mm | - | tt:mm | 4 |  |  | - | 0:tt:mm/1:tt:mm AM/2:AM tt:mm | 0015
84 | 6 | Servicemeny | Varmekilde innstillinger |  |  | Standard/Heater/Boiler/Hybrid | - | Dobbel | 4 |  |  | - | 0:Dobbel/1:Varmer/2:Koker/3:Hybrid | 003C
108 |  |  | Hjelpe valg | ECO innsti for pumpe | På/Av | On/Off | - | På | 4 |  |  | - | 1:På/0:Av | 001B
109 |  |  |  |  | Tid før pumpen slår seg av (3 - 60 min.) | 3～60 | min. | 10 | 2 | 3 | 60 | 1 |  | 001E
85 |  |  |  | Elektrisk element(Varme) | Romoppvarming: På (brukes)/Av (brukes ikke) | On (used)/Off (not used) | - | På | 4 |  |  | - | 1:På/0:Av | 0027
86 |  |  |  |  | Timer for elektrisk element (5 - 180 min.) | 5～180 | min. | 30 | 2 | 5 | 180 | 1 |  | 002A
87 |  |  |  | Elektrisk element(VV) | VV: På (brukes)/Av (brukes ikke) | On (used)/Off (not used) | - | På | 4 |  |  | - | 1:På/0:Av | 002D
88 |  |  |  |  | Timer for elektrisk element (15 - 30 min.) | 15～30 | min. | 15 | 2 | 15 | 30 | 1 |  | 0030
89 |  |  |  | Blandeventilkon-troll | Kjøretid (10 - 240 sek.) | 10～240 | sek | 120 | 2 | 10 | 240 | 1 |  | 0033
90 |  |  |  |  | Intervall (1 - 30 min.) | 1～30 | min. | 4 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0036
112 |  |  |  | Pumpehastighet |  | 1～5 | - | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 0039
111 |  |  | Driftsinnstillinger | Frysefunksjon | Utendørs lufttemperatur (3 - 20 °C) | 3～20 | °C | 5 | 2 | 3 | 20 | 1 |  | 0024
113 |  |  |  | Samtidig drift (VV/Varme) | På/Av | On/Off | - | Av | 4 |  |  | - | 1:På/0:Av | 003F
114 |  |  |  |  | Utendørs lufttemperatur (-15 - +10 °C) | -15～10 | °C | -15 | 2 | -15 | 10 | 1 |  | 0042
117 |  |  |  | Kaldværsfunksjon | På/Av | On/Off | - | Av | 4 |  |  | - | 1:På/0:Av | 004B
118 |  |  |  |  | Utendørs lufttemperatur (-15 - -10 °C) | -15～-10 | °C | -15 | 2 | -15 | -10 | 1 |  | 004E
91 |  |  |  | Romtemp.kontroll(VARME) | Temp.kontrollintervall (10 - 60 min.) | 10～60 | min. | 10 | 2 | 10 | 60 | 10 |  | 0051
92 |  |  |  |  | Gjennomstrømingstemp.område Maks.temp. (35 - 60 °C) | 35～60 | °C | 50 | 2 | 35 | 60 | 1 |  | 0057
93 |  |  |  |  | Gjennomstrømingstemp.område Min. temp. (25 - 45 °C) | 25～45 | °C | 30 | 2 | 25 | 45 | 1 |  | 0054
137 |  |  |  | V/P termodiff. justering | På/Av | On/Off | - | På | 4 |  |  |  | 1:På/0:Av
138 |  |  |  |  | Nedre grense (-9 - -1 °C) | -9～-1 | °C | -5 | 2 | -9 | -1 | 1
139 |  |  |  |  | Øvre grense (+3 - +5 °C) | 3～5 | °C | 5 | 2 | 3 | 5 | 1
94 |  |  |  | Drift av koker Hybridinnstillinger | Utendørs lufttemperatur (-15 - +10 °C) | -15～10 | °C | -15 | 2 | -15 | 10 | 1 |  | 006C
95 |  |  |  |  | Prioritetmodus (Omgiv./Kost.spar/CO2) | Ambient/Cost/CO2 | - | Omgiv. | 4 |  |  | - | 0:Omgiv./1:Kost.spar/2:CO2 | 0069
127 |  |  |  | Drift av koker Intelligente innstillinger | Energipris Elektrisitet (0.001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 9 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0000～0192
97 |  |  |  |  | Energipris Koker (0.001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0078～007B
96 |  |  |  |  | CO2-utslipp Elektrisitet (0.001 - 999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | kg-CO2/kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0084～0087
140 |  |  |  |  | CO2-utslipp Koker (0.001 - 999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | kg-CO2/kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 008A～008D
503 |  |  |  |  | Varmepumpekapasitet | 1-40 | kW | 11.2 | 5
98 |  |  |  |  | Kokereffektivitet (25 - 150 %) | 25～150 | % | 80 | 2 | 25 | 150 | 1 |  | 006F
120 |  |  |  |  | Kapasitet, elektrisk varmer 1 (1 - 20 kW) | 1～20 | kW | 2 | 2 | 1 | 20 | 1 |  | 005D
121 |  |  |  |  | Kapasitet, elektrisk varmer 2 (1 - 20 kW) | 1～20 | kW | 4 | 2 | 1 | 20 | 1 |  | 0060
128 |  |  |  | Gulvtørkfunksjon | Måltemperatur Start&slutt (25 - 60 °C) | 25～60 | °C | 30 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 017D
129 |  |  |  |  | Måltemperatur Maks.temp. (25 - 60 °C) | 25～60℃ | °C | 45 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0180
130 |  |  |  |  | Måltemperatur Maks.temp. periode (1 - 20 dager) | 1～20 | dager | 5 | 2 | 1 | 20 | 1 |  | 0183
131 |  |  |  |  | Flyttemperaturøkning Temperaturøkningstrinn (+1 - +10 °C) | １～10 | °C | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 |  | 0186
132 |  |  |  |  | Flyttemperaturøkning Økningsintervall (1 - 7 dager) | 1～7 | dager | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 0189
133 |  |  |  |  | Flyttemperaturreduksjon Temperaturreduksjonstrinn (-1 - -10°C) | -1～-10 | °C | -5 | 2 | -10 | -1 | 1 |  | 018C
134 |  |  |  |  | Flyttemperaturreduksjon Reduser intervall (1 - 7 dager) | 1～7 | dager | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 018F
135 |  |  | Eksterne inngangsinnst. | Kravkontroll (IN4) | Varmekilde AV/Drift av koker | Heat source OFF/Boiler operation | - | Drift av koker | 4 |  |  |  | 0:Varmekilde AV/1:Drift av koker | 0192
136 |  |  |  | Utendørstermostat (IN5) | Drift av varmer/Drift av koker | Heater operation/Boiler operation | - | Drift av koker | 4 |  |  |  | 0:Drift av varmer/1:Drift av koker | 0192

## InputType
1 | テキスト(直接入力する数値)
2 | コンボ(数値)
3 | コンボ(時間)
4 | コンボ(テキスト)
5 | コンボ(HeatPump)
6 | Cooling設定画面起動ボタン
7 | Heating設定画面起動ボタン
8 | DHW設定画面起動ボタン
9 | Price(Schedule)設定画面起動ボタン
10 | 連絡先(MAX16桁、数値/スペース/ハイフン/プラス)
11 | 日付(直接入力orコンボ)