## Setting
項目ｺｰﾄﾞ | ﾀﾌﾞ番号 | ﾀｲﾄﾙ1 | ﾀｲﾄﾙ2 | ﾀｲﾄﾙ3 | ﾀｲﾄﾙ4 | 許可可能値 | 単位 | 規定値 | 入力タイプ | 最小値 | 最大値 | 刻み | リスト項目 | SD設定ﾌｧｲﾙBYTENo
1 | 1 | AQS |  | Modo de operação |  | Normal / Eco | - | Normal | 4 |  |  | - | 0:Normal / 1:Eco | 000F
2 |  |  |  | AQS máx.temp. |  | 40～60 | °C | 50 | 2 | 40 | 60 | 1 |  | 0003
3 |  |  |  | Queda temp. AQS |  | 5～30 | °C | 10 | 2 | 5 | 30 | 1 |  | 0006
4 |  |  |  | AQS máx.tempo de operação |  | 30～120 | min. | 60 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 0009
5 |  |  |  | AQS restrições |  | 30～120 | min. | 30 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 000C
6 |  | Prevenção de legionela |  | Activa |  | Yes/No | - | Sim | 4 |  |  | - | 0:Sim/1:Não | 0000
7 |  |  |  | Temperatura água quente |  | 60～70 | °C | 65 | 2 | 60 | 70 | 1 |  | 0012
8 |  |  |  | Frequência |  | 1～30 | dias | 15 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0015
9 |  |  |  | Hora início |  | 0:00～23:00 | - | 3:00 | 3 | 0:00 | 23:00 | 1:00 |  | 0018
10 |  |  |  | Máx.Tempo de operação |  | 1～5 | horas | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 001B
11 |  |  |  | Duração da máx. temperatura |  | 1～120 | min. | 30 | 2 | 1 | 120 | 1 |  | 001E
12 | 2 | Aquec./Arref. | Zona1 | Modo de operação |  | Heating room temp/Heating flow temp/Heating compensation curve/Cooling flow temp | - | Temp.espaço | 4 |  |  | - | 0:Temp.espaço Aquec /1:Temp.do caudal Aquec /2:Curva de compensação Aquec /4:Temp.do caudal Arref | 0000
13 |  |  |  | Temp.espaço Aquec |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0006
14 |  |  |  | Temp.do caudal Arref |  | 25～60 | °C | 45 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0009
17 |  |  |  | Temp.do caudal Arref |  | 5～25 | °C | 15 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0012
18 |  |  | Zona2 | Modo de operação |  | Heating room temp/Heating flow temp/Heating compensation curve | - | Curva de compensação | 4 |  |  | - | 0:Temp.espaço Aquec /1:Temp.do caudal Aquec /2:Curva de compensação Aquec | 0003
19 |  |  |  | Temp.espaço Aquec |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 001E
20 |  |  |  | Temp.do caudal Arref |  | 25～60 | °C | 45 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0021
24 |  | Curva de compensação | Zona1 | Ponto de ajuste mínimo | Temperatura ambiente exterior | -15～35 | °C | 35 | 2 | -15 | 35 | 1 |  | 0018
25 |  |  |  |  | Temperatura do caudal | 25～60 | °C | 25 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0018
22 |  |  |  | Ponto de ajuste máximo | Temperatura ambiente exterior | -15～35 | °C | -15 | 2 | -15 | 35 | 1 |  | 0015
23 |  |  |  |  | Temperatura do caudal | 25～60 | °C | 50 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0015
26 |  |  |  | Ajuste | Temperatura ambiente exterior | -14～34 | °C |  | 2 | -14 | 34 | 1 |  | 001B
27 |  |  |  |  | Temperatura do caudal | 25～60 | °C |  | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 001B
30 |  |  | Zona2 | Ponto de ajuste mínimo | Temperatura ambiente exterior | -15～35℃ | °C | 35 | 2 | -15 | 35 | 1 |  | 002A
31 |  |  |  |  | Temperatura do caudal | 25～60℃ | °C | 25 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 002A
28 |  |  |  | Ponto de ajuste máximo | Temperatura ambiente exterior | -15～35℃ | °C | -15 | 2 | -15 | 35 | 1 |  | 0027
29 |  |  |  |  | Temperatura do caudal | 25～60℃ | °C | 40 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0027
32 |  |  |  | Ajuste | Temperatura ambiente exterior | -14～34 | °C |  | 2 | -14 | 34 | 1 |  | 002D
33 |  |  |  |  | Temperatura do caudal | 25～60 | °C |  | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 002D
39 | 3 | Férias |  | AQS |  | Active/Non active | - | Não activo | 4 |  |  | - | 0:Activo/1:Não activo | 0000
40 |  |  |  | Aquec./Arref. |  | Active/Non active | - | Activo | 4 |  |  | - | 0:Activo/1:Não activo | 0000
45 |  |  | Zona1 | Temp.espaço Aquec |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0009
46 |  |  |  | Temp.do caudal Arref |  | 25～60 | °C | 35 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 000C
44 |  |  |  | Temp.do caudal Arref |  | 5～25 | °C | 25 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0012
47 |  |  | Zona2 | Temp.espaço Aquec |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0015
48 |  |  |  | Temp.do caudal Arref |  | 25～60 | °C | 25 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0018
37 | 4 | Relógio |  | AQS |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0000～
38 |  |  |  | AQS2 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0000～
36 |  |  |  | Arref. |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0000～0066
34 |  |  | Zona1 | Aquec.(Zona1) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0000～00BA
35 |  |  | Zona2 | Aquec.(Zona2) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0000～00BA
50 | 5 | Programação inicial |  | °C/°F |  | °C/°F | - | °C | 4 |  |  | - | 0:°C/1:°F | 0003
51 |  |  |  | Temperatura no ecrã |  | Room/DHW tank/Room&DHW tank /Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 0:OFF/1:Espaço/2:Depósito/3:Esp./dep. | 0006
52 |  |  |  | Número de contacto |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0009～0012
53 |  |  |  | Hora no ecrã |  | hh:mm/hh:mm AM/AM hh:mm | - | hh:mm | 4 |  |  | - | 0:hh:mm/1:hh:mm AM/2:AM hh:mm | 0015
84 | 6 | Menu manutenção | Programação fonte calor |  |  | Standard/Heater/Boiler/Hybrid | - | Standard | 4 |  |  | - | 0:Standard/1:Heater/2:Boiler/3:Hybrid | 003C
108 |  |  | Programação auxiliar | Programação económica bomba | ON/OFF | On/Off | - | ON | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 001B
109 |  |  |  |  | Tempo antes de a bomba se desligar (3 - 60 min.) | 3～60 | min. | 10 | 2 | 3 | 60 | 1 |  | 001E
85 |  |  |  | Resist.eléctrica(Aquec.) | Aquecimento de espaços: ON (utilizado)/OFF (não utilizado) | On (used)/Off (not used) | - | ON | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 0027
86 |  |  |  |  | Temporizador de atraso da resistência eléctrica (5 - 180 min.) | 5～180 | min. | 30 | 2 | 5 | 180 | 1 |  | 002A
87 |  |  |  | Resistência eléctrica(AQS) | Aquecimento de espaços: ON (utilizado)/OFF (não utilizado) | On (used)/Off (not used) | - | ON | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 002D
88 |  |  |  |  | Temporizador de atraso da resistência eléctrica (5 - 180 min.) | 15～30 | min. | 15 | 2 | 15 | 30 | 1 |  | 0030
89 |  |  |  | Controlo válvula misturadora | Tempo de funcionamento (10 - 240 seg.) | 10～240 | seg. | 120 | 2 | 10 | 240 | 1 |  | 0033
90 |  |  |  |  | Intervalo (1 - 30 min.) | 1～30 | min. | 4 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0036
112 |  |  |  | Velocidade da bomba |  | 1～5 | - | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 0039
111 |  |  | Progr.oper. | Estado função descongelação | Temp. ambiente exterior (3 - 20 °C) | 3～20 | °C | 5 | 2 | 3 | 20 | 1 |  | 0024
113 |  |  |  | Oper.simult. (AQS/Aquec.) | ON/OFF | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 003F
114 |  |  |  |  | Temp. ambiente exterior (-15 - +10°C) | -15～10 | °C | -15 | 2 | -15 | 10 | 1 |  | 0042
117 |  |  |  | Função Clima frio | ON/OFF | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 004B
118 |  |  |  |  | Temp. ambiente exterior (-15 - -10°C) | -15～-10 | °C | -15 | 2 | -15 | -10 | 1 |  | 004E
91 |  |  |  | Contr.temp.espaço(Aquec.) | Intervalo controlo temp. (10 - 60 min.) | 10～60 | min. | 10 | 2 | 10 | 60 | 10 |  | 0051
92 |  |  |  |  | Limites temp.do caudal Temp. máxima (35 - 60 °C) | 35～60 | °C | 50 | 2 | 35 | 60 | 1 |  | 0057
93 |  |  |  |  | Limites temp.do caudal Temp. mínima (25 - 45 °C) | 25～45 | °C | 30 | 2 | 25 | 45 | 1 |  | 0054
137 |  |  |  | Ajuste diferença térmica B/C | ON/OFF | On/Off | - | ON | 4 |  |  |  | 1:ON/0:OFF
138 |  |  |  |  | Limite inferior (-9 - -1°C) | -9～-1 | °C | -5 | 2 | -9 | -1 | 1
139 |  |  |  |  | Limite superior (+3 - +5°C) | 3～5 | °C | 5 | 2 | 3 | 5 | 1
94 |  |  |  | Operação caldeira Programação híbrido | Temp. ambiente exterior (-15 - +10°C) | -15～10 | °C | -15 | 2 | -15 | 10 | 1 |  | 006C
95 |  |  |  |  | Modo Priorida. (Ambiente/Custo/CO2) | Ambient/Cost/CO2 | - | Ambiente | 4 |  |  | - | 0:Ambiente/1:Custo/2:CO2 | 0069
127 |  |  |  | Operação caldeira Programação inteligente | Preço da energia Electricidade (0.001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 9 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0000～0192
97 |  |  |  |  | Preço da energia Caldeira (0.001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0078～007B
96 |  |  |  |  | Emissão de CO2 Electricidade (0.001 - 999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | kg-CO2/kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0084～0087
140 |  |  |  |  | Emissão de CO2 Caldeira (0.001 - 999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | kg-CO2/kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 008A～008D
503 |  |  |  |  | Potência da bomba de calor | 1-40 | kW | 11.2 | 5
98 |  |  |  |  | Eficiência da caldeira (25 - 150%) | 25～150 | % | 80 | 2 | 25 | 150 | 1 |  | 006F
120 |  |  |  |  | Potência resist.aquec. 1 (1 - 20 kW) | 1～20 | kW | 2 | 2 | 1 | 20 | 1 |  | 005D
121 |  |  |  |  | Potência resist.aquec. 2 (1 - 20 kW) | 1～20 | kW | 4 | 2 | 1 | 20 | 1 |  | 0060
128 |  |  |  | Função de secagem pavimento | Temperatura pretendida Início e fim (25 - 60°C) | 25～60 | °C | 30 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 017D
129 |  |  |  |  | Temperatura pretendida Temperatura máxima (25 - 60 °C) | 25～60℃ | °C | 45 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0180
130 |  |  |  |  | Temperatura pretendida Período à temperatura máxima (1 - 20 dias) | 1～20 | dias | 5 | 2 | 1 | 20 | 1 |  | 0183
131 |  |  |  |  | Temp. caudal (Aumento) Passo aumento temperatura (+1 - +10°C) | １～10 | °C | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 |  | 0186
132 |  |  |  |  | Temp. caudal (Aumento) Intervalo do aumento (1 - 7 dias) | 1～7 | dias | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 0189
133 |  |  |  |  | Temp. caudal (Diminuição) Passo diminuição temperatura (-1 - -10°C) | -1～-10 | °C | -5 | 2 | -10 | -1 | 1 |  | 018C
134 |  |  |  |  | Temp. caudal (Diminuição) Intervalo da diminuição (1 - 7 days) | 1～7 | dias | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 018F
135 |  |  | Programação entrada externa | Controlo da utilização (IN4) | Fonte de calor OFF/Operação Caldeira | Heat source OFF/Boiler operation | - | Operação da caldeira | 4 |  |  |  | 0:Fonte de calor OFF/ 1:Operação da caldeira | 0192
136 |  |  |  | Termóstato exterior (IN5) | Operação da resistência/Operação da caldeira | Heater operation/Boiler operation | - | Operação da caldeira | 4 |  |  |  | 0:Operação da resistência/ 1:Operação da caldeira | 0192

## InputType
1 | テキスト(直接入力する数値)
2 | コンボ(数値)
3 | コンボ(時間)
4 | コンボ(テキスト)
5 | コンボ(HeatPump)
6 | Cooling設定画面起動ボタン
7 | Heating設定画面起動ボタン
8 | DHW設定画面起動ボタン
9 | Price(Schedule)設定画面起動ボタン
10 | 連絡先(MAX16桁、数値/スペース/ハイフン/プラス)
11 | 日付(直接入力orコンボ)