## Setting
項目ｺｰﾄﾞ | ﾀﾌﾞ番号 | ﾀｲﾄﾙ1 | ﾀｲﾄﾙ2 | ﾀｲﾄﾙ3 | ﾀｲﾄﾙ4 | 許可可能値 | 単位 | 規定値 | 入力タイプ | 最小値 | 最大値 | 刻み | リスト項目 | SD設定ﾌｧｲﾙBYTENo
1 | 1 | Varmvatten |  | Driftläge |  | Normal / Eco | - | Normal | 4 |  |  | - | 0:Normal / 1:Eco | 000F
2 |  |  |  | Max varmvatten temperatur |  | 40～60 | °C | 50 | 2 | 40 | 60 | 1 |  | 0003
3 |  |  |  | Återuppvärmningsdiff. |  | 5～30 | °C | 10 | 2 | 5 | 30 | 1 |  | 0006
4 |  |  |  | Max tid för varmvatten |  | 30～120 | min | 60 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 0009
5 |  |  |  | Restriktion mot varmvatten |  | 30～120 | min | 30 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 000C
6 |  | Legionellaskydd |  | Aktiv |  | Yes/No | - | Ja | 4 |  |  | - | 1:Ja/0:Nej | 0000
7 |  |  |  | Varmvatten temperatur |  | 60～70 | °C | 65 | 2 | 60 | 70 | 1 |  | 0012
8 |  |  |  | Frekvens |  | 1～30 | dagar | 15 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0015
9 |  |  |  | Start tid |  | 0:00～23:00 | - | 3:00 | 3 | 0:00 | 23:00 | 1:00 |  | 0018
10 |  |  |  | Max tid |  | 1～5 | timmar | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 001B
11 |  |  |  | Tid för max temperatur |  | 1～120 | min | 30 | 2 | 1 | 120 | 1 |  | 001E
12 | 2 | Värme/Kyla | Zon1 | Driftläge |  | Heating room temp/Heating flow temp/Heating compensation curve/Cooling flow temp | - | Rumstemperatur | 4 |  |  | - | 0:Rumstemperatur Värme /1:Framledningstemperatur Värme /2:Värmekurva /4:Framledningstemperatur Kyla | 0000
13 |  |  |  | Rumstemperatur Värme |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0006
14 |  |  |  | Framledningstemperatur Värme |  | 25～60 | °C | 45 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0009
17 |  |  |  | Framledningstemperatur Kyla |  | 5～25 | °C | 15 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0012
18 |  |  | Zon2 | Driftläge |  | Heating room temp/Heating flow temp/Heating compensation curve | - | Värmekurva | 4 |  |  | - | 0:Rumstemperatur Värme /1:Framledningstemperatur Värme /2:Värmekurva | 0003
19 |  |  |  | Rumstemperatur Värme |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 001E
20 |  |  |  | Framledningstemperatur Värme |  | 25～60 | °C | 45 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0021
24 |  | Värmekurva | Zon1 | Låg inställningspunkt | Utomhusomgivningstemperatur | -15～35 | °C | 35 | 2 | -15 | 35 | 1 |  | 0018
25 |  |  |  |  | Framledningstemperatur | 25～60 | °C | 25 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0018
22 |  |  |  | Hög inställningspunkt | Utomhusomgivningstemperatur | -15～35 | °C | -15 | 2 | -15 | 35 | 1 |  | 0015
23 |  |  |  |  | Framledningstemperatur | 25～60 | °C | 50 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0015
26 |  |  |  | Justera | Utomhusomgivningstemperatur | -14～34 | °C |  | 2 | -14 | 34 | 1 |  | 001B
27 |  |  |  |  | Framledningstemperatur | 25～60 | °C |  | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 001B
30 |  |  | Zon2 | Låg inställningspunkt | Utomhusomgivningstemperatur | -15～35℃ | °C | 35 | 2 | -15 | 35 | 1 |  | 002A
31 |  |  |  |  | Framledningstemperatur | 25～60℃ | °C | 25 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 002A
28 |  |  |  | Hög inställningspunkt | Utomhusomgivningstemperatur | -15～35℃ | °C | -15 | 2 | -15 | 35 | 1 |  | 0027
29 |  |  |  |  | Framledningstemperatur | 25～60℃ | °C | 40 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0027
32 |  |  |  | Justera | Utomhusomgivningstemperatur | -14～34 | °C |  | 2 | -14 | 34 | 1 |  | 002D
33 |  |  |  |  | Framledningstemperatur | 25～60 | °C |  | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 002D
39 | 3 | Semester |  | Varmvatten |  | Active/Non active | - | Inte aktiv | 4 |  |  | - | 0:Aktiv/1:Inte aktiv | 0000
40 |  |  |  | Värme/Kyla |  | Active/Non active | - | Aktiv | 4 |  |  | - | 0:Aktiv/1:Inte aktiv | 0000
45 |  |  | Zon1 | Rumstemperatur Värme |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0009
46 |  |  |  | Framledningstemperatur Värme |  | 25～60 | °C | 35 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 000C
44 |  |  |  | Framledningstemperatur Kyla |  | 5～25 | °C | 25 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0012
47 |  |  | Zon2 | Rumstemperatur Värme |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0015
48 |  |  |  | Framledningstemperatur Värme |  | 25～60 | °C | 25 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0018
37 | 4 | Timerfunktion |  | Varmvatten |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0000～
38 |  |  |  | Varmvatten2 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0000～
36 |  |  |  | Kyla |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0000～0066
34 |  |  | Zon1 | Värme(Zon1) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0000～00BA
35 |  |  | Zon2 | Värme(Zon2) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0000～00BA
50 | 5 | Grundinställningar |  | °C/°F |  | °C/°F | - | °C | 4 |  |  | - | 0:°C/1:°F | 0003
51 |  |  |  | Temperatur i display |  | Room/DHW tank/Room&DHW tank /Off | - | Av | 4 |  |  | - | 0:OFF/1:Rum/2:Tank/3:Rum&tank | 0006
52 |  |  |  | Service telefon nr. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0009～0012
53 |  |  |  | Tid i display |  | hh:mm/hh:mm AM/AM hh:mm | - | tt:mm | 4 |  |  | - | 0:tt:mm/1:tt:mm AM/2:AM tt:mm | 0015
84 | 6 | Servicemeny | Värmekällinställning |  |  | Standard/Heater/Boiler/Hybrid | - | Dubbel | 4 |  |  | - | 0:Dubbel/1:Värmare/2:Panna/3:Hybrid | 003C
108 |  |  | Externa inställningar | Eco inställningar för VP | På/Av | On/Off | - | På | 4 |  |  | - | 1:På/0:Av | 001B
109 |  |  |  |  | Tid innan pump stängs av (3 - 60 min) | 3～60 | min | 10 | 2 | 3 | 60 | 1 |  | 001E
85 |  |  |  | Eltillskott(Värme) | Rumsuppvärmning: På (används)/Av (används inte) | On (used)/Off (not used) | - | På | 4 |  |  | - | 1:På/0:Av | 0027
86 |  |  |  |  | Eltillskott fördröjningsschema (5 - 180 min) | 5～180 | min | 30 | 2 | 5 | 180 | 1 |  | 002A
87 |  |  |  | Eltillskott(Varmvatten) | Varmvatten: På (används)/Av (används inte) | On (used)/Off (not used) | - | På | 4 |  |  | - | 1:På/0:Av | 002D
88 |  |  |  |  | Eltillskott fördröjningsschema (15 - 30 min) | 15～30 | min | 15 | 2 | 15 | 30 | 1 |  | 0030
89 |  |  |  | Blandningsventilkontroll | Körtid (10 - 240 sek) | 10～240 | sek | 120 | 2 | 10 | 240 | 1 |  | 0033
90 |  |  |  |  | Kontr.interv. (1 - 30 min) | 1～30 | min | 4 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0036
112 |  |  |  | Pumphastighet |  | 1～5 | - | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 0039
111 |  |  | Driftinställningar | Frysskyddsfunktion | Omgivningstemperatur utomhus (3 - 20°C) | 3～20 | °C | 5 | 2 | 3 | 20 | 1 |  | 0024
113 |  |  |  | Simultandrift (Varmvatten/Värme) | På/Av | On/Off | - | Av | 4 |  |  | - | 1:På/0:Av | 003F
114 |  |  |  |  | Omgivningstemperatur utomhus (-15 - +10°C) | -15～10 | °C | -15 | 2 | -15 | 10 | 1 |  | 0042
117 |  |  |  | Kallt väder-funktion | På/Av | On/Off | - | Av | 4 |  |  | - | 1:På/0:Av | 004B
118 |  |  |  |  | Omgivningstemperatur utomhus (-15 - -10°C) | -15～-10 | °C | -15 | 2 | -15 | -10 | 1 |  | 004E
91 |  |  |  | Rumstemp.kontroll(VÄRME) | Temp.kontroll intervall (10 - 60 min) | 10～60 | min | 10 | 2 | 10 | 60 | 10 |  | 0051
92 |  |  |  |  | Framledningstemperatur-område Max. temp. (35 - 60°C) | 35～60 | °C | 50 | 2 | 35 | 60 | 1 |  | 0057
93 |  |  |  |  | Framledningstemperatur-område Min. temp. (25 - 45°C) | 25～45 | °C | 30 | 2 | 25 | 45 | 1 |  | 0054
137 |  |  |  | H/P termo.skillnads-justering | På/Av | On/Off | - | På | 4 |  |  |  | 1:På/0:Av
138 |  |  |  |  | Nedre gräns (-9 - -1°C) | -9～-1 | °C | -5 | 2 | -9 | -1 | 1
139 |  |  |  |  | Upper limit (+3 - +5°C) | 3～5 | °C | 5 | 2 | 3 | 5 | 1
94 |  |  |  | Pannedrift Hybridinställningar | Omgivningstemperatur utomhus (-15 - +10°C) | -15～10 | °C | -15 | 2 | -15 | 10 | 1 |  | 006C
95 |  |  |  |  | Prioritetsläge (Ute T/Kostnad/CO2) | Ambient/Cost/CO2 | - | Ute T | 4 |  |  | - | 0:Ute T/1:Kostnad/2:CO2 | 0069
127 |  |  |  | Pannedrift Intelligenta inställningar | Energipris Elektricitet (0,001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 9 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0000～0192
97 |  |  |  |  | Energipris Panna (0,001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0078～007B
96 |  |  |  |  | CO2 utsläpp Elektricitet (0,001 - 999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | kg-CO2/kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0084～0087
140 |  |  |  |  | CO2 utsläpp Panna (0,001 - 999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | kg-CO2/kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 008A～008D
503 |  |  |  |  | Värmepumpkapacitet | 1-40 | kW | 11.2 | 5
98 |  |  |  |  | Pannans effektivitet (25 - 150%) | 25～150 | % | 80 | 2 | 25 | 150 | 1 |  | 006F
120 |  |  |  |  | Tillskottsvärmarkapacitet 1 (1 - 20 kW) | 1～20 | kW | 2 | 2 | 1 | 20 | 1 |  | 005D
121 |  |  |  |  | Tillskottsvärmarkapacitet 2 (1 - 20 kW) | 1～20 | kW | 4 | 2 | 1 | 20 | 1 |  | 0060
128 |  |  |  | Golvtorkfunktion | Måltemp. Starta&avsluta (25 - 60°C) | 25～60 | °C | 30 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 017D
129 |  |  |  |  | Måltemp. Max.temp. (25 - 60°C) | 25～60℃ | °C | 45 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0180
130 |  |  |  |  | Måltemp. Max.temp.period (1 - 20 dagar) | 1～20 | dagar | 5 | 2 | 1 | 20 | 1 |  | 0183
131 |  |  |  |  | Framledningstemperaturökning Temp.ökningssteg (+1 - +10°C) | １～10 | °C | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 |  | 0186
132 |  |  |  |  | Framledningstemperaturökning Ökningsintervall (1 - 7 dagar) | 1～7 | dagar | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 0189
133 |  |  |  |  | Framledningstemperaturminskning Temp.minskningssteg (-1 - -10°C) | -1～-10 | °C | -5 | 2 | -10 | -1 | 1 |  | 018C
134 |  |  |  |  | Framledningstemperaturminskning Minskningsintervall (1 - 7 dagar) | 1～7 | dagar | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 018F
135 |  |  | Externa ingångsinställningar | Behovskontroll (IN4) | Värmekälla AV/Pannedrift | Heat source OFF/Boiler operation | - | Panne-drift | 4 |  |  |  | 0:Värmekälla AV/1:Pannedrift | 0192
136 |  |  |  | Utomhustermostat (IN5) | Värmedrift/Pannedrift | Heater operation/Boiler operation | - | Panne-drift | 4 |  |  |  | 0:Värmare/1:Pannedrift | 0192

## InputType
1 | テキスト(直接入力する数値)
2 | コンボ(数値)
3 | コンボ(時間)
4 | コンボ(テキスト)
5 | コンボ(HeatPump)
6 | Cooling設定画面起動ボタン
7 | Heating設定画面起動ボタン
8 | DHW設定画面起動ボタン
9 | Price(Schedule)設定画面起動ボタン
10 | 連絡先(MAX16桁、数値/スペース/ハイフン/プラス)
11 | 日付(直接入力orコンボ)