## Setting
項目ｺｰﾄﾞ | ﾀﾌﾞ番号 | ﾀｲﾄﾙ1 | ﾀｲﾄﾙ2 | ﾀｲﾄﾙ3 | ﾀｲﾄﾙ4 | 許可可能値 | 単位 | 規定値 | 入力タイプ | 最小値 | 最大値 | 刻み | リスト項目 | SD設定ﾌｧｲﾙBYTENo
1 | 1 | Trinkwarmwasser |  | Betriebsmodus |  | Normal/Eco | - | Normal | 4 |  |  | - | 0:Normal/1:Eco | 000F
2 |  |  |  | Trinkwarmwasser Max. |  | 40～60 | °C | 50 | 2 | 40 | 60 | 1 |  | 0003
3 |  |  |  | TWW-Temperaturabfall |  | 5～30 | °C | 10 | 2 | 5 | 30 | 1 |  | 0006
4 |  |  |  | Trinkwarmwasser Betriebszeit |  | 30～120 | Min | 60 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 0009
5 |  |  |  | Trinkwarmwasser Beschränkung |  | 30～120 | Min | 30 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 000C
177 |  |  |  | Auffüllen TWW |  | Reichlich/Standard | - | Standard | 4 |  |  | - | 0:Standard/1:Reichlich
6 |  | Legionellenschutz |  | Aktiv |  | Ja/Nein | - | Ja | 4 |  |  | - | 0:Ja/1:Nein | 0000
7 |  |  |  | Warmwasser Temperatur |  | 60～70 | °C | 65 | 2 | 60 | 70 | 1 |  | 0012
8 |  |  |  | Frequenz |  | 1～30 | Tage | 15 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0015
9 |  |  |  | Startzeit |  | 0:00～23:00 | - | 3:00 | 3 | 0:00 | 23:00 | 1:00 |  | 0018
10 |  |  |  | Max.Betriebszeit |  | 1～5 | Stunden | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 001B
11 |  |  |  | Dauer der Maximaltemperatur |  | 1～120 | Min | 30 | 2 | 1 | 120 | 1 |  | 001E
12 | 2 | Heizen/Kühlen | HK1 | Betriebsmodus |  | Raumtemperatur heizen/ Vorlauftemperatur heizen/ Heizkurve / Vorlauftemperatur kühlen | - | Raumtemperatur | 4 |  |  | - | 0:Raumtemp/1:Vorlauftemp/ 2:Heizkurve /4:CL Vorlauftemp | 0000
13 |  |  |  | Raumtemperatur heizen |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0006
14 |  |  |  | Vorlauftemperatur heizen |  | 20～60 | °C | 45 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0009
17 |  |  |  | Vorlauftemperatur kühlen |  | 5～25 | °C | 15 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0012
18 |  |  | HK2 | Betriebsmodus |  | Raumtemperatur heizen/ Vorlauftemperatur heizen/ Heizkurve | - | Heizkurve | 4 |  |  | - | 0:Raumtemp/1:Vorlauftemp/ 2:Heizkurve | 0003
19 |  |  |  | Raumtemperatur heizen |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 001E
20 |  |  |  | Vorlauftemperatur heizen |  | 20～60 | °C | 45 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0021
160 |  |  |  | Vorlauftemperatur kühlen |  | 5～25 | °C | 20 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0021
24 |  | Heizkurve | HK1 | Vorlauftemperatur unterer Sollwert | Außentemperatur | -28～35 | °C | 35 | 2 | -28 | 35 | 1 |  | 0018
25 |  |  |  |  | Vorlauftemp. | 20～60 | °C | 25 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0018
22 |  |  |  | Vorlauftemperatur oberer Sollwert | Außentemperatur | -30～33 | °C | -15 | 2 | -30 | 35 | 1 |  | 0015
23 |  |  |  |  | Vorlauftemp. | 20～60 | °C | 50 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0015
26 |  |  |  | Anpassen | Außentemperatur | -29～34 | °C |  | 2 | -29 | 34 | 1 |  | 001B
27 |  |  |  |  | Vorlauftemp. | 20～60 | °C |  | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 001B
30 |  |  | HK2 | Vorlauftemperatur unterer Sollwert | Außentemperatur | -28～35 | °C | 35 | 2 | -28 | 35 | 1 |  | 002A
31 |  |  |  |  | Vorlauftemp. | 20～60 | °C | 25 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 002A
28 |  |  |  | Vorlauftemperatur oberer Sollwert | Außentemperatur | -30～33 | °C | -15 | 2 | -30 | 35 | 1 |  | 0027
29 |  |  |  |  | Vorlauftemp. | 20～60 | °C | 40 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0027
32 |  |  |  | Anpassen | Außentemperatur | -29～34 | °C |  | 2 | -29 | 34 | 1 |  | 002D
33 |  |  |  |  | Vorlauftemp. | 20～60 | °C |  | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 002D
39 | 3 | Urlaub |  | Trinkwarmwasser |  | Aktiv/Inaktiv | - | Inaktiv | 4 |  |  | - | 0:Aktiv/1:Inaktiv | 0000
40 |  |  |  | Heizen / Kühlung |  | Aktiv/Inaktiv | - | Aktiv | 4 |  |  | - | 0:Aktiv/2:Inaktiv | 0000
45 |  |  | HK1 | Raumtemperatur heizen |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0009
46 |  |  |  | Vorlauftemperatur heizen |  | 20～60 | °C | 35 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 000C
44 |  |  |  | Vorlauftemperatur kühlen |  | 5～25 | °C | 25 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0012
47 |  |  | HK2 | Raumtemperatur heizen |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0015
48 |  |  |  | Vorlauftemperatur heizen |  | 20～60 | °C | 25 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0018
158 |  |  |  | Vorlauftemperatur kühlen |  | 5～25 | °C | 25 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0018
161 | 4 | Zeitprogramm | Schedule2 period setting from |  |  | /Jan./Feb./Mrz/Apr./Mai/Juni/Juli/Aug./Sept./Okt./Nov./Dez. | - |  | 4 |  |  | - | 0:/1:Jan./2:Feb./3:Mrz/4:Apr./5:Mai/6:Juni/7:Juli/8:Aug./9:Sept./10:Okt./11:Nov./12:Dez | 0000～
162 |  |  | Schedule2 period setting to |  |  | /Jan./Feb./Mrz/Apr./Mai/Juni/Juli/Aug./Sept./Okt./Nov./Dez. | - |  | 4 |  |  | - | 0:/1:Jan./2:Feb./3:Mrz/4:Apr./5:Mai/6:Juni/7:Juli/8:Aug./9:Sept./10:Okt./11:Nov./12:Dez | 0000～
37 |  |  | Zeitprogramm 1 | Trinkwarmwasser1 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0000～
36 |  |  |  | Kühlung1(HK1) |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0000～
153 |  |  |  | Kühlung1(HK2) |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0000～
34 |  |  |  | Heizen1(HK1) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0000～0066
35 |  |  |  | Heizen1(HK2) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0000～0066
38 |  |  | Zeitprogramm 2 | Trinkwarmwasser2 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0000～
156 |  |  |  | Kühlung2(HK1) |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0000～
157 |  |  |  | Kühlung2(HK2) |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0000～
154 |  |  |  | Heizen2(HK1) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0000～0066
155 |  |  |  | Heizen2(HK2) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0000～0066
50 | 5 | Grundeinstellungen |  | °C/°F |  | °C/°F | - | °C | 4 |  |  | - | 0:°C/1:°F | 0003
51 |  |  |  | Temperatur Anzeige |  | Raum/Tank/Raum&Tank/AUS | - | AUS | 4 |  |  | - | 0:AUS/1:Raum/2:Tank/3:Raum&Tank | 0006
52 |  |  |  | Kontakt-Nr. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0009～0012
53 |  |  |  | Zeitanzeige |  | hh:mm/hh:mm AM/AM hh:mm | - | hh:mm | 4 |  |  | - | 0:hh:mm/1:hh:mm AM/2:AM hh:mm | 0015
84 | 6 | Servicemenü | Wärmequelle wählen |  |  | Bivalenz/Heizer/Boiler/Hybrid | - | Bivalenz | 4 |  |  | - | 0:Bivalenz/1:Heizer/2:Boiler/3:Hybrid | 003C
112 |  |  | Drehzahlstufe Pumpe | Trinkwarmwasser |  | 1～5 | - | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 0039
183 |  |  |  | Heizen/Kühlen |  | 1～5 | - | 5 | 2 | 1 | 5 | 1
108 |  |  | Hilfseinstellungen | Economy-Pumpeneinstellungen | EIN/AUS | EIN/AUS | - | EIN | 4 |  |  | - | 1:EIN/0:AUS | 001B
109 |  |  |  |  | Zeit bis zur Ausschaltung der Pumpe (3 - 60 Min) | 3～60 | Min | 10 | 2 | 3 | 60 | 1 |  | 001E
85 |  |  |  | Elektroheizer(Heizen) | Ein (genutzt)/Aus (nicht genutzt) | Ein (genutzt)/Aus (nicht genutzt) | - | EIN | 4 |  |  | - | 1:EIN/0:AUS | 0027
86 |  |  |  |  | Verzögerungstimer Elektroheizer (5 - 180 Min) | 5～180 | Min | 30 | 2 | 5 | 180 | 1 |  | 002A
172 |  |  |  | Elektroheizer(TWW) | Elektroheizstab TWW: Ein (genutzt)/Aus (nicht genutzt) | Ein (genutzt)/Aus (nicht genutzt) | - | EIN | 4 |  |  | - | 1:EIN/0:AUS | 002D
87 |  |  |  |  | Elektrische Einschraubheizung TWW: Ein (genutzt)/Aus (nicht genutzt) | Ein (genutzt)/Aus (nicht genutzt) | - | EIN | 4 |  |  | - | 1:EIN/0:AUS | 0030
88 |  |  |  |  | Verzögerungstimer Elektroheizer (15 - 30 Min) | 15～30 | Min | 15 | 2 | 15 | 30 | 1 |  | 0030
89 |  |  |  | Mischventil-Steuerung | Laufzeit (10 - 240 Sek) | 10～240 | Sek | 120 | 2 | 10 | 240 | 1 |  | 0033
90 |  |  |  |  | Intervall (1 - 30 Min) | 1～30 | Min | 4 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0036
170 |  |  |  | Strömungssensor | Minimum (0 - 100 l/min.) | 0～100 | l/min. | 5 | 2 | 0 | 100 | 1 |  | 0033
171 |  |  |  |  | Maximum (0 - 100 l/min.) | 0～100 | l/min. | 100 | 2 | 0 | 100 | 1 |  | 0036
180 |  |  |  | Analoger Ausgang | Messintervall(1 - 30 mins) | 1～30 | mins | 5 | 2 | 1 | 30 | 1
184 |  |  |  |  | Priorität (Normal/High) | Normal/Hoch | - | Normal | 4 |  |  | - | 0:Normal/1:Hoch
111 |  |  | Bedienungseinstellungen | Frostschutz | Außentemperatur (3 - 20°C) | 3～20 | °C | 5 | 2 | 3 | 20 | 1 |  | 0024
113 |  |  |  | Simultanbetrieb(TWW/Heizen) | EIN/AUS | EIN/AUS | - | AUS | 4 |  |  | - | 1:EIN/0:AUS | 003F
114 |  |  |  |  | Außentemperatur (-30 - +10°C) | -30～10 | °C | -15 | 2 | -30 | 10 | 1 |  | 0042
117 |  |  |  | Bivalenzpunkt | EIN/AUS | EIN/AUS | - | AUS | 4 |  |  | - | 1:EIN/0:AUS | 004B
118 |  |  |  |  | Außentemperatur (-30 - -10°C) | -30～-10 | °C | -15 | 2 | -30 | 10 | 1 |  | 004E
173 |  |  |  | Regelung Raumtemperatur (Heizen) | Modus | Normal/Stark | - | Normal | 4 |  |  | - | 0:Normal/1:Stark | 0051
91 |  |  |  |  | Temp.Regelung Intervall (10 - 60 Min) | 10～60 | Min | 10 | 2 | 10 | 60 | 10 |  | 0051
92 |  |  |  |  | Bereich Vorlauftemperatur Maximum Temp. (35 - 60°C) | 35～60 | °C | 50 | 2 | 35 | 60 | 1 |  | 0057
93 |  |  |  |  | Bereich Vorlauftemperatur Minimum temp. (20 - 45°C) | 20～45 | °C | 30 | 2 | 20 | 45 | 1 |  | 0054
137 |  |  |  | W/P Thermo-Diff.einstellen | EIN/AUS | EIN/AUS | - | EIN | 4 |  |  |  | 1:EIN/0:AUS
138 |  |  |  |  | Unterer Grenzwert(-9 - -1°C) | -9～-1 | °C | -5 | 2 | -9 | -1 | 1
139 |  |  |  |  | Oberer Grenzwert (+3 - +5°C) | 3～5 | °C | 5 | 2 | 3 | 5 | 1
94 |  |  |  | Boilerbetrieb Hybrid-Einstellungen | Außentemperatur (-15 - +10°C) | -30～10 |  | -15 | 2 | -30 | 10 | 1 |  | 006C
95 |  |  |  |  | Prioritätsmodus (Umgebung/Kosten/CO2) | Umgebung/Kosten/CO2 | - | Umgebung | 4 |  |  | - | 0:Umgebung/1:Kosten/2:CO2 | 0069
187 |  |  |  |  | Anstieg Außentemperatur (+1- +5°C) | +1～+5 | °C | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 0069
127 |  |  |  | Boilerbetrieb Intelligente Einstellungen | Energiepreis Strompreis (0,001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 9 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0000～0192
97 |  |  |  |  | Energiepreis Boiler (0.001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0078～007B
96 |  |  |  |  | CO2 emission Elektrizität (0.001 - 999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | kg-CO2/kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0084～0087
140 |  |  |  |  | CO2 emission Boiler (0.001 - 999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | kg-CO2/kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 008A～008D
503 |  |  |  |  | Wärmepumpenkapazität | 1-40 | kW | 11.2 | 5
98 |  |  |  |  | Boiler-Wirkungsgrad (25 - 150%) | 25～150 | % | 80 | 2 | 25 | 150 | 1 |  | 006F
520 |  |  |  |  | Leistung Elektroheizstab 1 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 2 | 2 | 0 | 30 | 1 |  | 005D
521 |  |  |  |  | Leistung Elektroheizstab 2 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 4 | 2 | 0 | 30 | 1 |  | 0060
128 |  |  |  | Funktion Fußbodentrocknung | Zieltemperatur Starten & beenden (25 - 60°C) | 20～60 | °C | 30 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 017D
129 |  |  |  |  | Zieltemperatur Max.Temp. (25 - 60°C) | 20～60 | °C | 45 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0180
130 |  |  |  |  | Zieltemperatur Max.Temp. Periode. (1 - 20 Tage) | 1～20 | Tage | 5 | 2 | 1 | 20 | 1 |  | 0183
131 |  |  |  |  | Vorlauftemp.erhöhen Temperaturerh.Schritt (+1 - +10°C) | １～10 | °C | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 |  | 0186
132 |  |  |  |  | Vorlauftemp.erhöhen Intervall erhöhen (1 - 7 Tage) | 1～7 | Tage | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 0189
133 |  |  |  |  | Vorlauftemp.veringern Temperaturverring.Schritt (-1 - -10°C) | -1～-10 | °C | -5 | 2 | -10 | -1 | 1 |  | 018C
134 |  |  |  |  | Vorlauftemp.veringern Intervall verringern (1 - 7 Tage) | 1～7 | Tage | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 018F
174 |  |  | Smart Grid Ready | Trinkwarmwasser | Solltemperatur(+0- +20°C) | 0～20 | °C | 0 | 2 | 0 | 20 | 1
189 |  |  |  | Heizen | Ein/Aus | Ein/Aus | - | AUS | 4 |  |  | - | 1:EIN/0:AUS
190 |  |  |  |  | Empfehlung zum Einschalten(20 - 60°C) | 20～60 | °C | 50 | 2 | 20 | 60 | 1
191 |  |  |  |  | Befehl zum Einschalten(20 - 60°C) | 20～60 | °C | 55 | 2 | 20 | 60 | 1
197 |  |  |  | Kühlen | Ein/Aus | Ein/Aus | - | AUS | 4 |  |  | - | 1:EIN/0:AUS
192 |  |  |  |  | Empfehlung zum Einschalten(5 - 25°C) | 5～25 | °C | 15 | 2 | 5 | 25 | 1
193 |  |  |  |  | Befehl zum Einschalten(5 - 25°C) | 5～25 | °C | 10 | 2 | 5 | 25 | 1
194 |  |  |  | SG-Ready Pumpenintervall | Heizen (Ein/Aus) | Ein/Aus | - | EIN | 4 |  |  | - | 1:EIN/0:AUS
195 |  |  |  |  | Kühlen (Ein/Aus) | Ein/Aus | - | EIN | 4 |  |  | - | 1:EIN/0:AUS
196 |  |  |  |  | Messintervall(10-120 min) | 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120 | mins | 60 | 2 | 10 | 120 | 10
199 |  |  | Umschaltung Sommerbetrieb | Ein/Aus |  | Ein/Aus | - | AUS | 4 |  |  | - | 1:EIN/0:AUS
200 |  |  |  | Außentemperatur | Heating EIN (4-19°C) | 4～19 | °C | 10 | 2 | 4 | 19 | 1
201 |  |  |  |  | Heating AUS (5-20°C) | 5～20 | °C | 15 | 2 | 5 | 20 | 1
202 |  |  |  | Dämpfungzeit Außentemperatur | Heating EIN (1-48 Stunden) | 1～48 | Stunden | 6 | 2 | 1 | 48 | 1
203 |  |  |  |  | Heating AUS (1-48 Stunden) | 1～48 | Stunden | 6 | 2 | 1 | 48 | 1
204 |  |  |  | Vorrang Heizen EIN(-30 - 10℃) |  | -30～10 | °C | 5 | 2 | -30 | 10 | 1
178 |  |  | Volumenstromsteuerung | Ein/Aus |  | Ein/Aus | - | AUS | 4 |  |  | - | 1:EIN/0:AUS
176 |  |  | Thermo EIN Ausgang |  |  | Heizkreis1/Heizkreis2/Heizkreis 1&2 | - | Heizkreis 1&2 | 4 |  |  | - | 0:Heizkreis 1&2/1:Heizkreis1/2:Heizkreis2
185 |  |  | Wärmepumpeneinstellungen | W/P Bereich Volumenstrom | Minimum(0 - 100L/min) | 0～100 | L/min | 5 | 2 | 5 | 100 | 1
186 |  |  |  |  | Maximum(0 - 100L/min) | 0～100 | L/min | 100 | 2 | 5 | 100 | 1
205 |  |  |  | Schallreduzierter Betrieb | Montag | Ein/Aus | - | AUS | 4 |  |  | - | 1:EIN/0:AUS
206 |  |  |  |  | Dienstag | Ein/Aus | - | AUS | 4 |  |  | - | 1:EIN/0:AUS
207 |  |  |  |  | Mittwoch | Ein/Aus | - | AUS | 4 |  |  | - | 1:EIN/0:AUS
208 |  |  |  |  | Donnerstag | Ein/Aus | - | AUS | 4 |  |  | - | 1:EIN/0:AUS
209 |  |  |  |  | Freitag | Ein/Aus | - | AUS | 4 |  |  | - | 1:EIN/0:AUS
210 |  |  |  |  | Samstag | Ein/Aus | - | AUS | 4 |  |  | - | 1:EIN/0:AUS
211 |  |  |  |  | Sonntag | Ein/Aus | - | AUS | 4 |  |  | - | 1:EIN/0:AUS
212 |  |  |  |  | Startzeit | 0:00～23:45/Alle | - | Alle | 3 | 0:00 | 23:45 | 0:15
213 |  |  |  |  | Endzeit | 0:00～23:45 | - |  | 3 | 0:00 | 23:45 | 0:15
214 |  |  |  |  | Leise Stufe | Normal/Stufe1/Stufe2 | - | Normal | 4 |  |  |  | 0:Normal/1:Stufe1/2:Stufe2
120 |  |  | Einstellungen Energiemonitoring | Leistung Elektroheizung | Leistung Elektroheizstab 1 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 2 | 2 | 0 | 30 | 1
121 |  |  |  |  | Leistung Elektroheizstab 2 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 4 | 2 | 0 | 30 | 1
163 |  |  |  |  | Leistung elektrische Einschraubheizung (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 0 | 2 | 0 | 30 | 1
181 |  |  |  |  | Analoger Ausgang(0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 0 | 2 | 0 | 30 | 1
169 |  |  |  | Anpassung erzeugte Energie | (-50 - +50%) | -50～+50 | % | 0 | 2 | -50 | 50 | 5
166 |  |  |  | Eingang Wasserpumpe | Pumpe 1 | 0～200 | W | *** | 2 | 0 | 200 | 1
167 |  |  |  |  | Pumpe 2 | 0～200 | W | 0 | 2 | 0 | 200 | 1
168 |  |  |  |  | Pumpe 3 | 0～200 | W | 0 | 2 | 0 | 200 | 1
182 |  |  |  |  | Pumpe 4 | 0～200 | W | 72 | 2 | 0 | 200 | 1
164 |  |  |  | Stromzähler |  | 0.1/1/10/100/1000 | Impulse/kWh | 1 | 4 |  |  |  | 0.1:0.1/1:1/10:10/100:100/1000:1000
165 |  |  |  | Wärmemengenzähler |  | 0.1/1/10/100/1000 | Impulse/kWh | 1 | 4 |  |  |  | 0.1:0.1/1:1/10:10/100:100/1000:1000
135 |  |  | Externe Eingangseinstell. | Anforderungssteuerung (IN4) | Wärmequelle AUS/ Boilerbetrieb | Wärmequelle AUS/ Boilerbetrieb | - | Boilerbetrieb | 4 |  |  |  | 0:Wärmequelle AUS/1:Boilerbetrieb | 0192
136 |  |  |  | Außenthermostat (IN5) | Heizungsbetrieb / Boilerbetrieb | Heizungsbetrieb / Boilerbetrieb | - | Boilerbetrieb | 4 |  |  |  | 0:Heizer/1:Boilerbetrieb | 0192
198 |  |  | Einschränkung der Heizleistung |  |  | Inaktiv/HeizungAUS/Level1/Level2 | - | Inaktiv | 4 |  |  | - | 0:Inaktiv/1:HeizungAUS/2:Level1/3:Level2

## InputType
1 | テキスト(直接入力する数値)
2 | コンボ(数値)
3 | コンボ(時間)
4 | コンボ(テキスト)
5 | コンボ(HeatPump)
6 | Cooling設定画面起動ボタン
7 | Heating設定画面起動ボタン
8 | DHW設定画面起動ボタン
9 | Price(Schedule)設定画面起動ボタン
10 | 連絡先(MAX16桁、数値/スペース/ハイフン/プラス)
11 | 日付(直接入力orコンボ)