## Setting
項目ｺｰﾄﾞ | ﾀﾌﾞ番号 | ﾀｲﾄﾙ1 | ﾀｲﾄﾙ2 | ﾀｲﾄﾙ3 | ﾀｲﾄﾙ4 | 許可可能値 | 単位 | 規定値 | 入力タイプ | 最小値 | 最大値 | 刻み | リスト項目 | SD設定ﾌｧｲﾙBYTENo
1 | 1 | Eau chaude |  | Mode de fonctionnement |  | Normal / Eco | - | Normal | 4 |  |  | - | 0:Normal / 1:Eco | 000F
2 |  |  |  | Temp.Max.ECS |  | 40～60 | °C | 50 | 2 | 40 | 60 | 1 |  | 0003
3 |  |  |  | Baisse temp.EC |  | 5～30 | °C | 10 | 2 | 5 | 30 | 1 |  | 0006
4 |  |  |  | Durée max.cycle ECS |  | 30～120 | minutes | 60 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 0009
5 |  |  |  | Intervalle cycles ECS |  | 30～120 | minutes | 30 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 000C
177 |  |  |  | Recharge ECS |  | PAC+ELEC/Grand | - | PAC+ELEC | 4 |  |  | - | 0:PAC+ELEC/1:Grand
6 |  | Choc thermique |  | Fonction activée |  | Oui/Non | - | Oui | 4 |  |  | - | 0:Oui / 1:Non | 0000
7 |  |  |  | Temp.Choc thermique |  | 60～70 | °C | 65 | 2 | 60 | 70 | 1 |  | 0012
8 |  |  |  | Fréquence |  | 1～30 | jours | 15 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0015
9 |  |  |  | Heure de démarrage |  | 0:00～23:00 | - | 3:00 | 3 | 0:00 | 23:00 | 1:00 |  | 0018
10 |  |  |  | Durée max. choc thermique |  | 1～5 | heures | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 001B
11 |  |  |  | Durée de température maximale |  | 1～120 | minutes | 30 | 2 | 1 | 120 | 1 |  | 001E
12 | 2 | Chauffage/Rafraîchissement | Zone1 | Mode de fonctionnement |  | Temp.Ambiante (chaud)/Temp.Départ eau (chaud)/ Loi d'eau chauffage/Temp.Départ eau (froid) | - | Temp.Ambiante | 4 |  |  | - | 0:Temp.Ambiante (chaud)/1:Temp.Départ eau (chaud)/2:Loi d'eau chauffage/4:Temp.Départ eau (froid) | 0000
13 |  |  |  | Temp.Ambiante (chaud) |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0006
14 |  |  |  | Temp.Départ eau (chaud) |  | 20～60 | °C | 45 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0009
17 |  |  |  | Temp.Départ eau (froid) |  | 5～25 | °C | 15 | 2 | 5 | 20 | 1 |  | 0012
18 |  |  | Zone2 | Mode de fonctionnement |  | Temp.Ambiante (chaud)/Temp.Départ eau (chaud)/Loi d'eau chauffage | - | Loi d'eau | 4 |  |  | - | 0:Temp.Ambiante (chaud)/1:Temp.Départ eau (chaud)/2:Loi d'eau chauffage | 0003
19 |  |  |  | Temp.Ambiante (chaud) |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 001E
20 |  |  |  | Temp.Départ eau (chaud) |  | 20～60 | °C | 45 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0021
160 |  |  |  | Temp.Départ eau (froid) |  | 5～25 | °C | 20 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0021
24 |  | Loi d'eau | Zone1 | Point de réglage bas | Temp ext.Ambiante | -28～35 | °C | 35 | 2 | -28 | 35 | 1 |  | 0018
25 |  |  |  |  | Temp.Départ eau (chaud) | 20～60 | °C | 25 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0018
22 |  |  |  | Point de réglage haut | Temp ext.Ambiante | -30～33 | °C | -15 | 2 | -30 | 35 | 1 |  | 0015
23 |  |  |  |  | Temp.Départ eau (chaud) | 20～60 | °C | 50 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0015
26 |  |  |  | Ajuster | Temp ext.Ambiante | -29～34 | °C |  | 2 | -29 | 34 | 1 |  | 001B
27 |  |  |  |  | Temp.Départ eau (chaud) | 20～60 | °C |  | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 001B
30 |  |  | Zone2 | Point de réglage bas | Temp ext.Ambiante | -28～35 | °C | 35 | 2 | -28 | 35 | 1 |  | 002A
31 |  |  |  |  | Temp.Départ eau (chaud) | 20～60 | °C | 25 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 002A
28 |  |  |  | Point de réglage haut | Temp ext.Ambiante | -30～33 | °C | -15 | 2 | -30 | 35 | 1 |  | 0027
29 |  |  |  |  | Temp.Départ eau (chaud) | 20～60 | °C | 40 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0027
32 |  |  |  | Ajuster | Temp ext.Ambiante | -29～34 | °C |  | 2 | -29 | 34 | 1 |  | 002D
33 |  |  |  |  | Temp.Départ eau (chaud) | 20～60 | °C |  | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 002D
39 | 3 | Vacances |  | Eau chaude |  | Activé/Désactivé | - | Désactivé | 4 |  |  | - | 0:Activé/1:Désactivé | 0000
40 |  |  |  | Chauffage/Rafraîchissement |  | Activé/Désactivé | - | Activé | 4 |  |  | - | 0:Activé/1:Désactivé | 0000
45 |  |  | Zone1 | Temp.Ambiante (chaud) |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0009
46 |  |  |  | Temp.Départ eau (chaud) |  | 20～60 | °C | 35 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 000C
44 |  |  |  | Temp.Départ eau (froid) |  | 5～25 | °C | 25 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0012
47 |  |  | Zone2 | Temp.Ambiante (chaud) |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0015
48 |  |  |  | Temp.Départ eau (chaud) |  | 25～60 | °C | 25 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0018
158 |  |  |  | Temp.Départ eau (froid) |  | 5～25 | °C | 25 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0018
161 | 4 | Programmation | Schedule2 period setting from |  |  | /Jan./Feb./Mar./Apr./May/June/July/Aug./Sept./Oct./Nov./Dec. | - |  | 4 |  |  | - | 0:/1:Jan./2:Feb./3:Mar./4:Apr./5:May/6:June/7:July/8:Aug./9:Sept./10:Oct./11:Nov./12:Dec. | 0000～
162 |  |  | Schedule2 period setting to |  |  | /Jan./Feb./Mar./Apr./May/June/July/Aug./Sept./Oct./Nov./Dec. | - |  | 4 |  |  | - | 0:/1:Jan./2:Feb./3:Mar./4:Apr./5:May/6:June/7:July/8:Aug./9:Sept./10:Oct./11:Nov./12:Dec. | 0000～
37 |  |  | Programmation 1 | Eau chaude |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0000～
36 |  |  |  | Rafraîchissement1(Zone1) |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0000～
153 |  |  |  | Rafraîchissement1(Zone2) |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0000～
34 |  |  |  | Chaud1(Zone1) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0000～0066
35 |  |  |  | Chaud1(Zone2) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0000～0066
38 |  |  | Programmation 2 | Eau chaude2 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0000～
156 |  |  |  | Rafraîchissement2(Zone1) |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0000～
157 |  |  |  | Rafraîchissement2(Zone2) |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0000～
154 |  |  |  | Chaud2(Zone1) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0000～0066
155 |  |  |  | Chaud2(Zone2) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0000～0066
50 | 5 | Réglage initial |  | °C/°F |  | °C/°F | - | °C | 4 |  |  | - | 0:°C/1:°F | 0003
51 |  |  |  | Affichage temp réelle |  | Ambiante/ECS/Amb&ECS/Désactivé | - | Désactivé | 4 |  |  | - | 0:Désactivé/1:Ambiante/2:ECS/3:Amb&ECS | 0006
52 |  |  |  | Numéro à contacter |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0009～0012
53 |  |  |  | Affichage Heure |  | hh:mm/hh:mm AM/AM hh:mm | - | hh:mm | 4 |  |  | - | 0:hh:mm/1:hh:mm AM/2:AM hh:mm | 0015
84 | 6 | Menu Miseen service/Maintenance | Sélection générateur |  |  | PAC+Elec/Elec/Chaudière/PAC RLV CH | - | PAC+Elec | 4 |  |  | - | 0:PAC+Elec/1:Elec/2:Chaudière/3:PAC RLV CH | 003C
112 |  |  | Vitesse circulateur | Eau chaude |  | 1～5 | - | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 0039
183 |  |  |  | Chauffage/Rafraîchissement |  | 1～5 | - | 5 | 2 | 1 | 5 | 1
108 |  |  | Paramétrage Aux. | Fonctionmt circulateur ECO | Activé/Désactivé | Activé/Désactivé | - | Activé | 4 |  |  | - | 1:Activé/0:Désactivé | 001B
109 |  |  |  |  | Temps avant l'arrêt de la pompe (3 - 60 minutes) | 3～60 | minutes | 10 | 2 | 3 | 60 | 1 |  | 001E
85 |  |  |  | Résistances elec (Chaud) | Chauffage : Activé (utilisé)/Désactivé (non utilisé) | Activé (utilisé)/Désactivé (non utilisé) | - | Activé | 4 |  |  | - | 1:Activé/0:Désactivé | 0027
86 |  |  |  |  | Programmateur tempo résistance électrique (5 - 180 minutes) | 5～180 | minutes | 30 | 2 | 5 | 180 | 1 |  | 002A
172 |  |  |  | Résistances elec (ECS) | Appoint électrique Eau chaude : Activé (utilisé)/ Désactivé (non utilisé) | Activé (utilisé)/Désactivé (non utilisé) | - | Activé | 4 |  |  | - | 1:Activé/0:Désactivé | 002D
87 |  |  |  |  | Résist.élec.immergée Eau chaude : Activé (utilisé)/ Désactivé (non utilisé) | Activé (utilisé)/Désactivé (non utilisé) | - | Activé | 4 |  |  | - | 1:Activé/0:Désactivé | 0030
88 |  |  |  |  | Programmateur tempo résistance électrique (15 - 30 min) | 15～30 | minutes | 15 | 2 | 15 | 30 | 1 |  | 0030
89 |  |  |  | Contrôle vanne de mélange | Fonctionnement (10 - 240 secondes) | 10～240 | secondes | 120 | 2 | 10 | 240 | 1 |  | 0033
90 |  |  |  |  | Intervalle (1 - 30 min) | 1～30 | minutes | 4 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0036
170 |  |  |  | Débitmètre | Minimum (0 - 100 l/min) | 0～100 | l/min | 5 | 2 | 0 | 100 | 1 |  | 0033
171 |  |  |  |  | Maximum (0 - 100 l/min) | 0～100 | l/min | 100 | 2 | 0 | 100 | 1 |  | 0036
180 |  |  |  | Sortie analogique | Intervalle (1 - 30 min) | 1～30 | minutes | 5 | 2 | 1 | 30 | 1
184 |  |  |  |  | Priorité (Normal/High) | Normal/Élevé | - | Normal | 4 |  |  | - | 0:Normal/1:Élevé
111 |  |  | Réglage du fonctionnement | Fonction antigel | Température extérieure ambiante (3 - 20 °C) | 3～20 | °C | 5 | 2 | 3 | 20 | 1 |  | 0024
113 |  |  |  | Fonctionnement simultané (Eau chaude/Chaud) | Activé/Désactivé | Activé/Désactivé | - | Désactivé | 4 |  |  | - | 1:Activé/0:Désactivé | 003F
114 |  |  |  |  | Température extérieure ambiante (-30 - +10 °C) | -30～10 | °C | -15 | 2 | -30 | 10 | 1 |  | 0042
117 |  |  |  | Fonction Grand froid | Activé/Désactivé | Activé/Désactivé | - | Désactivé | 4 |  |  | - | 1:Activé/0:Désactivé | 004B
118 |  |  |  |  | Température extérieure ambiante (-30 - -10 °C) | -30～-10 | °C | -15 | 2 | -30 | -10 | 1 |  | 004E
173 |  |  |  | Paramétrage autoadaptatif (Chaud) | Mode | Normal/Puissant | - | Normal | 4 |  |  | - | 0:Normal/1:Puissant | 0051
91 |  |  |  |  | Tempo ctrl temp (10 - 60 minutes) | 10～60 | minutes | 10 | 2 | 10 | 60 | 10 |  | 0051
92 |  |  |  |  | Limites temp départ d'eau Temp. maximale (35 - 60 °C) | 35～60 | °C | 50 | 2 | 35 | 60 | 1 |  | 0057
93 |  |  |  |  | Limites temp départ d'eau Temp. minimum(20 - 45°C) | 20～45 | °C | 30 | 2 | 20 | 45 | 1 |  | 0054
137 |  |  |  | Etalonnage diff. thermo PAC | Activé/Désactivé | Activé/Désactivé | - | Activé | 4 |  |  |  | 1:Activé/0:Désactivé
138 |  |  |  |  | Limite inférieure (-9 - -1 °C) | -9～-1 | °C | -5 | 2 | -9 | -1 | 1
139 |  |  |  |  | Limite supérieure (+3 - +5 °C) | 3～5 | °C | 5 | 2 | 3 | 5 | 1
94 |  |  |  | Fonctionnement de la chaudière Paramètres hybride | Température extérieure ambiante (-15 - +10 °C) | -30～10 | °C | -15 | 2 | -30 | 10 | 1 |  | 006C
95 |  |  |  |  | Mode Priorité (Ambiante/Coût/CO2) | Ambiante/Coût/CO2 | - | Ambiante | 4 |  |  | - | 0:Ambiante/1:Coût/2:CO2 | 0069
187 |  |  |  |  | Augmentation temp.ambiante extérieure (+1- +5°C) | +1～+5 | °C | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 0069
127 |  |  |  | Fonctionnement de la chaudière Paramètres intelligents | Prix del'énergie Electricité (0,001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 9 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0000～0192
97 |  |  |  |  | Prix del'énergie Chaudière(0,001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0078～007B
96 |  |  |  |  | Émission deCO2 Electricité(0,001 - 999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | kg-CO2/kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0084～0087
140 |  |  |  |  | Émission deCO2 Chaudière (0,001 -999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | kg-CO2/kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 008A～008D
503 |  |  |  |  | Puissance pompe àchaleur | 1-40 | kW | 11.2 | 5
98 |  |  |  |  | Rendement chaudière (25 - 150 %) | 25～150 | % | 80 | 2 | 25 | 150 | 1 |  | 006F
520 |  |  |  |  | Puissance résistance elec (appointélectrique) n°1 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 2 | 2 | 0 | 30 | 1 |  | 005D
521 |  |  |  |  | Puissance résistance elec (appointélectrique) n°2 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 4 | 2 | 0 | 30 | 1 |  | 0060
128 |  |  |  | Fonction Séchage de dalle neuve | Température cible Début et fin (25 - 60 °C) | 20～60 | °C | 30 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 017D
129 |  |  |  |  | Température cible Température maximale (25 - 60 °C) | 20～60 | °C | 45 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0180
130 |  |  |  |  | Température cible Période température maximale(1 - 20 jours) | 1～20 | jours | 5 | 2 | 1 | 20 | 1 |  | 0183
131 |  |  |  |  | Augmentation temp. départ eau Palier augmentation temp. (+1 - +10 °C) | １～10 | °C | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 |  | 0186
132 |  |  |  |  | Augmentation temp. Intervalle d'augmentation (1 - 7 jours) | 1～7 | jours | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 0189
133 |  |  |  |  | Baisse temp. départ eau Palier baisse température (-1 - -10 °C) | -1～-10 | °C | -5 | 2 | -10 | -1 | 1 |  | 018C
134 |  |  |  |  | Baisse temp. Intervalle de baisse (1 - 7 jours) | 1～7 | jours | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 018F
174 |  |  | Réseau élec intelligent | Eau chaude | Temp. cible(+0- +20°C) | 0～20 | °C | 0 | 2 | 0 | 20 | 1
189 |  |  |  | Chauffage | Activé/Désactivé | Activé/Désactivé | - | Désactivé | 4 |  |  | - | 1:Activé/0:Désactivé
190 |  |  |  |  | Temp. cible Recommandation pour la mise en marche(20 - 60°C) | 20～60 | °C | 50 | 2 | 20 | 60 | 1
191 |  |  |  |  | Temp. cible Commande de mise en marche(20 - 60°C) | 20～60 | °C | 55 | 2 | 20 | 60 | 1
197 |  |  |  | Rafraîchissement | Activé/Désactivé | Activé/Désactivé | - | Désactivé | 4 |  |  | - | 1:Activé/0:Désactivé
192 |  |  |  |  | Temp. cible Recommandation pour la mise en marche(5 - 25°C) | 5～25 | °C | 15 | 2 | 5 | 25 | 1
193 |  |  |  |  | Temp. cible Commande de mise en marche(5 - 25°C) | 5～25 | °C | 10 | 2 | 5 | 25 | 1
194 |  |  |  | Cycles de pompe | Chauffage (Activé/Désactivé) | Activé/Désactivé | - | Activé | 4 |  |  | - | 1:Activé/0:Désactivé
195 |  |  |  |  | Rafraîchissement (Activé/Désactivé) | Activé/Désactivé | - | Activé | 4 |  |  | - | 1:Activé/0:Désactivé
196 |  |  |  |  | Intervalle(10-120 min) | 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120 | mins | 60 | 2 | 10 | 120 | 10
199 |  |  | Mode été | Activé/Désactivé |  | Activé/Désactivé | - | Désactivé | 4 |  |  | - | 1:Activé/0:Désactivé
200 |  |  |  | Temp.ambiante extérieure | Chauffage Activé (4-19°C) | 4～19 | °C | 10 | 2 | 4 | 19 | 1
201 |  |  |  |  | Chauffage Désactivé (5-20°C) | 5～20 | °C | 15 | 2 | 5 | 20 | 1
202 |  |  |  | Durée d'évaluation | Chauffage Activé (1-48 heures) | 1～48 | heures | 6 | 2 | 1 | 48 | 1
203 |  |  |  |  | Chauffage Désactivé (1-48 heures) | 1～48 | heures | 6 | 2 | 1 | 48 | 1
204 |  |  |  | Chauffage forcé Activé(-30 - 10℃) |  | -30～10 | °C | 5 | 2 | -30 | 10 | 1
178 |  |  | Contrôle débit d'eau | Activé/Désactivé |  | Activé/Désactivé | - | Désactivé | 4 |  |  | - | 1:Activé/0:Désactivé
176 |  |  | Sortie thermo ON |  |  | Zone1&2/Zone1/Zone2 | - | Zone1&2 | 4 |  |  | - | 0:Zone1&2/1:Zone1/2:Zone2
185 |  |  | Réglages pompe à chaleur | Temp départ eau pompe chal. | Minimum(0 - 100L/min) | 0～100 | L/min | 5 | 2 | 5 | 100 | 1
186 |  |  |  |  | Maximum(0 - 100L/min) | 0～100 | L/min | 100 | 2 | 5 | 100 | 1
205 |  |  |  | Mode silence | Lundi | Activé/Désactivé | - | Désactivé | 4 |  |  | - | 1:Activé/0:Désactivé
206 |  |  |  |  | Mardi | Activé/Désactivé | - | Désactivé | 4 |  |  | - | 1:Activé/0:Désactivé
207 |  |  |  |  | Mercredi | Activé/Désactivé | - | Désactivé | 4 |  |  | - | 1:Activé/0:Désactivé
208 |  |  |  |  | Jeudi | Activé/Désactivé | - | Désactivé | 4 |  |  | - | 1:Activé/0:Désactivé
209 |  |  |  |  | Vendredi | Activé/Désactivé | - | Désactivé | 4 |  |  | - | 1:Activé/0:Désactivé
210 |  |  |  |  | samedi | Activé/Désactivé | - | Désactivé | 4 |  |  | - | 1:Activé/0:Désactivé
211 |  |  |  |  | dimanche | Activé/Désactivé | - | Désactivé | 4 |  |  | - | 1:Activé/0:Désactivé
212 |  |  |  |  | Heure de début | 0:00～23:45/All | - | All | 3 | 0:00 | 23:45 | 0:15
213 |  |  |  |  | Heure de fin | 0:00～23:45 | - |  | 3 | 0:00 | 23:45 | 0:15
214 |  |  |  |  | Quiet level | Normal/LV1/LV2 | - | Normal | 4 |  |  |  | 0:Normal/1:LV1/2:LV2
120 |  |  | Paramètres moniteur énergie | Puissance résist. élec. | Puissance résistance elec (appointélectrique) n°1 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 2 | 2 | 0 | 30 | 1
121 |  |  |  |  | Puissance résistance elec (appointélectrique) n°2 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 4 | 2 | 0 | 30 | 1
163 |  |  |  |  | Résist.élec. immergée (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 0 | 2 | 0 | 30 | 1
181 |  |  |  |  | Sortie analogique(0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 0 | 2 | 0 | 30 | 1
169 |  |  |  | Ajustement énergie produite | (-50 - +50%) | -50～+50 | % | 0 | 2 | -50 | 50 | 5
166 |  |  |  | Puissance abs. circulateur | Pompe 1 | 0～200 | W | *** | 2 | 0 | 200 | 1
167 |  |  |  |  | Pompe 2 | 0～200 | W | 0 | 2 | 0 | 200 | 1
168 |  |  |  |  | Pompe 3 | 0～200 | W | 0 | 2 | 0 | 200 | 1
182 |  |  |  |  | Pompe 4 | 0～200 | W | 72 | 2 | 0 | 200 | 1
164 |  |  |  | Compteur énergie électrique |  | 0.1/1/10/100/1000 | impulsions/kWh | 1 | 4 |  |  |  | 0.1:0.1/1:1/10:10/100:100/1000:1000
165 |  |  |  | Compteur de chaleur |  | 0.1/1/10/100/1000 | impulsions/kWh | 1 | 4 |  |  |  | 0.1:0.1/1:1/10:10/100:100/1000:1000
135 |  |  | Paramètres entrée externe | Contrôle de la demande (IN4) | Source de chaleur sur Désactivé (désactivée)/Fonctionnement chaudière | Source de chaleur sur Désactivé (désactivée)/Fonctionnement chaudière | - | Fonctionnement chaudière | 4 |  |  |  | 0:Source de chaleur sur OF/1Fonctionnement chaudière | 0192
136 |  |  |  | Thermostat extérieur(IN5) | Fonctionnement résistance/Fonctionnement chaudière | Fonctionnement résistance/Fonctionnement chaudière | - | Fonctionnement chaudière | 4 |  |  |  | 0:Fonctionnement résistance/1:Fonctionnement chaudière | 0192
198 |  |  | Restriction de capacité de chauffage |  |  | Inactive/Heater Désactivé/Level1/Level2 | - | Inactive | 4 |  |  | - | 0:Inactive/1:HeaterDésactivé/2:Level1/3:Level2

## InputType
1 | テキスト(直接入力する数値)
2 | コンボ(数値)
3 | コンボ(時間)
4 | コンボ(テキスト)
5 | コンボ(HeatPump)
6 | Cooling設定画面起動ボタン
7 | Heating設定画面起動ボタン
8 | DHW設定画面起動ボタン
9 | Price(Schedule)設定画面起動ボタン
10 | 連絡先(MAX16桁、数値/スペース/ハイフン/プラス)
11 | 日付(直接入力orコンボ)