## Setting
項目ｺｰﾄﾞ | ﾀﾌﾞ番号 | ﾀｲﾄﾙ1 | ﾀｲﾄﾙ2 | ﾀｲﾄﾙ3 | ﾀｲﾄﾙ4 | 許可可能値 | 単位 | 規定値 | 入力タイプ | 最小値 | 最大値 | 刻み | リスト項目 | SD設定ﾌｧｲﾙBYTENo
1 | 1 | VV |  | Driftsmodus |  | Normal / Eco | - | Normal | 4 |  |  | - | 0:Normal / 1:Eco | 000F
2 |  |  |  | Varmt vann maks temp. |  | 40～60 | °C | 50 | 2 | 40 | 60 | 1 |  | 0003
3 |  |  |  | VV Gjenoppvarmingsforskjell |  | 5～30 | °C | 10 | 2 | 5 | 30 | 1 |  | 0006
4 |  |  |  | Varmt vann maks driftstid |  | 30～120 | min. | 60 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 0009
5 |  |  |  | Varmt vann begrensninger |  | 30～120 | min. | 30 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 000C
177 |  |  |  | Tappevann oppvarming |  | Standard/Stor | - | Standard | 4 |  |  | - | 0:Standard/1:Stor
6 |  | Legionellabeskyttelse |  | Aktiv |  | Yes/No | - | Yes | 4 |  |  | - | 1:På/0:Av | 0000
7 |  |  |  | Varmt vann temp |  | 60～70 | °C | 65 | 2 | 60 | 70 | 1 |  | 0012
8 |  |  |  | Frekvens |  | 1～30 | dager | 15 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0015
9 |  |  |  | Start tid |  | 0:00～23:00 | - | 3:00 | 3 | 0:00 | 23:00 | 1:00 |  | 0018
10 |  |  |  | Maks driftstid |  | 1～5 | timer | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 001B
11 |  |  |  | Varighet av maks temp. |  | 1～120 | min. | 30 | 2 | 1 | 120 | 1 |  | 001E
12 | 2 | Varme/Kjøling | Sone1 | Driftsmodus |  | Heating room temp/Heating flow temp/Heating compensation curve/Cooling flow temp | - | Romtemp varme | 4 |  |  | - | 0:Romtemp varme/1:Turtemp varme/2:Varmekurve/4:Turtemp kjøling | 0000
13 |  |  |  | Romtemp varme |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0006
14 |  |  |  | Temp turvann varme |  | 20～60 | °C | 45 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0009
17 |  |  |  | Temp turvann kjøling |  | 5～25 | °C | 15 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0012
18 |  |  | Sone2 | Driftsmodus |  | Heating room temp/Heating flow temp/Heating compensation curve | - | Varmekurve | 4 |  |  | - | 0:Romtemp varme/1:Turtemp varme/2:Varmekurve | 0003
19 |  |  |  | Romtemp varme |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 001E
20 |  |  |  | Temp turvann varme |  | 20～60 | °C | 45 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0021
160 |  |  |  | Temp turvann kjøling |  | 5～25 | °C | 20 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0021
24 |  | Varmekurve | Sone1 | Angitt punkt for lav turtemp. | utendørs lufttemperatur | -28～35 | °C | 35 | 2 | -28 | 35 | 1 |  | 0018
25 |  |  |  |  | turtemp | 20～60 | °C | 25 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0018
22 |  |  |  | Angitt punkt for høy turtemp. | utendørs lufttemperatur | -30～33 | °C | -15 | 2 | -30 | 35 | 1 |  | 0015
23 |  |  |  |  | turtemp | 20～60 | °C | 50 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0015
26 |  |  |  | Juster | utendørs lufttemperatur | -29～34 | °C |  | 2 | -29 | 34 | 1 |  | 001B
27 |  |  |  |  | turtemp | 20～60 | °C |  | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 001B
30 |  |  | Sone2 | Angitt punkt for lav turtemp. | utendørs lufttemperatur | -28～35 | °C | 35 | 2 | -28 | 35 | 1 |  | 002A
31 |  |  |  |  | turtemp | 20～60 | °C | 25 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 002A
28 |  |  |  | Angitt punkt for høy turtemp. | utendørs lufttemperatur | -30～33 | °C | -15 | 2 | -30 | 35 | 1 |  | 0027
29 |  |  |  |  | turtemp | 20～60 | °C | 40 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0027
32 |  |  |  | Juster | utendørs lufttemperatur | -29～34 | °C |  | 2 | -29 | 34 | 1 |  | 002D
33 |  |  |  |  | turtemp | 20～60 | °C |  | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 002D
39 | 3 | Ferie |  | VV |  | Aktiv/Ikke-aktiv | - | Ikke-aktiv | 4 |  |  | - | 0:Aktiv/1:Ikke-aktiv | 0000
40 |  |  |  | Varme/Kjøling |  | Aktiv/Ikke-aktiv | - | Aktiv | 4 |  |  | - | 0:Aktiv/1:Ikke-aktiv | 0000
45 |  |  | Sone1 | Romtemp varme |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0009
46 |  |  |  | Temp turvann varme |  | 20～60 | °C | 35 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 000C
44 |  |  |  | Temp turvann kjøling |  | 5～25 | °C | 25 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0012
47 |  |  | Sone2 | Romtemp varme |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0015
48 |  |  |  | Temp turvann varme |  | 20～60 | °C | 25 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0018
158 |  |  |  | Temp turvann kjøling |  | 5～25 | °C | 25 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0018
161 | 4 | Ukeprogram | Schedule2 period setting from |  |  | /Jan./Feb./Mar./Apr./May/June/July/Aug./Sept./Oct./Nov./Dec. | - |  | 4 |  |  | - | 0:/1:Jan./2:Feb./3:Mar./4:Apr./5:May/6:June/7:July/8:Aug./9:Sept./10:Oct./11:Nov./12:Dec. | 0000～
162 |  |  | Schedule2 period setting to |  |  | /Jan./Feb./Mar./Apr./May/June/July/Aug./Sept./Oct./Nov./Dec. | - |  | 4 |  |  | - | 0:/1:Jan./2:Feb./3:Mar./4:Apr./5:May/6:June/7:July/8:Aug./9:Sept./10:Oct./11:Nov./12:Dec. | 0000～
37 |  |  | Ukeprogram 1 | VV1 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0000～
36 |  |  |  | Kjøling1 (Sone1) |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0000～
153 |  |  |  | Kjøling1 (Sone2) |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0000～
34 |  |  |  | Varme1 (Sone1) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0000～0066
35 |  |  |  | Varme1 (Sone2) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0000～0066
38 |  |  | Ukeprogram 2 | VV2 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0000～
156 |  |  |  | Kjøling2 (Sone1) |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0000～
157 |  |  |  | Kjøling2 (Sone2) |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0000～
154 |  |  |  | Varme2 (Sone1) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0000～0066
155 |  |  |  | Varme2 (Sone2) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0000～0066
50 | 5 | Innledende innstillinger |  | °C/°F |  | °C/°F | - | °C | 4 |  |  | - | 0:°C/1:°F | 0003
51 |  |  |  | Temp.display |  | Room/DHW tank/Room&DHW tank /Off | - | Av | 4 |  |  | - | 0:Av/1:Rom/2:Varmtvannsbereder/3:Rom&Varmtvannsbereder | 0006
52 |  |  |  | Kontaktnummer |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0009～0012
53 |  |  |  | Tidsdisplay |  | hh:mm/hh:mm AM/AM hh:mm | - | tt:mm | 4 |  |  | - | 0:tt:mm/1:tt:mm AM/2:AM tt:mm | 0015
84 | 6 | Servicemeny | Varmekilde innstillinger |  |  | Standard/Heater/Boiler/Hybrid | - | Dobbel | 4 |  |  | - | 0:Dobbel/1:Varmer/2:Koker/3:Hybrid | 003C
112 |  |  | Pumpehastighet | Tappevann |  | 1～5 | - | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 0039
183 |  |  |  | Oppvarming/kjøling |  | 1～5 | - | 5 | 2 | 1 | 5 | 1
108 |  |  | Hjelpe valg | ECO innsti for pumpe | På/Av | On/Off | - | På | 4 |  |  | - | 1:På/0:Av | 001B
109 |  |  |  |  | Tid før pumpen slår seg av (3 - 60 min.) | 3～60 | min. | 10 | 2 | 3 | 60 | 1 |  | 001E
85 |  |  |  | Elektrisk element(Varme) | Romoppvarming: På (brukes)/Av (brukes ikke) | På (brukes)/Av (brukes ikke) | - | På | 4 |  |  | - | 1:På/0:Av | 0027
86 |  |  |  |  | Timer for elektrisk element (5 - 180 min.) | 5～180 | min. | 30 | 2 | 5 | 180 | 1 |  | 002A
172 |  |  |  | Elektrisk element(VV) | Elektrisk varmer VV: På (brukes)/Av (brukes ikke) | På (brukes)/Av (brukes ikke) | - | På | 4 |  |  | - | 1:På/0:Av | 002D
87 |  |  |  |  | Dyppvarmer VV: På (brukes)/Av (brukes ikke) | På (brukes)/Av (brukes ikke) | - | På | 4 |  |  | - | 1:På/0:Av | 0030
88 |  |  |  |  | Timer for elektrisk element (15 - 30 min.) | 15～30 | min. | 15 | 2 | 15 | 30 | 1 |  | 0030
89 |  |  |  | Blandeventilkon-troll | Kjøretid (10 - 240 sek.) | 10～240 | sek | 120 | 2 | 10 | 240 | 1 |  | 0033
90 |  |  |  |  | Intervall (1 - 30 min.) | 1～30 | min. | 4 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0036
170 |  |  |  | Turvannsføler | Minimum (0 - 100 l/min.) | 0～100 | l/min. | 5 | 2 | 0 | 100 | 1 |  | 0033
171 |  |  |  |  | Maksimum (0 - 100 l/min.) | 0～100 | l/min. | 100 | 2 | 0 | 100 | 1 |  | 0036
180 |  |  |  | Analog utgang | Intervall (1 - 30 mins) | 1～30 | mins | 5 | 2 | 1 | 30 | 1
184 |  |  |  |  | Prioritet (Normal/Høy) | Normal/Høy | - | Normal | 4 |  |  | - | 0:Normal/1:Høy
111 |  |  | Driftsinnstillinger | Frysefunksjon | Utendørs lufttemperatur (3 - 20 °C) | 3～20 | °C | 5 | 2 | 3 | 20 | 1 |  | 0024
113 |  |  |  | Samtidig drift (VV/Varme) | På/Av | On/Off | - | Av | 4 |  |  | - | 1:På/0:Av | 003F
114 |  |  |  |  | Utendørs lufttemperatur (-30 - +10 °C) | -30～10 | °C | -15 | 2 | -30 | 10 | 1 |  | 0042
117 |  |  |  | Kaldværsfunksjon | På/Av | On/Off | - | Av | 4 |  |  | - | 1:På/0:Av | 004B
118 |  |  |  |  | Utendørs lufttemperatur (-30 - -10 °C) | -30～-10 | °C | -15 | 2 | -30 | -10 | 1 |  | 004E
173 |  |  |  | Temp.kontroll intervall (VARME) | Modus | Normal/Kraftig | - | Normal | 4 |  |  | - | 0:Normal/1:Kraftig | 0051
91 |  |  |  |  | Temp.kontrollintervall (10 - 60 min.) | 10～60 | min. | 10 | 2 | 10 | 60 | 10 |  | 0051
92 |  |  |  |  | Gjennomstrømingstemp.område Maks.temp. (35 - 60 °C) | 35～60 | °C | 50 | 2 | 35 | 60 | 1 |  | 0057
93 |  |  |  |  | Minimum.temp. (20 - 45°C) | 20～45 | °C | 30 | 2 | 20 | 45 | 1 |  | 0054
137 |  |  |  | V/P termodiff. justering | På/Av | On/Off | - | På | 4 |  |  |  | 1:På/0:Av
138 |  |  |  |  | Nedre grense (-9 - -1 °C) | -9～-1 | °C | -5 | 2 | -9 | -1 | 1
139 |  |  |  |  | Øvre grense (+3 - +5 °C) | 3～5 | °C | 5 | 2 | 3 | 5 | 1
94 |  |  |  | Drift av koker Hybridinnstillinger | Utendørs lufttemperatur (-15 - +10 °C) | -30～10 | °C | -15 | 2 | -30 | 10 | 1 |  | 006C
95 |  |  |  |  | Prioritetmodus (Omgiv./Kost.spar/CO2) | Ambient/Cost/CO2 | - | Omgiv. | 4 |  |  | - | 0:Omgiv./1:Kost.spar/2:CO2 | 0069
187 |  |  |  |  | Økning i utendørs lufttemperatur (+1- +5°C) | +1～+5 | °C | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 0069
127 |  |  |  | Drift av koker Intelligente innstillinger | Energipris Elektrisitet (0.001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 9 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0000～0192
97 |  |  |  |  | Energipris Koker (0.001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0078～007B
96 |  |  |  |  | CO2-utslipp Elektrisitet (0.001 - 999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | kg-CO2/kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0084～0087
140 |  |  |  |  | CO2-utslipp Koker (0.001 - 999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | kg-CO2/kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 008A～008D
503 |  |  |  |  | Varmepumpekapasitet | 1-40 | kW | 11.2 | 5
98 |  |  |  |  | Kokereffektivitet (25 - 150 %) | 25～150 | % | 80 | 2 | 25 | 150 | 1 |  | 006F
520 |  |  |  |  | Kapasitet, elektrisk varmer 1 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 2 | 2 | 0 | 30 | 1 |  | 005D
521 |  |  |  |  | Kapasitet, elektrisk varmer 2 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 4 | 2 | 0 | 30 | 1 |  | 0060
128 |  |  |  | Gulvtørkfunksjon | Måltemperatur Start&slutt (25 - 60 °C) | 20～60 | °C | 30 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 017D
129 |  |  |  |  | Måltemperatur Maks.temp. (25 - 60 °C) | 20～60 | °C | 45 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0180
130 |  |  |  |  | Måltemperatur Maks.temp. periode (1 - 20 dager) | 1～20 | dager | 5 | 2 | 1 | 20 | 1 |  | 0183
131 |  |  |  |  | Flyttemperaturøkning Temperaturøkningstrinn (+1 - +10 °C) | １～10 | °C | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 |  | 0186
132 |  |  |  |  | Flyttemperaturøkning Økningsintervall (1 - 7 dager) | 1～7 | dager | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 0189
133 |  |  |  |  | Flyttemperaturreduksjon Temperaturreduksjonstrinn (-1 - -10°C) | -1～-10 | °C | -5 | 2 | -10 | -1 | 1 |  | 018C
134 |  |  |  |  | Flyttemperaturreduksjon Reduser intervall (1 - 7 dager) | 1～7 | dager | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 018F
174 |  |  | Smart grid klart | Tappevann | Måltemperatur(+0- +20°C) | 0～20 | °C | 0 | 2 | 0 | 20 | 1
189 |  |  |  | Varme | On/Off | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
190 |  |  |  |  | Måltemperatur. Slå-på-anbefaling(20 - 60°C) | 20～60 | °C | 50 | 2 | 20 | 60 | 1
191 |  |  |  |  | Måltemperatur. Slå-på-kommando(20 - 60°C) | 20～60 | °C | 55 | 2 | 20 | 60 | 1
197 |  |  |  | Kjøling | On/Off | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
192 |  |  |  |  | Måltemperatur. Slå-på-anbefaling(5 - 25°C) | 5～25 | °C | 15 | 2 | 5 | 25 | 1
193 |  |  |  |  | Måltemperatur. Slå-på-kommando(5 - 25°C) | 5～25 | °C | 10 | 2 | 5 | 25 | 1
194 |  |  |  | Pumpesykluser | Varme (On/Off) | On/Off | - | ON | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
195 |  |  |  |  | Kjøling (On/Off) | On/Off | - | ON | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
196 |  |  |  |  | Intervall(10-120 min) | 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120 | mins | 60 | 2 | 10 | 120 | 10
199 |  |  | Sommermodus | On/Off |  | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
200 |  |  |  | Utendørs lufttemperatur | Varme ON (4-19°C) | 4～19 | °C | 10 | 2 | 4 | 19 | 1
201 |  |  |  |  | Varme OFF (5-20°C) | 5～20 | °C | 15 | 2 | 5 | 20 | 1
202 |  |  |  | Bedømmelsestid | Varme ON (1-48 timer) | 1～48 | timer | 6 | 2 | 1 | 48 | 1
203 |  |  |  |  | Varme OFF (1-48 timer) | 1～48 | timer | 6 | 2 | 1 | 48 | 1
204 |  |  |  | Tvungen oppvarming PÅ(-30 - 10℃) |  | -30～10 | °C | 5 | 2 | -30 | 10 | 1
178 |  |  | Vannstrømskontroll | On/Off |  | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
176 |  |  | Termo PÅ utgang |  |  | Sone1&2/Sone1/Sone2 | - | Sone1&2 | 4 |  |  | - | 0:Sone1&2/1:Sone1/2:Sone2
185 |  |  | Varmepumpeinnstilling | Gjennomstr.omr.varmepumpe | Minimum(0-100L/min) | 0～100 | L/min | 5 | 2 | 5 | 100 | 1
186 |  |  |  |  | Maksimum(0-100L/min) | 0～100 | L/min | 100 | 2 | 5 | 100 | 1
205 |  |  |  | Stillemodus | mandag | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
206 |  |  |  |  | tirsdag | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
207 |  |  |  |  | onsdag | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
208 |  |  |  |  | Torsdag | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
209 |  |  |  |  | fredag | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
210 |  |  |  |  | lørdag | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
211 |  |  |  |  | søndag | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
212 |  |  |  |  | Starttid | 0:00～23:45/Alle | - | Alle | 3 | 0:00 | 23:45 | 0:15
213 |  |  |  |  | Fullfør tid | 0:00～23:45 | - |  | 3 | 0:00 | 23:45 | 0:15
214 |  |  |  |  | Stillenivå | Normal/Trinn1/Trinn2 | - | Normal | 4 |  |  |  | 0:Normal/1:Trinn1/2:Trinn2
120 |  |  | Energiskjerminnstillinger | Kapasitet, elektrisk varme | Kapasitet tilskuddsvarme 1 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 2 | 2 | 0 | 30 | 1
121 |  |  |  |  | Kapasitet tilskuddsvarme 2 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 4 | 2 | 0 | 30 | 1
163 |  |  |  |  | Kapasitet, dyppvarmer (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 0 | 2 | 0 | 30 | 1
181 |  |  |  |  | Analog utgang(0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 0 | 2 | 0 | 30 | 1
169 |  |  |  | Justering av produsert energi | (-50 - +50%) | -50～+50 | % | 0 | 2 | -50 | 50 | 5
166 |  |  |  | Vannpumpeinngang | Pumpe 1 | 0～200 | W | *** | 2 | 0 | 200 | 1
167 |  |  |  |  | Pumpe 2 | 0～200 | W | 0 | 2 | 0 | 200 | 1
168 |  |  |  |  | Pumpe 3 | 0～200 | W | 0 | 2 | 0 | 200 | 1
182 |  |  |  |  | Pumpe 4 | 0～200 | W | 72 | 2 | 0 | 200 | 1
164 |  |  |  | Elektrisk energimåler |  | 0.1/1/10/100/1000 | puls/kWh | 1 | 4 |  |  |  | 0.1:0.1/1:1/10:10/100:100/1000:1000
165 |  |  |  | Heat meter |  | 0.1/1/10/100/1000 | puls/kWh | 1 | 4 |  |  |  | 0.1:0.1/1:1/10:10/100:100/1000:1000
135 |  |  | Eksterne inngangsinnst. | Kravkontroll (IN4) | Varmekilde AV/Drift av koker | Heat source OFF/Boiler operation | - | Drift av koker | 4 |  |  |  | 0:Varmekilde AV/1:Drift av koker | 0192
136 |  |  |  | Utendørstermostat (IN5) | Drift av varmer/Drift av koker | Heater operation/Boiler operation | - | Drift av koker | 4 |  |  |  | 0:Drift av varmer/1:Drift av koker | 0192
198 |  |  | Varmer kapasitetsbegrensning |  |  | Inaktiv/HeaterOFF/Level1/Level2 | - | Inaktiv | 4 |  |  | - | 0:Inaktiv/1:HeaterOFF/2:Level1/3:Level2

## InputType
1 | テキスト(直接入力する数値)
2 | コンボ(数値)
3 | コンボ(時間)
4 | コンボ(テキスト)
5 | コンボ(HeatPump)
6 | Cooling設定画面起動ボタン
7 | Heating設定画面起動ボタン
8 | DHW設定画面起動ボタン
9 | Price(Schedule)設定画面起動ボタン
10 | 連絡先(MAX16桁、数値/スペース/ハイフン/プラス)
11 | 日付(直接入力orコンボ)