## Setting
項目ｺｰﾄﾞ | ﾀﾌﾞ番号 | ﾀｲﾄﾙ1 | ﾀｲﾄﾙ2 | ﾀｲﾄﾙ3 | ﾀｲﾄﾙ4 | 許可可能値 | 単位 | 規定値 | 入力タイプ | 最小値 | 最大値 | 刻み | リスト項目 | SD設定ﾌｧｲﾙBYTENo
1 | 1 | ГВС |  | Operation mode |  | Normal/Eco | - | Normal | 4 |  |  | - | 0:Normal/1:Eco | 000F
2 |  |  |  | DHW max. temp. |  | 40～60 | °C | 50 | 2 | 40 | 60 | 1 |  | 0003
3 |  |  |  | DHW temp. drop |  | 5～30 | °C | 10 | 2 | 5 | 30 | 1 |  | 0006
4 |  |  |  | DHW max. operation time |  | 30～120 | минут | 60 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 0009
5 |  |  |  | DHW mode restriction |  | 30～120 | минут | 30 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 000C
177 |  |  |  | Зарядка ГВС |  | Большой/Стандартный | - | Стандартный | 4 |  |  | - | 0:Стандартный/1:Большой
6 |  | Профилактика легионеллы |  | Active |  | Yes/No | - | Yes | 4 |  |  | - | 0:Yes/1:No | 0000
7 |  |  |  | Hot water temp. |  | 60～70 | °C | 65 | 2 | 60 | 70 | 1 |  | 0012
8 |  |  |  | Frequency |  | 1～30 | days | 15 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0015
9 |  |  |  | Start time |  | 0:00～23:00 | - | 3:00 | 3 | 0:00 | 23:00 | 1:00 |  | 0018
10 |  |  |  | Max. operation time |  | 1～5 | hours | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 001B
11 |  |  |  | Duration of maximum temp. |  | 1～120 | минут | 30 | 2 | 1 | 120 | 1 |  | 001E
12 | 2 | Отопление / Охлаждение | Зона 1 | Режим работы |  | Heating room temp/Heating flow temp/Heating compensation curve/Cooling flow temp | - | Heating room temp | 4 |  |  | - | 0:Heating room temp/1:Heating flow temp/2:Heating compensation curve/4:Cooling flow temp | 0000
13 |  |  |  | Темп. в пом. в режиме отопления |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0006
14 |  |  |  | Темп. потока в реж. отопления |  | 20～60 | °C | 45 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0009
17 |  |  |  | Темп. потока в режиме охлаждения |  | 5～25 | °C | 15 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0012
18 |  |  | Зона 2 | Режим работы |  | Heating room temp/Heating flow temp/Heating compensation curve | - | Heating compensation curve | 4 |  |  | - | 0:Heating room temp/1:Heating flow temp/ 2:Heating compensation curve | 0003
19 |  |  |  | Темп. в пом. в режиме отопления |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 001E
20 |  |  |  | Темп. потока в реж. отопления |  | 20～60 | °C | 45 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0021
160 |  |  |  | Темп. потока в режиме охлаждения |  | 5～25 | °C | 20 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0021
24 |  | Погодозависимое управление | Зона 1 | Значения низкой температуры потока | Наружная температура | -28～35 | °C | 35 | 2 | -28 | 35 | 1 |  | 0018
25 |  |  |  |  | Температура потока | 20～60 | °C | 25 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0018
22 |  |  |  | Значения высокой температуры потока | Наружная температура | -30～33 | °C | -15 | 2 | -30 | 35 | 1 |  | 0015
23 |  |  |  |  | Температура потока | 20～60 | °C | 50 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0015
26 |  |  |  | Регулировка | Наружная температура | -29～34 | °C |  | 2 | -29 | 34 | 1 |  | 001B
27 |  |  |  |  | Температура потока | 20～60 | °C |  | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 001B
30 |  |  | Зона 2 | Значения низкой температуры потока | Наружная температура | -28～35 | °C | 35 | 2 | -28 | 35 | 1 |  | 002A
31 |  |  |  |  | Температура потока | 20～60 | °C | 25 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 002A
28 |  |  |  | Значения высокой температуры потока | Наружная температура | -30～33 | °C | -15 | 2 | -30 | 35 | 1 |  | 0027
29 |  |  |  |  | Температура потока | 20～60 | °C | 40 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0027
32 |  |  |  | Регулировка | Наружная температура | -29～34 | °C |  | 2 | -29 | 34 | 1 |  | 002D
33 |  |  |  |  | Температура потока | 20～60 | °C |  | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 002D
39 | 3 | Режим отпуска |  | ГВС |  | Активно/Неактивно | - | Неактивно | 4 |  |  | - | 0:Активно/1:Неактивно | 0000
40 |  |  |  | Отопление / Охлаждение |  | Активно/Неактивно | - | Активно | 4 |  |  | - | 0:Активно/1:Неактивно | 0000
45 |  |  | Зона 1 | Темп. в пом. в режиме отопления |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0009
46 |  |  |  | Темп. потока в реж. отопления |  | 20～60 | °C | 35 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 000C
44 |  |  |  | Темп. потока в режиме охлаждения |  | 5～25 | °C | 25 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0012
47 |  |  | Зона 2 | Темп. в пом. в режиме отопления |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0015
48 |  |  |  | Темп. потока в реж. отопления |  | 20～60 | °C | 25 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0018
158 |  |  |  | Темп. потока в режиме охлаждения |  | 5～25 | °C | 25 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0018
161 | 4 | Программируемый таймер | Schedule2 period setting from |  |  | /Jan./Feb./Mar./Apr./May/June/July/Aug./Sept./Oct./Nov./Dec. | - |  | 4 |  |  | - | 0:/1:Jan./2:Feb./3:Mar./4:Apr./5:May/6:June/7:July/8:Aug./9:Sept./10:Oct./11:Nov./12:Dec. | 0000～
162 |  |  | Schedule2 period setting to |  |  | /Jan./Feb./Mar./Apr./May/June/July/Aug./Sept./Oct./Nov./Dec. | - |  | 4 |  |  | - | 0:/1:Jan./2:Feb./3:Mar./4:Apr./5:May/6:June/7:July/8:Aug./9:Sept./10:Oct./11:Nov./12:Dec. | 0000～
37 |  |  | Программируемый таймер 1 | ГВС1 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0000～
36 |  |  |  | Охлаждение 1 (Зона 1) |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0000～
153 |  |  |  | Охлаждение 1 (Зона 2) |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0000～
34 |  |  |  | Отопление 1 (Зона 1) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0000～0066
35 |  |  |  | Отопление 1 (Зона 2) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0000～0066
38 |  |  | Программируемый таймер 2 | ГВС2 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0000～
156 |  |  |  | Охлаждение 2 (Зона 1) |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0000～
157 |  |  |  | Охлаждение 2 (Зона 2) |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0000～
154 |  |  |  | Отопление 2 (Зона 1) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0000～0066
155 |  |  |  | Отопление 2 (Зона 2) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0000～0066
50 | 5 | Начальные установки |  | °C/°F |  | °C/°F | - | °C | 4 |  |  | - | 0:°C/1:°F | 0003
51 |  |  |  | Отображение температуры |  | Room/DHW tank/Room&DHW tank /Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 0:OFF/1:Room/2:Tank/3:Room&Tank | 0006
52 |  |  |  | Contact number |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0009～0012
53 |  |  |  | Отображение времени |  | hh:mm/hh:mm AM/AM hh:mm | - | hh:mm | 4 |  |  | - | 0:hh:mm/1:hh:mm AM/2:AM hh:mm | 0015
84 | 6 | Сервисное меню | Настройка источника тепла |  |  | Standard/Heater/Boiler/Hybrid | - | Standard | 4 |  |  | - | 0:Standard/1:Heater/2:Boiler/3:Hybrid | 003C
112 |  |  | Скорость насоса | ГВС |  | 1～5 | - | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 0039
183 |  |  |  | Обогрев/Охлаждение |  | 1～5 | - | 5 | 2 | 1 | 5 | 1
108 |  |  | Вспомогательные настройки | Настройка экономичности насоса | Вкл/Выкл | Вкл/Выкл | - | ON | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 001B
109 |  |  |  |  | Time before pump switched off (3 - 60 mins) | 3～60 | минут | 10 | 2 | 3 | 60 | 1 |  | 001E
85 |  |  |  | Электронагреватель (отопление) | ГВС: Вкл/Выкл | ГВС: Вкл/Выкл | - | ON | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 0027
86 |  |  |  |  | Таймер задержки нагревателя (5 - 180 минут) | 5～180 | минут | 30 | 2 | 5 | 180 | 1 |  | 002A
172 |  |  |  | Электронагреватель (ГВС) | Проточный нагреватель ГВС: Вкл/Выкл | ГВС: Вкл/Выкл | - | ON | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 002D
87 |  |  |  |  | Погружной нагреватель ГВС: Вкл/Выкл | ГВС: Вкл/Выкл | - | ON | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 0030
88 |  |  |  |  | Таймер задержки нагревателя (15 - 30 минут) | 15～30 | минут | 15 | 2 | 15 | 30 | 1 |  | 0030
89 |  |  |  | Управление смесительным клапаном | Работа (10 - 240 секунд) | 10～240 | секунд | 120 | 2 | 10 | 240 | 1 |  | 0033
90 |  |  |  |  | Интервал (1 - 30 минут) | 1～30 | минут | 4 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0036
170 |  |  |  | Датчик протока | Минимум (0 - 100 л/мин.) | 0～100 | л/мин. | 5 | 2 | 0 | 100 | 1 |  | 0033
171 |  |  |  |  | Максимум (0 - 100 л/мин.) | 0～100 | л/мин. | 100 | 2 | 0 | 100 | 1 |  | 0036
180 |  |  |  | Аналоговый выход | Интервал (1 - 30 мин) | 1～30 | мин | 5 | 2 | 1 | 30 | 1
184 |  |  |  |  | Приорит. (Норма/Высокий) | Норма/Высокий | - | Норма | 4 |  |  | - | 0:Норма/1:Высокий
111 |  |  | Рабочие настройки | Freeze stat functionФункция защиты от замерзания | Наружная температура | 3～20 | °C | 5 | 2 | 3 | 20 | 1 |  | 0024
113 |  |  |  | Одновременная работа (ГВС/Отопление) | Вкл/Выкл | Вкл/Выкл | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 003F
114 |  |  |  |  | Наружная температура (-30 - +10°C) | -30～10 | °C | -15 | 2 | -30 | 10 | 1 |  | 0042
117 |  |  |  | Функция «холодная погода» | Вкл/Выкл | Вкл/Выкл | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 004B
118 |  |  |  |  | Наружная температура (-30 - -10°C) | -30～-10 | °C | -15 | 2 | -30 | -10 | 1 |  | 004E
173 |  |  |  | Управление комнатной темп. (Отопление) | Режим | Стандартный/Мощный | - | Стандартный | 4 |  |  | - | 0:Стандартный/1:Мощный | 0051
91 |  |  |  |  | Temp. control interval (10 - 60 mins) | 10～60 | минут | 10 | 2 | 10 | 60 | 10 |  | 0051
92 |  |  |  |  | Макс.темп(35 - 60°C) | 35～60 | °C | 50 | 2 | 35 | 60 | 1 |  | 0057
93 |  |  |  |  | Мин.темп.(20 - 45°C) | 20～45 | °C | 30 | 2 | 20 | 45 | 1 |  | 0054
137 |  |  |  | Регулировка диф. термостата теплового насоса | Вкл/Выкл | Вкл/Выкл | - | ON | 4 |  |  |  | 1:ON/0:OFF
138 |  |  |  |  | Lower limit (-9 - -1°C) | -9～-1 | °C | -5 | 2 | -9 | -1 | 1
139 |  |  |  |  | Upper limit (+3 - +5°C) | 3～5 | °C | 5 | 2 | 3 | 5 | 1
94 |  |  |  | Гибридные настройки | Наружная температура (-15 - +10°C) | -30～10 | °C | -15 | 2 | -30 | 10 | 1 |  | 006C
95 |  |  |  |  | Приоритет (Наружная/ Цена/СО2) | Наружная/ Цена/СО2 | - | Наружная | 4 |  |  | - | 0:Наружная/1:Цена/2:CO2 | 0069
187 |  |  |  |  | Рост наруж. темп. окр. условий (+1- +5°C) | +1～+5 | °C | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 0069
127 |  |  |  | Интеллектуальные настройки | Energy price Electricity (0.001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 9 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0000～0192
97 |  |  |  |  | Energy Price Boiler (0.001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0078～007B
96 |  |  |  |  | CO2 emission Electricity (0.001 - 999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | kg-CO2/kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0084～0087
140 |  |  |  |  | CO2 emission Boiler (0.001 - 999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | kg-CO2/kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 008A～008D
503 |  |  |  |  | Heat pump capacity | 1-40 | kW | 11.2 | 5
98 |  |  |  |  | Boiler efficiency (25 - 150%) | 25～150 | % | 80 | 2 | 25 | 150 | 1 |  | 006F
520 |  |  |  |  | Проточный нагреватель 1 (0 - 30 кВт) | 0～30 | кВт | 2 | 2 | 0 | 30 | 1 |  | 005D
521 |  |  |  |  | Проточный нагреватель 2 (0 - 30 кВт) | 0～30 | кВт | 4 | 2 | 0 | 30 | 1 |  | 0060
128 |  |  |  | Floor dry up function | Target temp. Start&Finish (25 - 60°C) | 20～60 | °C | 30 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 017D
129 |  |  |  |  | Target temp. Max. temp. (25 - 60°C) | 20～60 | °C | 45 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0180
130 |  |  |  |  | Target temp. Max. temp. period (1 - 20 days) | 1～20 | days | 5 | 2 | 1 | 20 | 1 |  | 0183
131 |  |  |  |  | Flow temp. (Increase) Temp. increase step (+1 - +10°C) | １～10 | °C | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 |  | 0186
132 |  |  |  |  | Flow temp. (Increase) Increase interval (1 - 7 days) | 1～7 | days | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 0189
133 |  |  |  |  | Flow temp. (Decrease) Temp. decrease step (-1 - -10°C) | -1～-10 | °C | -5 | 2 | -10 | -1 | 1 |  | 018C
134 |  |  |  |  | Flow temp. (Decrease) Decrease interval (1 - 7 days) | 1～7 | days | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 018F
174 |  |  | Smart grid готова | ГВС | Целевая темп(+0- +20°C) | 0～20 | °C | 0 | 2 | 0 | 20 | 1
189 |  |  |  | Отопление | Вкл/Выкл | Вкл/Выкл | - | Выкл | 4 |  |  | - | 1:Вкл/0:Выкл
190 |  |  |  |  | Целевая темп. Рекомендация включения(20 - 60°C) | 20～60 | °C | 50 | 2 | 20 | 60 | 1
191 |  |  |  |  | Целевая темп. Команда включения(20 - 60°C) | 20～60 | °C | 55 | 2 | 20 | 60 | 1
197 |  |  |  | Охлаждение | Вкл/Выкл | Вкл/Выкл | - | Выкл | 4 |  |  | - | 1:Вкл/0:Выкл
192 |  |  |  |  | Целевая темп. Рекомендация включения(5 - 25°C) | 5～25 | °C | 15 | 2 | 5 | 25 | 1
193 |  |  |  |  | Целевая темп. Команда включения(5 - 25°C) | 5～25 | °C | 10 | 2 | 5 | 25 | 1
194 |  |  |  | Циклы насоса | Отопление (Вкл/Выкл) | Вкл/Выкл | - | Вкл | 4 |  |  | - | 1:Вкл/0:Выкл
195 |  |  |  |  | Охлаждение (Вкл/Выкл) | Вкл/Выкл | - | Вкл | 4 |  |  | - | 1:Вкл/0:Выкл
196 |  |  |  |  | Интервал(10-120 мин) | 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120 | мин | 60 | 2 | 10 | 120 | 10
199 |  |  | Летний режим | Вкл/Выкл |  | Вкл/Выкл | - | Выкл | 4 |  |  | - | 1:Вкл/0:Выкл
200 |  |  |  | Наруж. темп. окр. Условий | Отопление Вкл (4-19°C) | 4～19 | °C | 10 | 2 | 4 | 19 | 1
201 |  |  |  |  | Отопление Выкл (5-20°C) | 5～20 | °C | 15 | 2 | 5 | 20 | 1
202 |  |  |  | Время оценки | Отопление Вкл (1-48 hours) | 1～48 | hours | 6 | 2 | 1 | 48 | 1
203 |  |  |  |  | Отопление Выкл (1-48 hours) | 1～48 | hours | 6 | 2 | 1 | 48 | 1
204 |  |  |  | Forced heating Вкл(-30 - 10℃) |  | -30～10 | °C | 5 | 2 | -30 | 10 | 1
178 |  |  | Контроль потока воды | Вкл/Выкл |  | Вкл/Выкл | - | Выкл | 4 |  |  | - | 1:Вкл/0:Выкл
176 |  |  | Выход термостата ВКЛ |  |  | Зона1/Зона2/Зона1и2 | - | Зона1и2 | 4 |  |  | - | 0:Зона1и2/1:Зона1/2:Зона2
185 |  |  | Настройки теплового насоса | Диап. проп. способн.тепл. Насоса | Минимум(0 - 100л/мин) | 0～100 | л/мин | 5 | 2 | 5 | 100 | 1
186 |  |  |  |  | Максимум(0 - 100л/мин) | 0～100 | л/мин | 100 | 2 | 5 | 100 | 1
205 |  |  |  | Бесшумный режим | понедельник | Вкл/Выкл | - | Выкл | 4 |  |  | - | 1:Вкл/0:Выкл
206 |  |  |  |  | вторник | Вкл/Выкл | - | Выкл | 4 |  |  | - | 1:Вкл/0:Выкл
207 |  |  |  |  | среда | Вкл/Выкл | - | Выкл | 4 |  |  | - | 1:Вкл/0:Выкл
208 |  |  |  |  | Четверг | Вкл/Выкл | - | Выкл | 4 |  |  | - | 1:Вкл/0:Выкл
209 |  |  |  |  | пятница | Вкл/Выкл | - | Выкл | 4 |  |  | - | 1:Вкл/0:Выкл
210 |  |  |  |  | суббота | Вкл/Выкл | - | Выкл | 4 |  |  | - | 1:Вкл/0:Выкл
211 |  |  |  |  | Воскресенье | Вкл/Выкл | - | Выкл | 4 |  |  | - | 1:Вкл/0:Выкл
212 |  |  |  |  | Начальное время | 0:00～23:45/все | - | все | 3 | 0:00 | 23:45 | 0:15
213 |  |  |  |  | Время окончания | 0:00～23:45 | - |  | 3 | 0:00 | 23:45 | 0:15
214 |  |  |  |  | Бесшумный уровень | Норма/Уровень1/Уровень2 | - | Норма | 4 |  |  |  | 0:Норма/1:Уровень1/2:Уровень2
120 |  |  | Настройки контроля энергии | Мощность электронагревателя | Проточный нагреватель 1 (0 - 30 кВт) | 0～30 | кВт | 2 | 2 | 0 | 30 | 1
121 |  |  |  |  | Проточный нагреватель 2 (0 - 30 кВт) | 0～30 | кВт | 4 | 2 | 0 | 30 | 1
163 |  |  |  |  | Погружной нагреватель (0 - 30 кВт) | 0～30 | кВт | 0 | 2 | 0 | 30 | 1
181 |  |  |  |  | Аналоговый выход(0 - 30 кВт) | 0～30 | кВт | 0 | 2 | 0 | 30 | 1
169 |  |  |  | Регулировка произвед. Энергии | (-50 - +50%) | -50～+50 | % | 0 | 2 | -50 | 50 | 5
166 |  |  |  | Вход водяного насоса | Насос 1 | 0～200 | Вт | *** | 2 | 0 | 200 | 1
167 |  |  |  |  | Насос 2 | 0～200 | Вт | 0 | 2 | 0 | 200 | 1
168 |  |  |  |  | Насос 3 | 0～200 | Вт | 0 | 2 | 0 | 200 | 1
182 |  |  |  |  | Насос 4 | 0～200 | Вт | 72 | 2 | 0 | 200 | 1
164 |  |  |  | Электросчетчик |  | 0.1/1/10/100/1000 | импульс/кВт | 1 | 4 |  |  |  | 0.1:0.1/1:1/10:10/100:100/1000:1000
165 |  |  |  | Счетчик тепловой энергии |  | 0.1/1/10/100/1000 | импульс/кВт | 1 | 4 |  |  |  | 0.1:0.1/1:1/10:10/100:100/1000:1000
135 |  |  | External input settings | Demand control (IN4) | Heat source OFF/Boiler operation | Heat source OFF/Boiler operation | - | Boiler operation | 4 |  |  |  | 0:Heat source OFF/1:Boiler operation | 0192
136 |  |  |  | Outdoor thermostat (IN5) | Heater operation/Boiler operation | Heater operation/Boiler operation | - | Boiler operation | 4 |  |  |  | 0:Heater operation/1:Boiler operation | 0192
198 |  |  | Ограничение мощности нагревателя |  |  | неактивный/нагревательВыкл/Уровень1/Уровень2 | - | Inactive | 4 |  |  | - | 0:неактивный/1:нагревательВыкл/2:Уровень1/3:Уровень2

## InputType
1 | テキスト(直接入力する数値)
2 | コンボ(数値)
3 | コンボ(時間)
4 | コンボ(テキスト)
5 | コンボ(HeatPump)
6 | Cooling設定画面起動ボタン
7 | Heating設定画面起動ボタン
8 | DHW設定画面起動ボタン
9 | Price(Schedule)設定画面起動ボタン
10 | 連絡先(MAX16桁、数値/スペース/ハイフン/プラス)
11 | 日付(直接入力orコンボ)