## Setting
項目ｺｰﾄﾞ | ﾀﾌﾞ番号 | ﾀｲﾄﾙ1 | ﾀｲﾄﾙ2 | ﾀｲﾄﾙ3 | ﾀｲﾄﾙ4 | 許可可能値 | 単位 | 規定値 | 入力タイプ | 最小値 | 最大値 | 刻み | リスト項目 | SD設定ﾌｧｲﾙBYTENo
1 | 1 | БГВ |  | Режим |  | Нормален/ЕКО | - | Нормален | 4 |  |  | - | 0:Нормален/1:ЕКО | 000F
2 |  |  |  | БГВ макс.темп. |  | 40～70 | °C | 50 | 2 | 40 | 70 | 1 |  | 0003
3 |  |  |  | Спад темп. БГВ |  | 5～40 | °C | 10 | 2 | 5 | 40 | 1 |  | 0006
4 |  |  |  | БГВ макс.вр.на работа |  | 30～120 | mins | 60 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 0009
5 |  |  |  | Макс.огр.на режима |  | 30～120 | mins | 30 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 000C
177 |  |  |  | БГВ презареждане |  | Голям/стандартен | - | Стандартна | 4 |  |  | - | 0:Стандартна/1:Голям
6 |  | Настройки легионела |  | Активен |  | да/не | - | да | 4 |  |  | - | 0:да/1:не | 0000
7 |  |  |  | Темп.на гореща вода |  | 60～70 | °C | 65 | 2 | 60 | 70 | 1 |  | 0012
8 |  |  |  | Честота |  | 1～30 | дни | 15 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0015
9 |  |  |  | Час на старт. |  | 0:00～23:00 | - | 3:00 | 3 | 0:00 | 23:00 | 1:00 |  | 0018
10 |  |  |  | Макс.вр.на работа |  | 1～5 | hours | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 001B
11 |  |  |  | Продълж.на макс.темп. |  | 1～120 | mins | 30 | 2 | 1 | 120 | 1 |  | 001E
12 | 2 | Отопление / Охлаждане | Зона 1 | Режим |  | Темп.на отоп.на пом/Темп.на отоп.поток/Heating compensation curve/Темп.на охл.поток | - | Heating compensation curve | 4 |  |  | - | 0:Темп.на отоп.на пом/1:Темп.на отоп.поток/2:Heating compensation curve/4:Темп.на охл.поток | 0000
13 |  |  |  | Темп.на отоп.на пом |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0006
14 |  |  |  | Темп.на отоп.поток |  | 20～75 | °C | 45 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0009
17 |  |  |  | Темп.на охл.поток |  | 5～25 | °C | 15 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0012
18 |  |  | Зона 2 | Режим |  | Темп.на отоп.на пом/Темп.на отоп.поток/Heating compensation curve | - | Heating compensation curve | 4 |  |  | - | 0:Темп.на отоп.на пом/1:Темп.на отоп.поток/ 2:Heating compensation curve | 0003
19 |  |  |  | Темп.на отоп.на пом |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 001E
20 |  |  |  | Темп.на отоп.поток |  | 20～75 | °C | 45 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0021
160 |  |  |  | Темп.на охл.поток |  | 5～25 | °C | 20 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0021
24 |  | Компенсационна крива | Зона 1 | Lo flow temp.set point | Външен Околна t. темп. | -28～35 | °C | 35 | 2 | -28 | 35 | 1 |  | 0018
25 |  |  |  |  | ТЕМП. НА ПОТОКА | 20～75 | °C | 25 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0018
22 |  |  |  | Hi flow temp.set point | Външен Околна t. темп. | -30～33 | °C | -15 | 2 | -30 | 35 | 1 |  | 0015
23 |  |  |  |  | ТЕМП. НА ПОТОКА | 20～75 | °C | 50 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0015
26 |  |  |  | Adjust | Външен Околна t. темп. | -29～34 | °C |  | 2 | -29 | 34 | 1 |  | 001B
27 |  |  |  |  | ТЕМП. НА ПОТОКА | 20～75 | °C |  | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 001B
30 |  |  | Зона 2 | Lo flow temp.set point | Външен Околна t. темп. | -28～35 | °C | 35 | 2 | -28 | 35 | 1 |  | 002A
31 |  |  |  |  | ТЕМП. НА ПОТОКА | 20～75 | °C | 25 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 002A
28 |  |  |  | Hi flow temp.set point | Външен Околна t. темп. | -30～33 | °C | -15 | 2 | -30 | 35 | 1 |  | 0027
29 |  |  |  |  | ТЕМП. НА ПОТОКА | 20～75 | °C | 40 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0027
32 |  |  |  | Adjust | Външен Околна t. темп. | -29～34 | °C |  | 2 | -29 | 34 | 1 |  | 002D
33 |  |  |  |  | ТЕМП. НА ПОТОКА | 20～75 | °C |  | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 002D
39 | 3 | Ваканц |  | БГВ |  | Active/Non active | - | Non active | 4 |  |  | - | 0:Active/1:Non active | 0000
40 |  |  |  | Отопление / Охлаждане |  | Active/Non active | - | Active | 4 |  |  | - | 0:Active/1:Non active | 0000
45 |  |  | Зона 1 | Темп.на отоп.на пом |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0009
46 |  |  |  | Темп.на отоп.поток |  | 20～75 | °C | 35 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 000C
44 |  |  |  | Темп.на охл.поток |  | 5～25 | °C | 25 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0012
47 |  |  | Зона 2 | Темп.на отоп.на пом |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0015
48 |  |  |  | Темп.на отоп.поток |  | 20～75 | °C | 25 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0018
158 |  |  |  | Темп.на охл.поток |  | 5～25 | °C | 25 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0018
37 | 4 | Планирай таймер | БГВ (Забранен) | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 0000～
36 |  |  | Отопление (Целева темп. зона1) | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 0000～
153 |  |  | Отопление (Целева темп. зона2) | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 0000～
34 |  |  | Охлаждане (Целева темп. зона1) | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 0000～0066
35 |  |  | Охлаждане (Целева темп. зона2) | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 0000～0066
161 |  |  | Schedule2 period setting from |  |  | /Ян./Фев./Мар./Апр./Май/Юни/Юли/Авг./Сеп./Окт./Ное./Дек. | - |  | 4 |  |  | - | 0:/1:Ян./2:Фев./3:Мар./4:Апр./5:Май/6:Юни/7:Юли/8:Авг./9:Сеп./10:Окт./11:Ное./12:Дек. | 0000～
162 |  |  | Schedule2 period setting to |  |  | /Ян./Фев./Мар./Апр./Май/Юни/Юли/Авг./Сеп./Окт./Ное./Дек. | - |  | 4 |  |  | - | 0:/1:Ян./2:Фев./3:Мар./4:Апр./5:Май/6:Юни/7:Юли/8:Авг./9:Сеп./10:Окт./11:Ное./12:Дек. | 0000～
156 |  |  | Планирай таймер1 | Охлаждане (Забранен) |  | On/Off | - | OFF | 4 |  |  |  | 1:ON/0:OFF | 0000～
154 |  |  |  | Отопление (Забранен) |  | On/Off | - | OFF | 4 |  |  |  | 1:ON/0:OFF | 0000～
157 |  |  | Планирай таймер2 | Охлаждане (Забранен) |  | On/Off | - | OFF | 4 |  |  |  | 1:ON/0:OFF | 0000～0066
155 |  |  |  | Отопление (Забранен) |  | On/Off | - | OFF | 4 |  |  |  | 1:ON/0:OFF | 0000～0066
50 | 5 | Първонач.настр. |  | °C/°F |  | °C/°F | - | °C | 4 |  |  | - | 0:°C/1:°F | 0003
51 |  |  |  | Темп.дисплей |  | Пом | - | Пом | 4 |  |  | - | 3:Пом | 0006
52 |  |  |  | Тел.за контакт |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0009～0012
53 |  |  |  | Диспл.Час |  | hh:mm | - | hh:mm | 4 |  |  | - | 0:hh:mm | 0015
84 | 6 | Service menu | Настр.на топл.източник |  |  | Стандарт./Нагрев./Котел/Хибрид | - | Стандарт. | 4 |  |  | - | 0:Стандарт./1:Нагрев./2:Котел/3:Хибрид | 003C
112 |  |  | Скорост на помпата | БГВ |  | 1～5 | - | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 0039
183 |  |  |  | Отопление/Охлаждане |  | 1～5 | - | 5 | 2 | 1 | 5 | 1
108 |  |  | Помощни настр. | Иконом.настр.за помпа. | ВКЛ./Изключен | ВКЛ./Изключен | - | ВКЛ. | 4 |  |  | - | 1:ВКЛ./0:Изключен | 001B
109 |  |  |  |  | Time before pump switched off (3 - 60 mins) | 3～60 | mins | 10 | 2 | 3 | 60 | 1 |  | 001E
85 |  |  |  | Електр.нагр.ОТОПЛЕНИЕ(Отопление) | On (used)/Off (not used) | On (used)/Off (not used) | - | ВКЛ. | 4 |  |  | - | 1:ВКЛ./0:Изключен | 0027
86 |  |  |  |  | Electric heater delay timer (5 - 180 mins) | 5～180 | mins | 30 | 2 | 5 | 180 | 1 |  | 002A
172 |  |  |  | Електр.нагр. БГВ(БГВ) | Booster heater On (used)/Off (not used) | On (used)/Off (not used) | - | ВКЛ. | 4 |  |  | - | 1:ВКЛ./0:Изключен | 002D
87 |  |  |  |  | Immersion heater On (used)/Off (not used) | On (used)/Off (not used) | - | ВКЛ. | 4 |  |  | - | 1:ВКЛ./0:Изключен | 0030
88 |  |  |  |  | Electric heater delay timer (15 - 30 mins) | 15～30 | mins | 15 | 2 | 15 | 30 | 1 |  | 0030
89 |  |  |  | Смесит.вентил2 | Работещ (10 - 240 secs) | 10～240 | secs | 120 | 2 | 10 | 240 | 1 |  | 0033
90 |  |  |  |  | Интервал (1 - 30 mins) | 1～30 | mins | 4 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0036
170 |  |  |  | Сензор поток | Минимум (0 - 100L/min) | 0～100 | L/min | 5 | 2 | 0 | 100 | 1 |  | 0033
171 |  |  |  |  | Максимум (0 - 100L/min) | 0～100 | L/min | 100 | 2 | 0 | 100 | 1 |  | 0036
180 |  |  |  | Аналогов изход | Интервал (1 - 30 mins) | 1～30 | mins | 5 | 2 | 1 | 30 | 1
184 |  |  |  |  | Приор. (нормален/висок) | нормален/висок | - | нормален | 4 |  |  | - | 0:нормален/1:висок
111 |  |  | Настр.на режим | функ.против замр | Външен Околна t. темп. | 3～20 | °C | 5 | 2 | 3 | 20 | 1 |  | 0024
113 |  |  |  | Едновр. Работа(БГВ/Отопление) | ВКЛ./Изключен | ВКЛ./Изключен | - | Изключен | 4 |  |  | - | 1:ВКЛ./0:Изключен | 003F
114 |  |  |  |  | Външен Околна t. темп. (-30 - +10°C) | -30～10 | °C | -15 | 2 | -30 | 10 | 1 |  | 0042
117 |  |  |  | Функция студ.вр. | ВКЛ./Изключен | ВКЛ./Изключен | - | Изключен | 4 |  |  | - | 1:ВКЛ./0:Изключен | 004B
118 |  |  |  |  | Външен Околна t. темп. (-30 - -10°C) | -30～-10 | °C | -15 | 2 | -30 | -10 | 1 |  | 004E
173 |  |  |  | Управ.на темп.в помещението(Отопление) | Режим | Нормален | - | Нормален | 4 |  |  | - | 0:Нормален | 0051
91 |  |  |  |  | Интервал(10 - 60 mins) | 10～60 | mins | 10 | 2 | 10 | 60 | 10 |  | 0051
92 |  |  |  |  | Макс.темп(35 - 75°C) | 35～75 | °C | 50 | 2 | 35 | 75 | 1 |  | 0057
93 |  |  |  |  | Минимум (20 - 45°C) | 20～45 | °C | 30 | 2 | 20 | 45 | 1 |  | 0054
137 |  |  |  | Настр.Темп.Разл. ТП | ВКЛ./Изключен | ВКЛ./Изключен | - | ВКЛ. | 4 |  |  |  | 1:ВКЛ./0:Изключен
138 |  |  |  |  | Нисък (-9 - -1°C) | -9～-1 | °C | -5 | 2 | -9 | -1 | 1
139 |  |  |  |  | Висок (+3 - +5°C) | 3～5 | °C | 5 | 2 | 3 | 5 | 1
94 |  |  |  | Настр.хибрид(Котел) | Външен Околна t. темп. (-15 - +10°C) | -30～10 | °C | -15 | 2 | -30 | 10 | 1 |  | 006C
95 |  |  |  |  | Приор. режим (Околна t./Разход/СО2) | Околна t./Разход/СО2 | - | Околна t. | 4 |  |  | - | 0:Околна t./1:Разход/2:CO2 | 0069
187 |  |  |  |  | Покачване на външната околна темп. (+1- +5°C) | +1～+5 | °C | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 0069
127 |  |  |  | Интелигентни настр.(Котел) | Цена енергия Електричество (0.001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 9 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0000～0192
97 |  |  |  |  | Цена енергия Котел (0.001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0078～007B
96 |  |  |  |  | СО2 емисии Електричество (0.001 - 999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | кг.СО2/kW | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0084～0087
140 |  |  |  |  | СО2 емисии Котел (0.001 - 999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | кг.СО2/kW | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 008A～008D
503 |  |  |  |  | Мощност термопомпа | 1-40 | kW | 11.2 | 5
98 |  |  |  |  | Ефективност котел (25 - 150%) | 25～150 | % | 80 | 2 | 25 | 150 | 1 |  | 006F
520 |  |  |  |  | Мощност допълн.нагревател 1 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 2 | 2 | 0 | 30 | 1 |  | 005D
521 |  |  |  |  | Мощност допълн.нагревател 2 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 4 | 2 | 0 | 30 | 1 |  | 0060
128 |  |  |  | Функция изсуш.на под | Зададена темп Начало&Край (25 - 60°C) | 20～60 | °C | 30 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 017D
129 |  |  |  |  | Зададена темп Макс.темп. (25 - 60°C) | 20～60 | °C | 45 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0180
130 |  |  |  |  | Зададена темп Макс.темп. period (1 - 20 дни) | 1～20 | дни | 5 | 2 | 1 | 20 | 1 |  | 0183
131 |  |  |  |  | Повиш.на темп. на потока Стъпка на Пов.на t на потока (+1 - +30°C) | １～30 | °C | 5 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0186
132 |  |  |  |  | Повиш.на темп. на потока Интервал на повишаване (1 - 7 дни) | 1～7 | дни | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 0189
133 |  |  |  |  | Пониж.темп.на потока Стъпка на Пониж.t на потока (-1 - -30°C) | -1～-30 | °C | -5 | 2 | -30 | -1 | 1 |  | 018C
134 |  |  |  |  | Пониж.темп.на потока Интервал на Пониж.t на потока (1 - 7 дни) | 1～7 | дни | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 018F
174 |  |  | Готовност за интел. Мрежа | БГВ | Целева темп(+0- +30°C) | 0～30 | °C | 0 | 2 | 0 | 30 | 1
189 |  |  |  | Отопление | Вкл./Изкл. | Вкл./Изкл. | - | Изкл. | 4 |  |  | - | 1:Вкл./0:Изкл.
190 |  |  |  |  | Целева темп. Препоръка за включване(20 - 75°C) | 20～75 | °C | 50 | 2 | 20 | 75 | 1
191 |  |  |  |  | Целева темп. Команда за включване(20 - 75°C) | 20～75 | °C | 55 | 2 | 20 | 75 | 1
197 |  |  |  | Охлаждане | Вкл./Изкл. | Вкл./Изкл. | - | Изкл. | 4 |  |  | - | 1:Вкл./0:Изкл.
192 |  |  |  |  | Целева темп. Препоръка за включване(5 - 25°C) | 5～25 | °C | 15 | 2 | 5 | 25 | 1
193 |  |  |  |  | Целева темп. Команда за включване(5 - 25°C) | 5～25 | °C | 10 | 2 | 5 | 25 | 1
194 |  |  |  | Цикли на помпата | Отопление (Вкл./Изкл.) | Вкл./Изкл. | - | Вкл. | 4 |  |  | - | 1:Вкл./0:Изкл.
195 |  |  |  |  | Охлаждане (Вкл./Изкл.) | Вкл./Изкл. | - | Вкл. | 4 |  |  | - | 1:Вкл./0:Изкл.
196 |  |  |  |  | Интервал(10-120 min) | 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120 | mins | 10 | 2 | 10 | 120 | 10
199 |  |  | Летен режим | Вкл./Изкл. |  | Вкл./Изкл. | - | Изкл. | 4 |  |  | - | 1:Вкл./0:Изкл.
200 |  |  |  | Външна околна темп. | Отопление Вкл. (4-19°C) | 4～19 | °C | 10 | 2 | 4 | 19 | 1
201 |  |  |  |  | Отопление Изкл. (5-20°C) | 5～20 | °C | 15 | 2 | 5 | 20 | 1
202 |  |  |  | Време за преценка | Отопление Вкл. (1-48 часа) | 1～48 | часа | 6 | 2 | 1 | 48 | 1
203 |  |  |  |  | Отопление Изкл. (1-48 часа) | 1～48 | часа | 6 | 2 | 1 | 48 | 1
204 |  |  |  | Принудително отопл. ВКЛ.(-30 - 10℃) |  | -30～10 | °C | 5 | 2 | -30 | 10 | 1
178 |  |  | Контрол на водния поток | Вкл./Изкл. |  | Вкл./Изкл. | - | Изкл. | 4 |  |  | - | 1:Вкл./0:Изкл.
176 |  |  | Термо ВКЛ. |  |  | Отоплителен кръг1и2/Отоплителен кръг1/Отоплителен кръг2 | - | Отоплителен кръг1и2 | 4 |  |  | - | 0:Отоплителен кръг1и2/1:Отоплителен кръг1/2:Отоплителен кръг2
185 |  |  | Настройки на термопомпата | Обхват на дебита на помпата | Минимум(0 - 100L/min) | 0～100 | L/min | 5 | 2 | 5 | 100 | 1
186 |  |  |  |  | Максимум(0 - 100L/min) | 0～100 | L/min | 100 | 2 | 5 | 100 | 1
205 |  |  |  | Тих режим за отопление | понеделник | Вкл./Изкл. | - | Изкл. | 4 |  |  | - | 1:Вкл./0:Изкл.
206 |  |  |  |  | вторник | Вкл./Изкл. | - | Изкл. | 4 |  |  | - | 1:Вкл./0:Изкл.
207 |  |  |  |  | сряда | Вкл./Изкл. | - | Изкл. | 4 |  |  | - | 1:Вкл./0:Изкл.
208 |  |  |  |  | четвъртък | Вкл./Изкл. | - | Изкл. | 4 |  |  | - | 1:Вкл./0:Изкл.
209 |  |  |  |  | петък | Вкл./Изкл. | - | Изкл. | 4 |  |  | - | 1:Вкл./0:Изкл.
210 |  |  |  |  | събота | Вкл./Изкл. | - | Изкл. | 4 |  |  | - | 1:Вкл./0:Изкл.
211 |  |  |  |  | неделя | Вкл./Изкл. | - | Изкл. | 4 |  |  | - | 1:Вкл./0:Изкл.
212 |  |  |  |  | Начален час | 0:00～23:45/всичко | - | всичко | 3 | 0:00 | 23:45 | 0:15
213 |  |  |  |  | Време за приключване | 0:00～23:45 | - |  | 3 | 0:00 | 23:45 | 0:15
214 |  |  |  |  | Ниво на тишина | нормално/ниво 1/ниво 2 | - | нормално | 4 |  |  |  | 0:нормално/1:ниво1/2:ниво2
120 |  |  | Настр наблюдение на енерг. | Настр.външна консум.Мощност електр.нагрев. | Мощност допълн.нагревател 1 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 2 | 2 | 0 | 30 | 1
121 |  |  |  |  | Мощност допълн.нагревател 2 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 4 | 2 | 0 | 30 | 1
163 |  |  |  |  | Мощност Вграден нагревател (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 0 | 2 | 0 | 30 | 1
181 |  |  |  |  | Аналогов изход(0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 0 | 2 | 0 | 30 | 1
169 |  |  |  | Настр.произведена енергия | (-50 - +50%) | -50～+50 | % | 0 | 2 | -50 | 50 | 5
166 |  |  |  | Консум.на Термопомпа | Помпа1 | 0～200 | W | *** | 2 | 0 | 200 | 1
167 |  |  |  |  | Помпа2 | 0～200 | W | 0 | 2 | 0 | 200 | 1
168 |  |  |  |  | Помпа3 | 0～200 | W | 0 | 2 | 0 | 200 | 1
182 |  |  |  |  | Помпа4 | 0～200 | W | 72 | 2 | 0 | 200 | 1
164 |  |  |  | Електромер |  | 0.1/1/10/100/1000 | импулс/kWh | 1000 | 4 |  |  |  | 0.1:0.1/1:1/10:10/100:100/1000:1000
165 |  |  |  | Топломер |  | 0.1/1/10/100/1000 | импулс/kWh | 1000 | 4 |  |  |  | 0.1:0.1/1:1/10:10/100:100/1000:1000
135 |  |  | Настр.външна консум. | Външен контрол (IN4) | Изключен/Котел | Изключен/Котел | - | Котел | 4 |  |  |  | 0:Изключен/1:Котел | 0192
136 |  |  |  | Външен термостат(IN5) | Нагрев./Котел | Нагрев./Котел | - | Котел | 4 |  |  |  | 0:Нагрев./1:Котел | 0192
198 |  |  | Употр. на спом. нагревател |  |  | Макс./Няма/Ниско/Средно | - | Макс. | 4 |  |  | - | 0:Макс./1:Няма/2:Ниско/3:Средно

## InputType
1 | テキスト(直接入力する数値)
2 | コンボ(数値)
3 | コンボ(時間)
4 | コンボ(テキスト)
5 | コンボ(HeatPump)
6 | Cooling設定画面起動ボタン
7 | Heating設定画面起動ボタン
8 | DHW設定画面起動ボタン
9 | Price(Schedule)設定画面起動ボタン
10 | 連絡先(MAX16桁、数値/スペース/ハイフン/プラス)
11 | 日付(直接入力orコンボ)