## Setting
項目ｺｰﾄﾞ | ﾀﾌﾞ番号 | ﾀｲﾄﾙ1 | ﾀｲﾄﾙ2 | ﾀｲﾄﾙ3 | ﾀｲﾄﾙ4 | 許可可能値 | 単位 | 規定値 | 入力タイプ | 最小値 | 最大値 | 刻み | リスト項目 | SD設定ﾌｧｲﾙBYTENo
1 | 1 | TV |  | Provozní režim |  | Normál/EKO | - | Normál | 4 |  |  | - | 0:Normál/1:EKO | 000F
2 |  |  |  | Max. tepl. TV |  | 40～70 | °C | 50 | 2 | 40 | 70 | 1 |  | 0003
3 |  |  |  | Pokles tepl. TV |  | 5～40 | °C | 10 | 2 | 5 | 40 | 1 |  | 0006
4 |  |  |  | Max. doba provozu režimu TV |  | 30～120 | min | 60 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 0009
5 |  |  |  | Interval bez ohřevu |  | 30～120 | min | 30 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 000C
177 |  |  |  | Objem TV |  | Rozsáhlé/Standardní | - | Standardní | 4 |  |  | - | 0:Standardní/1:Rozsáhlé
6 |  | Legionella |  | Aktivní |  | Ano/Ne | - | Ano | 4 |  |  | - | 0:Ano/1:Ne | 0000
7 |  |  |  | Tepl. teplé vody |  | 60～70 | °C | 65 | 2 | 60 | 70 | 1 |  | 0012
8 |  |  |  | Frekvence |  | 1～30 | den | 15 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0015
9 |  |  |  | Čas spuštění |  | 0:00～23:00 | - | 3:00 | 3 | 0:00 | 23:00 | 1:00 |  | 0018
10 |  |  |  | Max. doba provozu |  | 1～5 | h | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 001B
11 |  |  |  | Doba udržování max. tepl. |  | 1～120 | min | 30 | 2 | 1 | 120 | 1 |  | 001E
12 | 2 | Topení / Chlazení | Zóna1 | Provozní režim |  | Topení dle prostor. tepl./Topení s konst. tepl. vody/Topení dle ekvit. křivky/Chlazení s konst. tepl. vody | - | Topení dle ekvit. křivky | 4 |  |  | - | 0:Topení dle prostor. tepl./1:Topení s konst. tepl. vody/2:Topení dle ekvit. křivky/4:Chlazení s konst. tepl. vody | 0000
13 |  |  |  | Topení dle prostor. tepl. |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0006
14 |  |  |  | Topení s konst. tepl. vody |  | 20～75 | °C | 45 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0009
17 |  |  |  | Chlazení s konst. tepl. vody |  | 5～25 | °C | 15 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0012
18 |  |  | Zóna2 | Provozní režim |  | Topení dle prostor. tepl./Topení s konst. tepl. vody/Topení dle ekvit. křivky | - | Topení dle ekvit. křivky | 4 |  |  | - | 0:Topení dle prostor. tepl./1:Topení s konst. tepl. vody/2:Topení dle ekvit. křivky | 0003
19 |  |  |  | Topení dle prostor. tepl. |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 001E
20 |  |  |  | Topení s konst. tepl. vody |  | 20～75 | °C | 45 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0021
160 |  |  |  | Chlazení s konst. tepl. vody |  | 5～25 | °C | 20 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0021
24 |  | Ekvitermní křivka | Zóna1 | Dolní požadovaná hodnota teploty vody | Venkovní teplota | -28～35 | °C | 35 | 2 | -28 | 35 | 1 |  | 0018
25 |  |  |  |  | Teplota otopné vody | 20～75 | °C | 25 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0018
22 |  |  |  | Horní požadovaná hodnota teploty vody | Venkovní teplota | -30～33 | °C | -15 | 2 | -30 | 35 | 1 |  | 0015
23 |  |  |  |  | Teplota otopné vody | 20～75 | °C | 50 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0015
26 |  |  |  | Přizpůsobení | Venkovní teplota | -29～34 | °C |  | 2 | -29 | 34 | 1 |  | 001B
27 |  |  |  |  | Teplota otopné vody | 20～75 | °C |  | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 001B
30 |  |  | Zóna2 | Dolní požadovaná hodnota teploty vody | Venkovní teplota | -28～35 | °C | 35 | 2 | -28 | 35 | 1 |  | 002A
31 |  |  |  |  | Teplota otopné vody | 20～75 | °C | 25 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 002A
28 |  |  |  | Horní požadovaná hodnota teploty vody | Venkovní teplota | -30～33 | °C | -15 | 2 | -30 | 35 | 1 |  | 0027
29 |  |  |  |  | Teplota otopné vody | 20～75 | °C | 40 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0027
32 |  |  |  | Přizpůsobení | Venkovní teplota | -29～34 | °C |  | 2 | -29 | 34 | 1 |  | 002D
33 |  |  |  |  | Teplota otopné vody | 20～75 | °C |  | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 002D
39 | 3 | Prázdniny |  | TV |  | Aktivní/Neaktivní | - | Neaktivní | 4 |  |  | - | 0:Aktivní/1:Neaktivní | 0000
40 |  |  |  | Topení/Chlazení |  | Aktivní/Neaktivní | - | Aktivní | 4 |  |  | - | 0:Aktivní/1:Neaktivní | 0000
45 |  |  | Zóna1 | Topení dle prostor. tepl. |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0009
46 |  |  |  | Topení s konst. tepl. vody |  | 20～75 | °C | 35 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 000C
44 |  |  |  | Chlazení s konst. tepl. vody |  | 5～25 | °C | 25 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0012
47 |  |  | Zóna2 | Topení dle prostor. tepl. |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0015
48 |  |  |  | Topení s konst. tepl. vody |  | 20～75 | °C | 25 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0018
158 |  |  |  | Chlazení s konst. tepl. vody |  | 5～25 | °C | 25 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0018
37 | 4 | Časový program | TV (Zákaz ohřevu) | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 0000～
36 |  |  | Chlazení (Zóna 1 cílová teplota) | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 0000～
153 |  |  | Chlazení (Zóna 2 cílová teplota) | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 0000～
34 |  |  | Topení (Zóna 1 cílová teplota) | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 0000～0066
35 |  |  | Topení (Zóna 2 cílová teplota) | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 0000～0066
161 |  |  | Nastavení začátku období pro rozvrh2 |  |  | /Led./Úno./Bře./Dub./Kvě./Čvn./Čvc./Srp./Zář./Říj./Lis./Pro. | - |  | 4 |  |  | - | 0:/1:Led./2:Úno./3:Bře./4:Dub./5:Kvě./6:Čvn./7:Čvc./8:Srp./9:Zář./10:Říj./11:Lis./12:Pro. | 0000～
162 |  |  | Nastavení konce období pro rozvrh2 |  |  | /Led./Úno./Bře./Dub./Kvě./Čvn./Čvc./Srp./Zář./Říj./Lis./Pro. | - |  | 4 |  |  | - | 0:/1:Led./2:Úno./3:Bře./4:Dub./5:Kvě./6:Čvn./7:Čvc./8:Srp./9:Zář./10:Říj./11:Lis./12:Pro. | 0000～
156 |  |  | Časový rozvrh1 | Chlazení (Zákaz ohřevu) |  | On/Off | - | OFF | 4 |  |  |  | 1:ON/0:OFF | 0000～
154 |  |  |  | Topení (Zákaz ohřevu) |  | On/Off | - | OFF | 4 |  |  |  | 1:ON/0:OFF | 0000～
157 |  |  | Časový rozvrh2 | Chlazení (Zákaz ohřevu) |  | On/Off | - | OFF | 4 |  |  |  | 1:ON/0:OFF | 0000～0066
155 |  |  |  | Topení (Zákaz ohřevu) |  | On/Off | - | OFF | 4 |  |  |  | 1:ON/0:OFF | 0000～0066
50 | 5 | Obecná nastavení |  | °C/°F |  | °C/°F | - | °C | 4 |  |  | - | 0:°C/1:°F | 0003
51 |  |  |  | Zobrazení teploty |  | POK.&ZÁS. | - | POK.&ZÁS. | 4 |  |  | - | 3:POK.&ZÁS. | 0006
52 |  |  |  | Kontaktní číslo |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0009～0012
53 |  |  |  | Formát zobrazení času |  | 24:00 | - | 24:00 | 4 |  |  | - | 0:24:00 | 0015
84 | 6 | Servis | Nastavení zdroje tepla |  |  | Standard/El. ohřev/Kotel/Hybridní | - | Standard | 4 |  |  | - | 0:Standard/1:El. ohřev/2:Kotel/3:Hybridní | 003C
112 |  |  | Otáčky oběhového čerpadla | Teplá voda |  | 1～5 | - | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 0039
183 |  |  |  | Topení/Chlazení |  | 1～5 | - | 5 | 2 | 1 | 5 | 1
108 |  |  | Pomocná nastavení | Nastavení Ekonomy pro čerp. | Zap/Vyp | Zap/Vyp | - | ZAP | 4 |  |  | - | 1:ZAP/0:VYP | 001B
109 |  |  |  |  | Zpoždění vypnutí čerp. (3 - 60 min) | 3～60 | min | 10 | 2 | 3 | 60 | 1 |  | 001E
85 |  |  |  | Pomocný ohřívač (TOPENÍ) | Zap (využito)/Vyp (nevyužito) | Zap (využito)/Vyp (nevyužito) | - | ZAP | 4 |  |  | - | 1:ZAP/0:VYP | 0027
86 |  |  |  |  | Interval odložení sepnutí pom. ohřívače (5 - 180 min) | 5～180 | min | 30 | 2 | 5 | 180 | 1 |  | 002A
172 |  |  |  | Pomocný ohřívač (TV) | Pom. ohřívač Zap (využito)/Vyp (nevyužito) | Zap (využito)/Vyp (nevyužito) | - | ZAP | 4 |  |  | - | 1:ZAP/0:VYP | 002D
87 |  |  |  |  | Přímotopná patrona Zap (využito)/Vyp (nevyužito) | Zap (využito)/Vyp (nevyužito) | - | ZAP | 4 |  |  | - | 1:ZAP/0:VYP | 0030
88 |  |  |  |  | Interval odložení sepnutí pom. ohřívače (TV) (15 - 30 mins) | 15～30 | min | 15 | 2 | 15 | 30 | 1 |  | 0030
89 |  |  |  | Směšovací ventil 2 | Chod (10 - 240 s) | 10～240 | s | 120 | 2 | 10 | 240 | 1 |  | 0033
90 |  |  |  |  | Interval (1 - 30 min) | 1～30 | min | 4 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0036
170 |  |  |  | Čidlo průtoku vody | Minimum (0 - 100L/min) | 0～100 | L/min | 5 | 2 | 0 | 100 | 1 |  | 0033
171 |  |  |  |  | Maximum (0 - 100L/min) | 0～100 | L/min | 100 | 2 | 0 | 100 | 1 |  | 0036
180 |  |  |  | Analogový výstup | Interval (1 - 30 min) | 1～30 | min | 5 | 2 | 1 | 30 | 1
184 |  |  |  |  | Priorita (Normální/Vysoká) | Normální/Vysoká | - | Normální | 4 |  |  | - | 0:Normální/1:Vysoká
111 |  |  | Provozní nastavení | Funkce nezámrzné ochrany | Venkovní tepl. | 3～20 | °C | 5 | 2 | 3 | 20 | 1 |  | 0024
113 |  |  |  | Současný provoz (TV/Topení) | Zap/Vyp | Zap/Vyp | - | VYP | 4 |  |  | - | 1:ZAP/0:VYP | 003F
114 |  |  |  |  | Venkovní tepl. (-30 - +10°C) | -30～10 | °C | -15 | 2 | -30 | 10 | 1 |  | 0042
117 |  |  |  | Funkce extr. venk. tepl. | Zap/Vyp | Zap/Vyp | - | VYP | 4 |  |  | - | 1:ZAP/0:VYP | 004B
118 |  |  |  |  | Venkovní tepl. (-30 - -10°C) | -30～-10 | °C | -15 | 2 | -30 | -10 | 1 |  | 004E
173 |  |  |  | Řízení dle prostor. tepl. (Topení) | Režim | Normální | - | Normální | 4 |  |  | - | 0:Normální | 0051
91 |  |  |  |  | Interval snímání tepl. (10 - 60 mins) | 10～60 | min | 10 | 2 | 10 | 60 | 10 |  | 0051
92 |  |  |  |  | Rozsah tepl. vody - Max. tepl. (35 - 75°C) | 35～75 | °C | 50 | 2 | 35 | 75 | 1 |  | 0057
93 |  |  |  |  | Min. teplota(20 - 45°C) | 20～45 | °C | 30 | 2 | 20 | 45 | 1 |  | 0054
137 |  |  |  | Nastavení tepl. diference TČ | Zap/Vyp | Zap/Vyp | - | ZAP | 4 |  |  |  | 1:ZAP/0:VYP
138 |  |  |  |  | Spodní mez (-9 - -1°C) | -9～-1 | °C | -5 | 2 | -9 | -1 | 1
139 |  |  |  |  | Horní mez (+3 - +5°C) | 3～5 | °C | 5 | 2 | 3 | 5 | 1
94 |  |  |  | Nastavení hybrid. provozu kotle | Venkovní tepl. (-15 - +10°C) | -30～10 | °C | -15 | 2 | -30 | 10 | 1 |  | 006C
95 |  |  |  |  | Priorita (Venk.t./Náklady/CO2) | Venk.t./Náklady/CO2 | - | Venk.t. | 4 |  |  | - | 0:Venk.t./1:Náklady/2:CO2 | 0069
187 |  |  |  |  | Nárůst venkovní okolní teploty (+1- +5°C) | +1～+5 | °C | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 0069
127 |  |  |  | Inteligentní nastavení provozu kotle | Cena elektřiny (0.001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 9 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0000～0192
97 |  |  |  |  | Cena energie kotle (0.001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0078～007B
96 |  |  |  |  | Emise CO2 - elektřina (0.001 - 999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | kg-CO2/kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0084～0087
140 |  |  |  |  | Emise CO2 - kotel (0.001 - 999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | kg-CO2/kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 008A～008D
503 |  |  |  |  | Výkon tep. čerpadla | 1-40 | kW | 11.2 | 5
98 |  |  |  |  | Účinnost kotle (25 - 150%) | 25～150 | % | 80 | 2 | 25 | 150 | 1 |  | 006F
520 |  |  |  |  | Výkon pom. ohřívače1 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 2 | 2 | 0 | 30 | 1 |  | 005D
521 |  |  |  |  | Výkon pom. ohřívače2 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 4 | 2 | 0 | 30 | 1 |  | 0060
128 |  |  |  | Funkce vysoušení podlahy | Požad. tepl. Začátek&Konec (25 - 60°C) | 20～60 | °C | 30 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 017D
129 |  |  |  |  | Požad. Max. tepl. (25 - 60°C) | 20～60 | °C | 45 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0180
130 |  |  |  |  | Doba setrvání na Max. tepl. (1 - 20 den) | 1～20 | den | 5 | 2 | 1 | 20 | 1 |  | 0183
131 |  |  |  |  | Krok zvýšení tepl. vody (+1 - +30°C) | １～30 | °C | 5 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0186
132 |  |  |  |  | Interval pro zvýšení tepl. vody (1 - 7 den) | 1～7 | den | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 0189
133 |  |  |  |  | Krok snížení tepl. vody (-1 - -30°C) | -1～-30 | °C | -5 | 2 | -30 | -1 | 1 |  | 018C
134 |  |  |  |  | Interval pro snížení tepl. vody (1 - 7 den) | 1～7 | den | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 018F
174 |  |  | Připraveno pro Smart Grid | Teplá voda | Požad. teplota(+0- +30°C) | 0～30 | °C | 0 | 2 | 0 | 30 | 1
189 |  |  |  | Topení | Zap./Vyp. | Zap./Vyp. | - | Vyp. | 4 |  |  | - | 1:Zap./0:Vyp.
190 |  |  |  |  | Požad. teplota. Doporučení pro zapnutí(20 - 75°C) | 20～75 | °C | 50 | 2 | 20 | 75 | 1
191 |  |  |  |  | Požad. teplota. Povel pro zapnutí(20 - 75°C) | 20～75 | °C | 55 | 2 | 20 | 75 | 1
197 |  |  |  | Chlazení | Zap./Vyp. | Zap./Vyp. | - | Vyp. | 4 |  |  | - | 1:Zap./0:Vyp.
192 |  |  |  |  | Požad. teplota. Doporučení pro zapnutí(5 - 25°C) | 5～25 | °C | 15 | 2 | 5 | 25 | 1
193 |  |  |  |  | Požad. teplota. Povel pro zapnutí(5 - 25°C) | 5～25 | °C | 10 | 2 | 5 | 25 | 1
194 |  |  |  | Cykly oběhového čerpadla | Topení (Zap./Vyp.) | Zap./Vyp. | - | Zap. | 4 |  |  | - | 1:Zap./0:Vyp.
195 |  |  |  |  | Chlazení (Zap./Vyp.) | Zap./Vyp. | - | Zap. | 4 |  |  | - | 1:Zap./0:Vyp.
196 |  |  |  |  | Interval(10-120 min) | 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120 | min | 10 | 2 | 10 | 120 | 10
199 |  |  | Letní režim | Zap./Vyp. |  | Zap./Vyp. | - | Vyp. | 4 |  |  | - | 1:Zap./0:Vyp.
200 |  |  |  | Venkovní okolní teplota | Topení Zap. (4-19°C) | 4～19 | °C | 10 | 2 | 4 | 19 | 1
201 |  |  |  |  | Topení Vyp. (5-20°C) | 5～20 | °C | 15 | 2 | 5 | 20 | 1
202 |  |  |  | Čas posuzování | Topení Zap. (1-48 hodin) | 1～48 | hodin | 6 | 2 | 1 | 48 | 1
203 |  |  |  |  | Topení Vyp. (1-48 hodin) | 1～48 | hodin | 6 | 2 | 1 | 48 | 1
204 |  |  |  | Vynucené topení ZAP.(-30 - 10℃) |  | -30～10 | °C | 5 | 2 | -30 | 10 | 1
178 |  |  | Řízení průtoku vody | Zap./Vyp. |  | Zap./Vyp. | - | Vyp. | 4 |  |  | - | 1:Zap./0:Vyp.
176 |  |  | Výstup Thermo ON |  |  | Zóna1&2/Zóna1/Zóna2 | - | Zóna1&2 | 4 |  |  | - | 0:Zóna1&2/1:Zóna1/2:Zóna2
185 |  |  | Nastavení tepelného čerpadla | Rozsah průtoku tepelného čerpadla | Minimum(0 - 100L/min) | 0～100 | L/min | 5 | 2 | 5 | 100 | 1
186 |  |  |  |  | Maximum(0 - 100L/min) | 0～100 | L/min | 100 | 2 | 5 | 100 | 1
205 |  |  |  | Tichý režim (TOPENÍ) | pondělí | Zap./Vyp. | - | Vyp. | 4 |  |  | - | 1:Zap./0:Vyp.
206 |  |  |  |  | úterý | Zap./Vyp. | - | Vyp. | 4 |  |  | - | 1:Zap./0:Vyp.
207 |  |  |  |  | středa | Zap./Vyp. | - | Vyp. | 4 |  |  | - | 1:Zap./0:Vyp.
208 |  |  |  |  | Čtvrtek | Zap./Vyp. | - | Vyp. | 4 |  |  | - | 1:Zap./0:Vyp.
209 |  |  |  |  | pátek | Zap./Vyp. | - | Vyp. | 4 |  |  | - | 1:Zap./0:Vyp.
210 |  |  |  |  | sobota | Zap./Vyp. | - | Vyp. | 4 |  |  | - | 1:Zap./0:Vyp.
211 |  |  |  |  | Neděle | Zap./Vyp. | - | Vyp. | 4 |  |  | - | 1:Zap./0:Vyp.
212 |  |  |  |  | Doba spuštění | 0:00～23:45/vše | - | vše | 3 | 0:00 | 23:45 | 0:15
213 |  |  |  |  | Konečný čas | 0:00～23:45 | - |  | 3 | 0:00 | 23:45 | 0:15
214 |  |  |  |  | Tichá úroveň | Normální/Úroveň1/Úroveň2 | - | Normální | 4 |  |  |  | 0:Normální/1:Úroveň1/2:Úroveň2
120 |  |  | Nastavení sledování energií | Výkon elektrického ohřívače | Výkon pomocného ohřívače1 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 2 | 2 | 0 | 30 | 1
121 |  |  |  |  | Výkon pomocného ohřívače2 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 4 | 2 | 0 | 30 | 1
163 |  |  |  |  | Výkon přímotopné patrony (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 0 | 2 | 0 | 30 | 1
181 |  |  |  |  | Analogový výstup(0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 0 | 2 | 0 | 30 | 1
169 |  |  |  | Nastavení pro vyrob. energii | (-50 - +50%) | -50～+50 | % | 0 | 2 | -50 | 50 | 5
166 |  |  |  | Vstup pro čerp. | Čerp.1 | 0～200 | W | *** | 2 | 0 | 200 | 1
167 |  |  |  |  | Čerp.2 | 0～200 | W | 0 | 2 | 0 | 200 | 1
168 |  |  |  |  | Čerp.3 | 0～200 | W | 0 | 2 | 0 | 200 | 1
182 |  |  |  |  | Čerp.4 | 0～200 | W | 72 | 2 | 0 | 200 | 1
164 |  |  |  | Měřič el. energie |  | 0.1/1/10/100/1000 | pulz/kWh | 1000 | 4 |  |  |  | 0.1:0.1/1:1/10:10/100:100/1000:1000
165 |  |  |  | Měřič tepla |  | 0.1/1/10/100/1000 | pulz/kWh | 1000 | 4 |  |  |  | 0.1:0.1/1:1/10:10/100:100/1000:1000
135 |  |  | Nastavení ext. vstupu | Nucený provoz (IN4) | VYP (zdroj tepla)/Provoz kotle | VYP (zdroj tepla)/Provoz kotle | - | Provoz kotle | 4 |  |  |  | 0:VYP (zdroj tepla)/1:Provoz kotle | 0192
136 |  |  |  | Venkovní termostat (IN5) | Provoz ohřívače/Provoz kotle | Provoz ohřívače/Provoz kotle | - | Provoz kotle | 4 |  |  |  | 0:Provoz ohřívače/1:Provoz kotle | 0192
198 |  |  | Použití dohřevu |  |  | Max./Žádný/Nízký/Střední | - | Max. | 4 |  |  | - | 0:Max./1:Žádný/2:Nízký/3:Střední

## InputType
1 | テキスト(直接入力する数値)
2 | コンボ(数値)
3 | コンボ(時間)
4 | コンボ(テキスト)
5 | コンボ(HeatPump)
6 | Cooling設定画面起動ボタン
7 | Heating設定画面起動ボタン
8 | DHW設定画面起動ボタン
9 | Price(Schedule)設定画面起動ボタン
10 | 連絡先(MAX16桁、数値/スペース/ハイフン/プラス)
11 | 日付(直接入力orコンボ)