## Setting
項目ｺｰﾄﾞ | ﾀﾌﾞ番号 | ﾀｲﾄﾙ1 | ﾀｲﾄﾙ2 | ﾀｲﾄﾙ3 | ﾀｲﾄﾙ4 | 許可可能値 | 単位 | 規定値 | 入力タイプ | 最小値 | 最大値 | 刻み | リスト項目 | SD設定ﾌｧｲﾙBYTENo
1 | 1 | VB |  | driftstilstand |  | Normal/Eco | - | normal | 4 |  |  | - | 0:normal/1:øko | 000F
2 |  |  |  | brugsvand maks.temperatur |  | 40～70 | °C | 50 | 2 | 40 | 70 | 1 |  | 0003
3 |  |  |  | BV genopvarmningsforskel |  | 5～40 | °C | 10 | 2 | 5 | 40 | 1 |  | 0006
4 |  |  |  | brugsvand maks.køretid |  | 30～120 | min | 60 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 0009
5 |  |  |  | BV tids begrænsning |  | 30～120 | min | 30 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 000C
177 |  |  |  | Volume |  | Stor/ELogVP | - | ELogVP | 4 |  |  | - | 0:ELogVP/1:Stor
6 |  | legionella-forhindring |  | aktiv |  | Yes/No | - | ja | 4 |  |  | - | 0:ja/1:nej | 0000
7 |  |  |  | brugsvandstemperatur |  | 60～70 | °C | 65 | 2 | 60 | 70 | 1 |  | 0012
8 |  |  |  | frekvens |  | 1～30 | dage | 15 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0015
9 |  |  |  | starttid |  | 0:00～23:00 | - | 3:00 | 3 | 0:00 | 23:00 | 1:00 |  | 0018
10 |  |  |  | maks.køretid |  | 1～5 | timer | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 001B
11 |  |  |  | varighed af maks.temp. |  | 1～120 | min | 30 | 2 | 1 | 120 | 1 |  | 001E
12 | 2 | Varme/Køl | zone1 | driftstilstand |  | Heating room temp/Heating flow temp/Heating compensation curve/Cooling flow temp | - | fremløbs temperatur varme | 4 |  |  | - | 0:rumtemperatur varme/ 1:varmekurve/ 2:fremløbs temperatur varme/ 4:fremløbs temperatur køl | 0000
13 |  |  |  | rumtemperatur varme |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0006
14 |  |  |  | fremløbstemperatur varme |  | 20～75 | °C | 45 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0009
17 |  |  |  | fremløbstemperatur køl |  | 5～25 | °C | 15 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0012
18 |  |  | zone2 | driftstilstand |  | Heating room temp/Heating flow temp/Heating compensation curve | - | fremløbs temperatur varme | 4 |  |  | - | 0:rumtemperatur varme/ 1:varmekurve/ 2:fremløbs temperatur varme | 0003
19 |  |  |  | rumtemperatur varme |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 001E
20 |  |  |  | fremløbstemperatur varme |  | 20～75 | °C | 45 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0021
160 |  |  |  | fremløbstemperatur køl |  | 5～25 | °C | 20 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0021
24 |  | varmekurve | zone1 | Indstillingspunkt for lav gennemløbstemperatur | udendørstemperatur | -28～35 | °C | 35 | 2 | -28 | 35 | 1 |  | 0018
25 |  |  |  |  | fremløbstemp. | 20～75 | °C | 25 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0018
22 |  |  |  | Indstillingspunkt for høj gennemløbstemp. | udendørstemperatur | -30～33 | °C | -15 | 2 | -30 | 35 | 1 |  | 0015
23 |  |  |  |  | fremløbstemp. | 20～75 | °C | 50 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0015
26 |  |  |  | Juster | udendørstemperatur | -29～34 | °C |  | 2 | -29 | 34 | 1 |  | 001B
27 |  |  |  |  | fremløbstemp. | 20～75 | °C |  | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 001B
30 |  |  | zone2 | Indstillingspunkt for lav gennemløbstemperatur | udendørstemperatur | -28～35 | °C | 35 | 2 | -28 | 35 | 1 |  | 002A
31 |  |  |  |  | fremløbstemp. | 20～75 | °C | 25 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 002A
28 |  |  |  | Indstillingspunkt for høj gennemløbstemp. | udendørstemperatur | -30～33 | °C | -15 | 2 | -30 | 35 | 1 |  | 0027
29 |  |  |  |  | fremløbstemp. | 20～75 | °C | 40 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0027
32 |  |  |  | Juster | udendørstemperatur | -29～34 | °C |  | 2 | -29 | 34 | 1 |  | 002D
33 |  |  |  |  | fremløbstemp. | 20～75 | °C |  | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 002D
39 | 3 | ferie |  | VB |  | aktiv/ikke aktiv | - | ikke aktiv | 4 |  |  | - | 0:aktiv/1:ikke aktiv | 0000
40 |  |  |  | varme/køl |  | aktiv/ikke aktiv | - | aktiv | 4 |  |  | - | 0:aktiv/1:ikke aktiv | 0000
45 |  |  | zone1 | rumtemperatur varme |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0009
46 |  |  |  | fremløbstemperatur varme |  | 20～75 | °C | 35 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 000C
44 |  |  |  | fremløbstemperatur køl |  | 5～25 | °C | 25 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0012
47 |  |  | zone2 | rumtemperatur varme |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0015
48 |  |  |  | fremløbstemperatur varme |  | 20～75 | °C | 25 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0018
158 |  |  |  | fremløbstemperatur køl |  | 5～25 | °C | 25 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0018
37 | 4 | Timerfunktion | Varmt brugsvand (Låst) | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 0000～
36 |  |  | Køl (Zone1 ønsket temp.) | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 0000～
153 |  |  | Køl (Zone2 ønsket temp.) | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 0000～
34 |  |  | varme (Zone1 ønsket temp.) | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 0000～0066
35 |  |  | varme (Zone2 ønsket temp.) | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 0000～0066
161 |  |  | Schedule2 period setting from |  |  | /Jan./Feb./Mar./Apr./May/June/July/Aug./Sept./Oct./Nov./Dec. | - |  | 4 |  |  | - | 0:/1:Jan./2:Feb./3:Mar./4:Apr./5:May/6:June/7:July/8:Aug./9:Sept./10:Oct./11:Nov./12:Dec. | 0000～
162 |  |  | Schedule2 period setting to |  |  | /Jan./Feb./Mar./Apr./May/June/July/Aug./Sept./Oct./Nov./Dec. | - |  | 4 |  |  | - | 0:/1:Jan./2:Feb./3:Mar./4:Apr./5:May/6:June/7:July/8:Aug./9:Sept./10:Oct./11:Nov./12:Dec. | 0000～
156 |  |  | Timerfunktion 1 | Køl (Låst) |  | On/Off | - | OFF | 4 |  |  |  | 1:ON/0:OFF | 0000～
154 |  |  |  | varme (Låst) |  | On/Off | - | OFF | 4 |  |  |  | 1:ON/0:OFF | 0000～
157 |  |  | Timerfunktion 2 | Køl (Låst) |  | On/Off | - | OFF | 4 |  |  |  | 1:ON/0:OFF | 0000～0066
155 |  |  |  | varme (Låst) |  | On/Off | - | OFF | 4 |  |  |  | 1:ON/0:OFF | 0000～0066
50 | 5 | startindstillinger |  | celsius/fahrenheit |  | °C/°F | - | celsius | 4 |  |  | - | 0:celsius/1:fahrenheit | 0003
51 |  |  |  | temperatur display |  | rum&varmt brugsvandsbeholder | - | rum&varmt brugsvandsbeholder | 4 |  |  | - | 3:rum&varmt brugsvandsbeholder | 0006
52 |  |  |  | kontakt nummer |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0009～0012
53 |  |  |  | tids display |  | tt:mm | - | tt:mm | 4 |  |  | - | 0:tt:mm | 0015
84 | 6 | servicemenu | varmekildeindstilling |  |  | Standard/Heater/Boiler/Hybrid | - | EL og VP | 4 |  |  | - | 0:EL og VP/1:kun EL/2:panna/3:hybrid | 003C
112 |  |  | Pumpehastighed | Varmt brugsvand |  | 1～5 | - | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 0039
183 |  |  |  | Varme/køl |  | 1～5 | - | 5 | 2 | 1 | 5 | 1
108 |  |  | aux.indstillinger | økonomidrift for pumpe | ON/OFF | On/Off | - | ON | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 001B
109 |  |  |  |  | tid før pumpen slukkes (3 - 60 min) | 3～60 | min | 10 | 2 | 3 | 60 | 1 |  | 001E
85 |  |  |  | El-varme(varme) | rum varme: ON (anvendes)/ OFF (anvendes ikke) | ON (anvendes)/OFF (anvendes ikke) | - | ON | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 0027
86 |  |  |  |  | forsinkelsestimer for el-varme (5 - 180 min) | 5～180 | min | 30 | 2 | 5 | 180 | 1 |  | 002A
172 |  |  |  | El-varme(VB) | Tilskudsvarme VB: ON (anvendes)/OFF (anvendes ikke) | ON (anvendes)/OFF (anvendes ikke) | - | ON | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 002D
87 |  |  |  |  | Dyppekoger VB: ON (anvendes)/OFF (anvendes ikke) | ON (anvendes)/OFF (anvendes ikke) | - | ON | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 0030
88 |  |  |  |  | forsinkelsestimer for el-varme (15 - 30 min) | 15～30 | min | 15 | 2 | 15 | 30 | 1 |  | 0030
89 |  |  |  | Blandeventil 2 | driftstid (10 - 240 sek.) | 10～240 | sek. | 120 | 2 | 10 | 240 | 1 |  | 0033
90 |  |  |  |  | interval (1 - 30 min) | 1～30 | min | 4 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0036
170 |  |  |  | Flow sensor | Minimum (0 - 100 l/min.) | 0～100 | l/min. | 5 | 2 | 0 | 100 | 1 |  | 0033
171 |  |  |  |  | Maksimum (0 - 100 l/min.) | 0～100 | l/min. | 100 | 2 | 0 | 100 | 1 |  | 0036
180 |  |  |  | Analogt output | Interval (1 - 30 mins) | 1～30 | mins | 5 | 2 | 1 | 30 | 1
184 |  |  |  |  | Prioritet (normal/høj) | normal/høj | - | Normal | 4 |  |  | - | 0:Normal/1:høj
111 |  |  | driftsindstillinger | frostbeskyttelses funktion | udendørstemperatur (3 - 20°C) | 3～20 | °C | 5 | 2 | 3 | 20 | 1 |  | 0024
113 |  |  |  | samtidig drift (VB/varme) | ON/OFF | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 003F
114 |  |  |  |  | udendørstemperatur (−30 - +10°C) | -30～10 | °C | -15 | 2 | -30 | 10 | 1 |  | 0042
117 |  |  |  | funktion til koldt vejr | ON/OFF | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 004B
118 |  |  |  |  | udendørstemperatur (-30 - -10°C) | -30～-10 | °C | -15 | 2 | -30 | -10 | 1 |  | 004E
173 |  |  |  | Temp.kontrolinterval (Varme) | Funktion | Normal | - | Normal | 4 |  |  | - | 0:Normal | 0051
91 |  |  |  |  | temp.kontrolinterval (10 - 60 min) | 10～60 | min | 10 | 2 | 10 | 60 | 10 |  | 0051
92 |  |  |  |  | fremløbstemp.område maks.temp. (35 - 75°C) | 35～75 | °C | 50 | 2 | 35 | 75 | 1 |  | 0057
93 |  |  |  |  | Fremløbstemp.område Min. temp. (20 - 45°C) | 20～45 | °C | 30 | 2 | 20 | 45 | 1 |  | 0054
137 |  |  |  | V/P termo forskelsjust | ON/OFF | On/Off | - | ON | 4 |  |  |  | 1:ON/0:OFF
138 |  |  |  |  | nedre grænse (-9 - -1°C) | -9～-1 | °C | -5 | 2 | -9 | -1 | 1
139 |  |  |  |  | øvre grænse (+3 - +5°C) | 3～5 | °C | 5 | 2 | 3 | 5 | 1
94 |  |  |  | pannadrift hybridindstillinger | udendørstemperatur (-15 - +10°C) | -30～10 | °C | -15 | 2 | -30 | 10 | 1 |  | 006C
95 |  |  |  |  | prioritet drift (omgivende/omkost./CO2) | Ambient/Cost/CO2 | - | omgivende | 4 |  |  | - | 0:omgivende/1:omkost./2:CO2 | 0069
187 |  |  |  |  | Stigning i udendørs omgivende temp. (+1- +5°C) | +1～+5 | °C | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 0069
127 |  |  |  | pannadrift intelligente indstillinger | energipris elektricitet (0.001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 9 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0000～0192
97 |  |  |  |  | energipris panna (0.001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0078～007B
96 |  |  |  |  | CO2-udledning elektricitet (0.001 - 999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | kg-CO2/kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0084～0087
140 |  |  |  |  | CO2-udledning panna (0.001 - 999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | kg-CO2/kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 008A～008D
503 |  |  |  |  | varmepumpekapacitet | 1-40 | kW | 11.2 | 5
98 |  |  |  |  | pannaeffektivitet (25 - 150%) | 25～150 | % | 80 | 2 | 25 | 150 | 1 |  | 006F
520 |  |  |  |  | tilskudsvarme nr. 1 kapacitet (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 2 | 2 | 0 | 30 | 1 |  | 005D
521 |  |  |  |  | tilskudsvarme nr. 2 kapacitet (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 4 | 2 | 0 | 30 | 1 |  | 0060
128 |  |  |  | gulvtørrer op-funktion | måltemp. start & slut (25 - 60°C) | 20～60 | °C | 30 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 017D
129 |  |  |  |  | måltemp. maks.temp. (25 - 60°C) | 20～60 | °C | 45 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0180
130 |  |  |  |  | måltemp. maks.temp.periode (1 - 20 dage) | 1～20 | dage | 5 | 2 | 1 | 20 | 1 |  | 0183
131 |  |  |  |  | fremløb temp.forøgelse temp.forøgelse trin (+1 - +30°C) | １～30 | °C | 5 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0186
132 |  |  |  |  | fremløb temp.forøgelse forøgelsesinterval (1 - 7 dage) | 1～7 | dage | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 0189
133 |  |  |  |  | fremløb temp.reduktion temp.reduktion trin (-1 - -30°C) | -1～-30 | °C | -5 | 2 | -30 | -1 | 1 |  | 018C
134 |  |  |  |  | fremløb temp.reduktion reduktionsinterval (1 - 7 dage) | 1～7 | dage | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 018F
174 |  |  | Smart net klart | Varmt brugsvand | Måltemperatur(+0- +30°C) | 0～30 | °C | 0 | 2 | 0 | 30 | 1
189 |  |  |  | Varme | On/Off | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
190 |  |  |  |  | Måltemperatur. Anbefalet idriftsætning(20 - 75°C) | 20～75 | °C | 50 | 2 | 20 | 75 | 1
191 |  |  |  |  | Måltemperatur. Idriftsætningskommando(20 - 75°C) | 20～75 | °C | 55 | 2 | 20 | 75 | 1
197 |  |  |  | Køl | On/Off | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
192 |  |  |  |  | Måltemperatur. Anbefalet idriftsætning(5 - 25°C) | 5～25 | °C | 15 | 2 | 5 | 25 | 1
193 |  |  |  |  | Måltemperatur. Idriftsætningskommando(5 - 25°C) | 5～25 | °C | 10 | 2 | 5 | 25 | 1
194 |  |  |  | Pumpecycklusser | Varme (On/Off) | On/Off | - | ON | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
195 |  |  |  |  | Køl (On/Off) | On/Off | - | ON | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
196 |  |  |  |  | Interval(10-120 min) | 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120 | mins | 10 | 2 | 10 | 120 | 10
199 |  |  | Sommertilstand | On/Off |  | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
200 |  |  |  | Udendørs omgivende temp. | Varme ON (4-19°C) | 4～19 | °C | 10 | 2 | 4 | 19 | 1
201 |  |  |  |  | Varme OFF (5-20°C) | 5～20 | °C | 15 | 2 | 5 | 20 | 1
202 |  |  |  | Bedømmelsestid | Varme ON (1-48 hours) | 1～48 | hours | 6 | 2 | 1 | 48 | 1
203 |  |  |  |  | Varme OFF (1-48 hours) | 1～48 | hours | 6 | 2 | 1 | 48 | 1
204 |  |  |  | Tvungen varme TIL(-30 - 10℃) |  | -30～10 | °C | 5 | 2 | -30 | 10 | 1
178 |  |  | Vand flow kontrol | On/Off |  | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
176 |  |  | Termo TIL output |  |  | Zone1&2/Zone1/Zone2 | - | Zone1&2 | 4 |  |  | - | 0:Zone1&2/1:Zone1/2:Zone2
185 |  |  | Varmepumpeindstilling | Varmepumpe flow-hast.inter. | Minimum (0 - 100L / min) | 0～100 | L/min | 5 | 2 | 5 | 100 | 1
186 |  |  |  |  | Maksimum (0 - 100L / min) | 0～100 | L/min | 100 | 2 | 5 | 100 | 1
205 |  |  |  | Stille tilstand(Opvarmning) | Mandag | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
206 |  |  |  |  | tirsdag | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
207 |  |  |  |  | onsdag | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
208 |  |  |  |  | torsdag | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
209 |  |  |  |  | Fredag | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
210 |  |  |  |  | lørdag | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
211 |  |  |  |  | Søndag | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
212 |  |  |  |  | Starttidspunkt | 0:00～23:45/Alle | - | Alle | 3 | 0:00 | 23:45 | 0:15
213 |  |  |  |  | Afslut tid | 0:00～23:45 | - |  | 3 | 0:00 | 23:45 | 0:15
214 |  |  |  |  | Stille niveau | Normal/niveau1/niveau2 | - | Normal | 4 |  |  |  | 0:Normal/1:niveau1/2:niveau2
120 |  |  | Indst.f. energiovervågning | El-varmekapacitet | tilskudsvarme nr. 1 kapacitet (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 2 | 2 | 0 | 30 | 1
121 |  |  |  |  | tilskudsvarme nr. 2 kapacitet (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 4 | 2 | 0 | 30 | 1
163 |  |  |  |  | El-varmelegemekapacitet (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 0 | 2 | 0 | 30 | 1
181 |  |  |  |  | Analogt output(0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 0 | 2 | 0 | 30 | 1
169 |  |  |  | Produceret energikalibrering | (-50 - +50%) | -50～+50 | % | 0 | 2 | -50 | 50 | 5
166 |  |  |  | Vandpumpeindput | Pumpe 1 | 0～200 | W | *** | 2 | 0 | 200 | 1
167 |  |  |  |  | Pumpe 2 | 0～200 | W | 0 | 2 | 0 | 200 | 1
168 |  |  |  |  | Pumpe 3 | 0～200 | W | 0 | 2 | 0 | 200 | 1
182 |  |  |  |  | Pumpe 4 | 0～200 | W | 72 | 2 | 0 | 200 | 1
164 |  |  |  | Elektrisk energimåler |  | 0.1/1/10/100/1000 | impulser/kWh | 1000 | 4 |  |  |  | 0.1:0.1/1:1/10:10/100:100/1000:1000
165 |  |  |  | Varmemåler |  | 0.1/1/10/100/1000 | impulser/kWh | 1000 | 4 |  |  |  | 0.1:0.1/1:1/10:10/100:100/1000:1000
135 |  |  | Eksternt inputindstillinger | kræv kontrol (IN4) | varmekilde FRA/ pannadrift | Heat source OFF/Boiler operation | - | pannadrift | 4 |  |  |  | 0:varmekilde FRA/1:pannadrift | 0192
136 |  |  |  | udendørstermostat (IN5) | varmedrift/pannadrift | Heater operation/Boiler operation | - | pannadrift | 4 |  |  |  | 0:varmedrift/1:pannadrift | 0192
198 |  |  | Elektrisk booster effekt |  |  | Max/Ingen/Low/Mid | - | Max | 4 |  |  | - | 0:Max/1:Ingen/2:Low/3:Mid

## InputType
1 | テキスト(直接入力する数値)
2 | コンボ(数値)
3 | コンボ(時間)
4 | コンボ(テキスト)
5 | コンボ(HeatPump)
6 | Cooling設定画面起動ボタン
7 | Heating設定画面起動ボタン
8 | DHW設定画面起動ボタン
9 | Price(Schedule)設定画面起動ボタン
10 | 連絡先(MAX16桁、数値/スペース/ハイフン/プラス)
11 | 日付(直接入力orコンボ)