## Setting
項目ｺｰﾄﾞ | ﾀﾌﾞ番号 | ﾀｲﾄﾙ1 | ﾀｲﾄﾙ2 | ﾀｲﾄﾙ3 | ﾀｲﾄﾙ4 | 許可可能値 | 単位 | 規定値 | 入力タイプ | 最小値 | 最大値 | 刻み | リスト項目 | SD設定ﾌｧｲﾙBYTENo
1 | 1 | ACS |  | Modo de operación |  | Normal/Eco | - | Normal | 4 |  |  | - | 0:Normal/1:Eco | 000F
2 |  |  |  | Temp.Máx.ACS |  | 40～70 | °C | 50 | 2 | 40 | 70 | 1 |  | 0003
3 |  |  |  | Caída temp.ACS |  | 5～40 | °C | 10 | 2 | 5 | 40 | 1 |  | 0006
4 |  |  |  | Tiempo Máx.Trabajo ACS |  | 30～120 | min. | 60 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 0009
5 |  |  |  | Tiempo entre ciclos |  | 30～120 | min. | 30 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 000C
177 |  |  |  | Volumen |  | Grande/Normal | - | Normal | 4 |  |  | - | 0:Normal/1:Grande
6 |  | Prevención legionela |  | Activo |  | Yes/No | - | Sí | 4 |  |  | - | 0:Sí/1:No | 0000
7 |  |  |  | Temp.ACS |  | 60～70 | °C | 65 | 2 | 60 | 70 | 1 |  | 0012
8 |  |  |  | Frecuencia |  | 1～30 | días | 15 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0015
9 |  |  |  | Tiempo/Hora Inicio |  | 0:00～23:00 | - | 3:00 | 3 | 0:00 | 23:00 | 1:00 |  | 0018
10 |  |  |  | Tiempo Máx. Trabajo |  | 1～5 | horas | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 001B
11 |  |  |  | Duración de temp. máxima |  | 1～120 | min. | 30 | 2 | 1 | 120 | 1 |  | 001E
12 | 2 | Calefacción/refrigeración | Zona 1 | Modo de operación |  | Heating room temp/Heating flow temp/Heating compensation curve/Cooling flow temp | - | curva compensación calefacción | 4 |  |  | - | 0:Temp. sala calefacción/1:temp. flujo calefacción/2:curva compensación calefacción/4:temp. flujo refrigeración | 0000
13 |  |  |  | Temp. calefacción sala |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0006
14 |  |  |  | Flujo temp. calefacción |  | 20～75 | °C | 45 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0009
17 |  |  |  | Flujo temp. refrigeración |  | 5～25 | °C | 15 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0012
18 |  |  | Zona 2 | Modo de operación |  | Heating room temp/Heating flow temp/Heating compensation curve | - | curva compensación calefacción | 4 |  |  | - | 0:Temp. sala calefacción/1:temp. flujo calefacción/2:curva compensación calefacción | 0003
19 |  |  |  | Temp. calefacción sala |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 001E
20 |  |  |  | Flujo temp. calefacción |  | 20～75 | °C | 45 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0021
160 |  |  |  | Flujo temp. refrigeración |  | 5～25 | °C | 20 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0021
24 |  | Curva de compensación | Zona 1 | Punto ajustado temp. flujo bajo | Temp ambiente exterior | -28～35 | °C | 35 | 2 | -28 | 35 | 1 |  | 0018
25 |  |  |  |  | Temp fluj | 20～75 | °C | 25 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0018
22 |  |  |  | Punto ajustado temp. flujo alto | Temp ambiente exterior | -30～33 | °C | -15 | 2 | -30 | 35 | 1 |  | 0015
23 |  |  |  |  | Temp fluj | 20～75 | °C | 50 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0015
26 |  |  |  | Ajustar | Temp ambiente exterior | -29～34 | °C |  | 2 | -29 | 34 | 1 |  | 001B
27 |  |  |  |  | Temp fluj | 20～75 | °C |  | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 001B
30 |  |  | Zona 2 | Punto ajustado temp. flujo bajo | Temp ambiente exterior | -28～35 | °C | 35 | 2 | -28 | 35 | 1 |  | 002A
31 |  |  |  |  | Temp fluj | 20～75 | °C | 25 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 002A
28 |  |  |  | Punto ajustado temp. flujo alto | Temp ambiente exterior | -30～33 | °C | -15 | 2 | -30 | 35 | 1 |  | 0027
29 |  |  |  |  | Temp fluj | 20～75 | °C | 40 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0027
32 |  |  |  | Ajustar | Temp ambiente exterior | -29～34 | °C |  | 2 | -29 | 34 | 1 |  | 002D
33 |  |  |  |  | Temp fluj | 20～75 | °C |  | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 002D
39 | 3 | Vacaciones |  | ACS |  | Activo/No activo | - | No activo | 4 |  |  | - | 0:Activo/1:No activo | 0000
40 |  |  |  | Calefacción/refrigeración |  | Activo/No activo | - | Activo | 4 |  |  | - | 0:Activo/1:No activo | 0000
45 |  |  | Zona 1 | Temp. calefacción sala |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0009
46 |  |  |  | Flujo temp. calefacción |  | 20～75 | °C | 35 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 000C
44 |  |  |  | Flujo temp. refrigeración |  | 5～25 | °C | 25 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0012
47 |  |  | Zona 2 | Temp. calefacción sala |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0015
48 |  |  |  | Flujo temp. calefacción |  | 20～75 | °C | 25 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0018
158 |  |  |  | Flujo temp. refrigeración |  | 5～25 | °C | 25 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0018
37 | 4 | Temporizador programación | ACS (Prohibición) | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 0000～
36 |  |  | Refrigeración (Temp. consigna Zona 1) | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 0000～
153 |  |  | Refrigeración (Temp. consigna Zona 2) | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 0000～
34 |  |  | Calefacción (Temp. consigna Zona 1) | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 0000～0066
35 |  |  | Calefacción (Temp. consigna Zona 2) | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 0000～0066
161 |  |  | Schedule2 period setting from |  |  | /Jan./Feb./Mar./Apr./May/June/July/Aug./Sept./Oct./Nov./Dec. | - |  | 4 |  |  | - | 0:/1:Jan./2:Feb./3:Mar./4:Apr./5:May/6:June/7:July/8:Aug./9:Sept./10:Oct./11:Nov./12:Dec. | 0000～
162 |  |  | Schedule2 period setting to |  |  | /Jan./Feb./Mar./Apr./May/June/July/Aug./Sept./Oct./Nov./Dec. | - |  | 4 |  |  | - | 0:/1:Jan./2:Feb./3:Mar./4:Apr./5:May/6:June/7:July/8:Aug./9:Sept./10:Oct./11:Nov./12:Dec. | 0000～
156 |  |  | Temporizador programación 1 | Refrigeración (Prohibición) |  | On/Off | - | OFF | 4 |  |  |  | 1:ON/0:OFF | 0000～
154 |  |  |  | Calefacción (Prohibición) |  | On/Off | - | OFF | 4 |  |  |  | 1:ON/0:OFF | 0000～
157 |  |  | Temporizador programación 2 | Refrigeración (Prohibición) |  | On/Off | - | OFF | 4 |  |  |  | 1:ON/0:OFF | 0000～0066
155 |  |  |  | Calefacción (Prohibición) |  | On/Off | - | OFF | 4 |  |  |  | 1:ON/0:OFF | 0000～0066
50 | 5 | Configuración inicial |  | °C/°F |  | °C/°F | - | °C | 4 |  |  | - | 0:°C/1:°F | 0003
51 |  |  |  | Visualización Temp. |  | Salaydepósito ACS | - | Salaydepósito ACS | 4 |  |  | - | 3:Salaydepósito ACS | 0006
52 |  |  |  | Número de contacto |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0009～0012
53 |  |  |  | Visualización Hora |  | hh:mm | - | hh:mm | 4 |  |  | - | 0:hh:mm | 0015
84 | 6 | Menú mantenimiento | Selección fuente de calor |  |  | Standard/Heater/Boiler/Hybrid | - | Normal | 4 |  |  | - | 0:Normal/1:Resist./2:Caldera/3:Híbrido | 003C
112 |  |  | Velocidad bomba | ACS |  | 1～5 | - | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 0039
183 |  |  |  | Calef./Refrig. |  | 1～5 | - | 5 | 2 | 1 | 5 | 1
108 |  |  | Configuración Auxiliar | Config.Eco para bomba | ON/OFF | On/Off | - | ON | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 001B
109 |  |  |  |  | Tiempo antes que se apague la bomba (3 - 60 min.) | 3～60 | min. | 10 | 2 | 3 | 60 | 1 |  | 001E
85 |  |  |  | Resistencia eléctrica(Calefacción) | Calefacción: ON (usada)/OFF (no usada) | ON (usada)/OFF (no usada) | - | ON | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 0027
86 |  |  |  |  | Temporizador retraso resistencia eléctrica (5 - 180 min.) | 5～180 | min. | 30 | 2 | 5 | 180 | 1 |  | 002A
172 |  |  |  | Resistencia eléctrica(ACS) | Resistencia de apoyo ACS: ON (usada)/OFF (no usada) | ON (usada)/OFF (no usada) | - | ON | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 002D
87 |  |  |  |  | Resistencia de inmersión ACS: ON (usada)/OFF (no usada) | ON (usada)/OFF (no usada) | - | ON | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 0030
88 |  |  |  |  | Temporizador retraso resistencia eléctrica (15 - 30 min.) | 15～30 | min. | 15 | 2 | 15 | 30 | 1 |  | 0030
89 |  |  |  | Válvula mezcladora2 | Tiempo funcionamiento (10 - 240 s) | 10～240 | segundos | 120 | 2 | 10 | 240 | 1 |  | 0033
90 |  |  |  |  | Intervalo (1- 30 min.) | 1～30 | min. | 4 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0036
170 |  |  |  | Caudalimetro | Mínimo (0 - 100 l/min.) | 0～100 | l/min. | 5 | 2 | 0 | 100 | 1 |  | 0033
171 |  |  |  |  | Máximo (0 - 100 l/min.) | 0～100 | l/min. | 100 | 2 | 0 | 100 | 1 |  | 0036
180 |  |  |  | Salida analógica | Intervalo (1 - 30 mins) | 1～30 | mins | 5 | 2 | 1 | 30 | 1
184 |  |  |  |  | Prioridad (Normal/Alta) | Normal/High | - | Normal | 4 |  |  | - | 0:Normal/1:Alta
111 |  |  | Ajustes de funcionamiento | Inicio función congelación | Temp. ambiente exterior (3 –20°C) | 3～20 | °C | 5 | 2 | 3 | 20 | 1 |  | 0024
113 |  |  |  | Funcionamiento simultáneo (ACS/Calef.) | ON/OFF | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 003F
114 |  |  |  |  | T.ext (-30 - +10°C) | -30～10 | °C | -15 | 2 | -30 | 10 | 1 |  | 0042
117 |  |  |  | Función Clima Frío | ON/OFF | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 004B
118 |  |  |  |  | T.ext (-30 --10°C) | -30～-10 | °C | -15 | 2 | -30 | -10 | 1 |  | 004E
173 |  |  |  | Intervalo Control Temp. (calef.) | Modo | Normal | - | Normal | 4 |  |  | - | 0:Normal | 0051
91 |  |  |  |  | Intervalo control temp. (10- 60 min.) | 10～60 | min. | 10 | 2 | 10 | 60 | 10 |  | 0051
92 |  |  |  |  | Rango Flujo Temp. Temp.Máxima (35 - 75°C) | 35～75 | °C | 50 | 2 | 35 | 75 | 1 |  | 0057
93 |  |  |  |  | Rango Flujo Temp. Temp.Mínima(20 - 45°C) | 20～45 | °C | 30 | 2 | 20 | 45 | 1 |  | 0054
137 |  |  |  | Ajuste dif.termo bomba de calor | ON/OFF | On/Off | - | ON | 4 |  |  |  | 1:ON/0:OFF
138 |  |  |  |  | Límite bajo (-9 - -1°C) | -9～-1 | °C | -5 | 2 | -9 | -1 | 1
139 |  |  |  |  | Límite superior (+3 - +5°C) | 3～5 | °C | 5 | 2 | 3 | 5 | 1
94 |  |  |  | Operación caldera Config.híbrido | T.ext (-15 - +10°C) | -30～10 | °C | -15 | 2 | -30 | 10 | 1 |  | 006C
95 |  |  |  |  | Modo prioridad (T.ext/Coste/CO2) | Ambient/Cost/CO2 | - | T.ext | 4 |  |  | - | 0:T.ext/1:Coste/2:CO2 | 0069
187 |  |  |  |  | Aumento temp. ambiente exterior (+1- +5°C) | +1～+5 | °C | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 0069
127 |  |  |  | Operación caldera Config.inteligente | Precio energía Electricidad (0.001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 9 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0000～0192
97 |  |  |  |  | Precio energía Caldera (0.001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0078～007B
96 |  |  |  |  | Emisión CO2 Electricidad (0.001 - 999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | kg-CO2/kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0084～0087
140 |  |  |  |  | Emisión CO2 Caldera (0.001 - 999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | kg-CO2/kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 008A～008D
503 |  |  |  |  | Capac.bomba calor | 1-40 | kW | 11.2 | 5
98 |  |  |  |  | Eficiencia caldera (25 - 150%) | 25～150 | % | 80 | 2 | 25 | 150 | 1 |  | 006F
520 |  |  |  |  | Capacidad resistencia de apoyo 1 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 2 | 2 | 0 | 30 | 1 |  | 005D
521 |  |  |  |  | Capacidad resistencia de apoyo 2 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 4 | 2 | 0 | 30 | 1 |  | 0060
128 |  |  |  | Función secar suelo | Temp.obj. Inicio y fin (25 - 60°C) | 20～60 | °C | 30 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 017D
129 |  |  |  |  | Temp.obj. Temp.máx. (25 - 60°C) | 20～60 | °C | 45 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0180
130 |  |  |  |  | Temp.obj. Per.temp.máx. (1 - 20 días) | 1～20 | días | 5 | 2 | 1 | 20 | 1 |  | 0183
131 |  |  |  |  | Temp. flujo (aumento) Paso aumento temp. (+1 - +30°C) | １～30 | °C | 5 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0186
132 |  |  |  |  | Temp. flujo (aumento) Intervalo aumento (1- 7 días) | 1～7 | días | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 0189
133 |  |  |  |  | Temp. flujo (Reducción) Paso reducción temp. (-1 - -30°C) | -1～-30 | °C | -5 | 2 | -30 | -1 | 1 |  | 018C
134 |  |  |  |  | Temp. flujo (Reducción) Reducir intervalo (1- 7 días) | 1～7 | días | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 018F
174 |  |  | “Smart Grid” Preparado | ACS | Temp. consigna(+0- +30°C) | 0～30 | °C | 0 | 2 | 0 | 30 | 1
189 |  |  |  | Calefacción | On/Off | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
190 |  |  |  |  | Temp. consigna Recomendación de encendido(20 - 75°C) | 20～75 | °C | 50 | 2 | 20 | 75 | 1
191 |  |  |  |  | Temp. consigna Comando de encendido(20 - 75°C) | 20～75 | °C | 55 | 2 | 20 | 75 | 1
197 |  |  |  | Refrigeración | On/Off | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
192 |  |  |  |  | Temp. consigna Recomendación de encendido(5 - 25°C) | 5～25 | °C | 15 | 2 | 5 | 25 | 1
193 |  |  |  |  | Temp. consigna Comando de encendido(5 - 25°C) | 5～25 | °C | 10 | 2 | 5 | 25 | 1
194 |  |  |  | Ciclos bomba | Calefacción (On/Off) | On/Off | - | ON | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
195 |  |  |  |  | Refrigeración (On/Off) | On/Off | - | ON | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
196 |  |  |  |  | Intervalo(10-120 min) | 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120 | mins | 10 | 2 | 10 | 120 | 10
199 |  |  | Modo Verano | On/Off |  | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
200 |  |  |  | Temp.ambiente exterior | Calef. ON (4-19°C) | 4～19 | °C | 10 | 2 | 4 | 19 | 1
201 |  |  |  |  | Calef. OFF (5-20°C) | 5～20 | °C | 15 | 2 | 5 | 20 | 1
202 |  |  |  | Tiempo de evaluación | Calef. ON (1-48 horas) | 1～48 | horas | 6 | 2 | 1 | 48 | 1
203 |  |  |  |  | Calef. OFF (1-48 horas) | 1～48 | horas | 6 | 2 | 1 | 48 | 1
204 |  |  |  | Calefacción forzada ON(-30 - 10℃) |  | -30～10 | °C | 5 | 2 | -30 | 10 | 1
178 |  |  | Control flujo de agua | On/Off |  | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
176 |  |  | Salida termo ON |  |  | Zona1y2/Zona1/Zona2 | - | Zona1y2 | 4 |  |  | - | 0:Zona1y2/1:Zona1/2:Zona2
185 |  |  | Ajustes bomba calor | Rango vel. caudal bomba calor | Mínimo (0 - 100L / min) | 0～100 | L/min | 5 | 2 | 5 | 100 | 1
186 |  |  |  |  | Máximo (0 - 100L / min) | 0～100 | L/min | 100 | 2 | 5 | 100 | 1
205 |  |  |  | Modo silencioso(Calf.) | lunes | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
206 |  |  |  |  | martes | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
207 |  |  |  |  | miércoles | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
208 |  |  |  |  | jueves | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
209 |  |  |  |  | viernes | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
210 |  |  |  |  | sábado | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
211 |  |  |  |  | domingo | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
212 |  |  |  |  | Hora de inicio | 0:00～23:45/All | - | All | 3 | 0:00 | 23:45 | 0:15
213 |  |  |  |  | Tiempo de finalización | 0:00～23:45 | - |  | 3 | 0:00 | 23:45 | 0:15
214 |  |  |  |  | Nivel silencio | Normal/Nivel1/Nivel2 | - | Normal | 4 |  |  |  | 0:Normal/1:Nivel1/2:Nivel2
120 |  |  | Config. monitor energía | Capacidad resistencia eléctrica | Capacidad resistencia de apoyo 1 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 2 | 2 | 0 | 30 | 1
121 |  |  |  |  | Capacidad resistencia de apoyo 2 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 4 | 2 | 0 | 30 | 1
163 |  |  |  |  | Capacidad resistencia de inmersión (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 0 | 2 | 0 | 30 | 1
181 |  |  |  |  | Salida analógica(0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 0 | 2 | 0 | 30 | 1
169 |  |  |  | Ajuste energía producida | (-50 - +50%) | -50～+50 | % | 0 | 2 | -50 | 50 | 5
166 |  |  |  | Entrada bomba agua | Bomba 1 | 0～200 | W | *** | 2 | 0 | 200 | 1
167 |  |  |  |  | Bomba 2 | 0～200 | W | 0 | 2 | 0 | 200 | 1
168 |  |  |  |  | Bomba 3 | 0～200 | W | 0 | 2 | 0 | 200 | 1
182 |  |  |  |  | Bomba 4 | 0～200 | W | 72 | 2 | 0 | 200 | 1
164 |  |  |  | Medidor energía eléctrica |  | 0.1/1/10/100/1000 | pulso/kWh | 1000 | 4 |  |  |  | 0.1:0.1/1:1/10:10/100:100/1000:1000
165 |  |  |  | Calorímetro |  | 0.1/1/10/100/1000 | pulso/kWh | 1000 | 4 |  |  |  | 0.1:0.1/1:1/10:10/100:100/1000:1000
135 |  |  | Config.entrada ext. | Control demanda (IN4) | Fuente calor OFF/operación caldera | Heat source OFF/Boiler operation | - | Operación caldera | 4 |  |  |  | 0:Operación resistencia/1:Operación caldera | 0192
136 |  |  |  | Termostato exterior (IN5) | Operación resistencia/operación caldera | Heater operation/Boiler operation | - | Operación caldera | 4 |  |  |  | 0:Operación resistencia/1:Operación caldera | 0192
198 |  |  | Uso de resistencia de apoyo |  |  | Max/Ninguna/Baja/Media | - | Max | 4 |  |  | - | 0:Max/1:Ninguna/2:Baja/3:Media

## InputType
1 | テキスト(直接入力する数値)
2 | コンボ(数値)
3 | コンボ(時間)
4 | コンボ(テキスト)
5 | コンボ(HeatPump)
6 | Cooling設定画面起動ボタン
7 | Heating設定画面起動ボタン
8 | DHW設定画面起動ボタン
9 | Price(Schedule)設定画面起動ボタン
10 | 連絡先(MAX16桁、数値/スペース/ハイフン/プラス)
11 | 日付(直接入力orコンボ)