## Setting
項目ｺｰﾄﾞ | ﾀﾌﾞ番号 | ﾀｲﾄﾙ1 | ﾀｲﾄﾙ2 | ﾀｲﾄﾙ3 | ﾀｲﾄﾙ4 | 許可可能値 | 単位 | 規定値 | 入力タイプ | 最小値 | 最大値 | 刻み | リスト項目 | SD設定ﾌｧｲﾙBYTENo
1 | 1 | SWW |  | Bedrijfsstand |  | Normal / Eco | - | Norm | 4 |  |  | - | 0:Norm / 1:Eco | 000F
2 |  |  |  | Max.temp.SWW |  | 40～70 | °C | 50 | 2 | 40 | 70 | 1 |  | 0003
3 |  |  |  | SWW temp. daling |  | 5～40 | °C | 10 | 2 | 5 | 40 | 1 |  | 0006
4 |  |  |  | Max.laadtijd SWW |  | 30～120 | min | 60 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 0009
5 |  |  |  | Interval |  | 30～120 | min | 30 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 000C
177 |  |  |  | Volume |  | Groot/Norm | - | Norm | 4 |  |  | - | 0:Norm/1:Groot
6 |  | Legionella-preventie |  | Actief |  | Yes/No | - | Ja | 4 |  |  | - | 0:Ja / 1:Nee | 0000
7 |  |  |  | Temperatuur SWW |  | 60～70 | °C | 65 | 2 | 60 | 70 | 1 |  | 0012
8 |  |  |  | Frequentie |  | 1～30 | dagen | 15 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0015
9 |  |  |  | Starttijd |  | 0:00～23:00 | - | 3:00 | 3 | 0:00 | 23:00 | 1:00 |  | 0018
10 |  |  |  | Max.laadtijd |  | 1～5 | uur | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 001B
11 |  |  |  | Duur van max.temp. |  | 1～120 | min | 30 | 2 | 1 | 120 | 1 |  | 001E
12 | 2 | Verw./Koelen | Zone1 | bedrijfsstand |  | Heating room temp/Heating flow temp/Heating compensation curve/Cooling flow temp | - | Compensatiecurve verwarming | 4 |  |  | - | 0:Ruimtetemp verwarmen/1:Voorlooptemp verwarmen/2:Compensatiecurve verwarming/4:Voorlooptemp koelen | 0000
13 |  |  |  | Ruimtetemp verwarmen |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0006
14 |  |  |  | Voorlooptemp verwarmen |  | 20～75 | °C | 45 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0009
17 |  |  |  | Voorlooptemp koelen |  | 5～25 | °C | 15 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0012
18 |  |  | Zone2 | bedrijfsstand |  | Heating room temp/Heating flow temp/Heating compensation curve | - | Compensatiecurve verwarming | 4 |  |  | - | 0:Ruimtetemp verwarmen/1:Voorlooptemp verwarmen/2:Compensatiecurve verwarming | 0003
19 |  |  |  | Ruimtetemp verwarmen |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 001E
20 |  |  |  | Voorlooptemp verwarmen |  | 20～75 | °C | 45 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0021
160 |  |  |  | Voorlooptemp koelen |  | 5～25 | °C | 20 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0021
24 |  | Compensatie-curve | Zone1 | Laag instelpunt voorlooptemp | buitentemperatuur | -28～35 | °C | 35 | 2 | -28 | 35 | 1 |  | 0018
25 |  |  |  |  | voorlooptemp | 20～75 | °C | 25 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0018
22 |  |  |  | Hoog instelpunt voorlooptemp | buitentemperatuur | -30～33 | °C | -15 | 2 | -30 | 35 | 1 |  | 0015
23 |  |  |  |  | voorlooptemp | 20～75 | °C | 50 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0015
26 |  |  |  | Aanpassen | buitentemperatuur | -29～34 | °C |  | 2 | -29 | 34 | 1 |  | 001B
27 |  |  |  |  | voorlooptemp | 20～75 | °C |  | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 001B
30 |  |  | Zone2 | Laag instelpunt voorlooptemp | buitentemperatuur | -28～35 | °C | 35 | 2 | -28 | 35 | 1 |  | 002A
31 |  |  |  |  | voorlooptemp | 20～75 | °C | 25 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 002A
28 |  |  |  | Hoog instelpunt voorlooptemp | buitentemperatuur | -30～33 | °C | -15 | 2 | -30 | 35 | 1 |  | 0027
29 |  |  |  |  | voorlooptemp | 20～75 | °C | 40 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0027
32 |  |  |  | Aanpassen | buitentemperatuur | -29～34 | °C |  | 2 | -29 | 34 | 1 |  | 002D
33 |  |  |  |  | voorlooptemp | 20～75 | °C |  | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 002D
39 | 3 | Vakantie |  | SWW |  | Actief/Niet-actief | - | Niet-actief | 4 |  |  | - | 0:Actief/1:Niet-actief | 0000
40 |  |  |  | Verw./Koelen |  | Actief/Niet-actief | - | Actief | 4 |  |  | - | 0:Actief/1:Niet-actief | 0000
45 |  |  | Zone1 | ruimtetemp verwarmen |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0009
46 |  |  |  | voorlooptemp verwarmen |  | 20～75 | °C | 35 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 000C
44 |  |  |  | Voorlooptemp koelen |  | 5～25 | °C | 25 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0012
47 |  |  | Zone2 | ruimtetemp verwarmen |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0015
48 |  |  |  | voorlooptemp verwarmen |  | 20～75 | °C | 25 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0018
158 |  |  |  | Voorlooptemp koelen |  | 5～25 | °C | 25 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0018
37 | 4 | Weekklok | SWW (Geblokkeerd) | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 0000～
36 |  |  | Koeling (Doeltemperatuur zone1) | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 0000～
153 |  |  | Koeling (Doeltemperatuur zone2) | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 0000～
34 |  |  | Verwarming (Doeltemperatuur zone1) | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 0000～0066
35 |  |  | Verwarming (Doeltemperatuur zone2) | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 0000～0066
161 |  |  | Schedule2 period setting from |  |  | /Jan./Feb./Mrz/Apr./Mai/Juni/Juli/Aug./Sept./Okt./Nov./Dez. | - |  | 4 |  |  | - | 0:/1:Jan./2:Feb./3:Mrz/4:Apr./5:Mai/6:Juni/7:Juli/8:Aug./9:Sept./10:Okt./11:Nov./12:Dez. | 0000～
162 |  |  | Schedule2 period setting to |  |  | /Jan./Feb./Mrz/Apr./Mai/Juni/Juli/Aug./Sept./Okt./Nov./Dez. | - |  | 4 |  |  | - | 0:/1:Jan./2:Feb./3:Mrz/4:Apr./5:Mai/6:Juni/7:Juli/8:Aug./9:Sept./10:Okt./11:Nov./12:Dez. | 0000～
156 |  |  | Weekklok 1 | Koeling (Geblokkeerd) |  | On/Off | - | OFF | 4 |  |  |  | 1:ON/0:OFF | 0000～
154 |  |  |  | Verwarming (Geblokkeerd) |  | On/Off | - | OFF | 4 |  |  |  | 1:ON/0:OFF | 0000～
157 |  |  | Weekklok 2 | Koeling (Geblokkeerd) |  | On/Off | - | OFF | 4 |  |  |  | 1:ON/0:OFF | 0000～0066
155 |  |  |  | Verwarming (Geblokkeerd) |  | On/Off | - | OFF | 4 |  |  |  | 1:ON/0:OFF | 0000～0066
50 | 5 | Basisinstelling |  | Celsius/Fahrenheit |  | °C/°F | - | Celsius | 4 |  |  | - | 0:Celsius/1:Fahrenheit | 0003
51 |  |  |  | Voorlooptemp verwarmen |  | Kamer&SWW-tank | - | Kamer&SWW-tank | 4 |  |  | - | 3:Kamer&SWW-tank | 0006
52 |  |  |  | Contact nummer |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0009～0012
53 |  |  |  | Tijd display |  | uu:mm | - | uu:mm | 4 |  |  | - | 0:uu:mm | 0015
84 | 6 | Servicemenu | Instelling warmtebron |  |  | Standard/Heater/Boiler/Hybrid | - | Bivalent | 4 |  |  | - | 0:Bivalent/1:Weerstand/2:Boiler/3:Hybride | 003C
112 |  |  | Pompsnelheid | SWW |  | 1～5 | - | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 0039
183 |  |  |  | Verwarmen/Koelen |  | 1～5 | - | 5 | 2 | 1 | 5 | 1
108 |  |  | Extra instellingen | ECO instelling voor pomp | ON/OFF | On/Off | - | ON | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 001B
109 |  |  |  |  | Tijd voordat pomp wordt uitgeschakeld (3 - 60 min) | 3～60 | min | 10 | 2 | 3 | 60 | 1 |  | 001E
85 |  |  |  | Elektr.weerstand(Verwarming) | Ruimteverwarming: ON (gebruikt) / OFF (niet gebruikt) | On (gebruikt)/Off (niet gebruikt) | - | ON | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 0027
86 |  |  |  |  | Elektrische verwarming vertragingstimer (5 - 180 min) | 5～180 | min | 30 | 2 | 5 | 180 | 1 |  | 002A
172 |  |  |  | Elektr.weerstand(SWW) | Boosterverwarming SWW: On (gebruikt)/Off (niet gebruikt) | On (gebruikt)/Off (niet gebruikt) | - | ON | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 002D
87 |  |  |  |  | Dompelweerstand SWW: On (gebruikt)/Off (niet gebruikt) | On (gebruikt)/Off (niet gebruikt) | - | ON | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 0030
88 |  |  |  |  | Elektrische verwarming vertragingstimer (15 - 30 min) | 15～30 | min | 15 | 2 | 15 | 30 | 1 |  | 0030
89 |  |  |  | Mengklep2 | Looptijd (10 - 240 sec) | 10～240 | sec | 120 | 2 | 10 | 240 | 1 |  | 0033
90 |  |  |  |  | Interval (1 - 30 min) | 1～30 | min | 4 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0036
170 |  |  |  | Debietsensor | Minimum (0 - 100 l/min.) | 0～100 | l/min. | 5 | 2 | 0 | 100 | 1 |  | 0033
171 |  |  |  |  | Maximum (0 - 100 l/min.) | 0～100 | l/min. | 100 | 2 | 0 | 100 | 1 |  | 0036
180 |  |  |  | Analoge uitgang | Interval (1 - 30 mins) | 1～30 | mins | 5 | 2 | 1 | 30 | 1
184 |  |  |  |  | Prioriteit (Normaal/Hoog) | Normaal/Hoog | - | Normaal | 4 |  |  | - | 0:Normaal/1:Hoog
111 |  |  | Bedieningsinstellingen | Anti-vries modus | Buitentemperatuur (3 - 20 °C) | 3～20 | °C | 5 | 2 | 3 | 20 | 1 |  | 0024
113 |  |  |  | Simultaan-werking (SWW/Verw.) | ON/OFF | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 003F
114 |  |  |  |  | Omgeving (-30 - +10 °C) | -30～10 | °C | -15 | 2 | -30 | 10 | 1 |  | 0042
117 |  |  |  | Koud weer functie | ON/OFF | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 004B
118 |  |  |  |  | Omgeving (-30 - -10 °C) | -30～-10 | °C | -15 | 2 | -30 | -10 | 1 |  | 004E
173 |  |  |  | Temp.regeling interval (Verw.) | Modus | Normaal | - | Normaal | 4 |  |  | - | 0:Normaal | 0051
91 |  |  |  |  | Temp.regeling interval (10 - 60 min) | 10～60 | min | 10 | 2 | 10 | 60 | 10 |  | 0051
92 |  |  |  |  | Bereik Voorlooptemp. Max. temp. (35 - 75 °C) | 35～75 | °C | 50 | 2 | 35 | 75 | 1 |  | 0057
93 |  |  |  |  | Bereik Voorlooptemp. Min. temp. (20 - 45°C) | 20～45 | °C | 30 | 2 | 20 | 45 | 1 |  | 0054
137 |  |  |  | Warmtepomp Versch. thermo aanpassen | ON/OFF | On/Off | - | ON | 4 |  |  |  | 1:ON/0:OFF
138 |  |  |  |  | Ondergrens (-9 - -1 °C) | -9～-1 | °C | -5 | 2 | -9 | -1 | 1
139 |  |  |  |  | Bovengrens (+3 - +5 °C) | 3～5 | °C | 5 | 2 | 3 | 5 | 1
94 |  |  |  | Werking Boiler Instelling hybride | Buitentemperatuur (-15 - +10 °C) | -30～10 | °C | -15 | 2 | -30 | 10 | 1 |  | 006C
95 |  |  |  |  | Stand Voorkeur (Omgeving/Kosten/CO2) | Ambient/Cost/CO2 | - | Omgeving | 4 |  |  | - | 0:Omgeving/1:Kosten/2:CO2 | 0069
187 |  |  |  |  | Stijging omgevingstemperatuur buiten (+1- +5°C) | +1～+5 | °C | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 0069
127 |  |  |  | Werking Boiler Intelligente instelling | Energieprijs Elektriciteit (0,001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 9 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0000～0192
97 |  |  |  |  | Energieprijs Boiler (0,001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0078～007B
96 |  |  |  |  | CO2 uitstoot Elektriciteit (0.001 - 999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | kg-CO2/kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0084～0087
140 |  |  |  |  | CO2 uitstoot Boiler (0.001 - 999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | kg-CO2/kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 008A～008D
503 |  |  |  |  | Capaciteit warmtepomp | 1-40 | kW | 11.2 | 5
98 |  |  |  |  | Efficiëntie boiler (25 - 150%) | 25～150 | % | 80 | 2 | 25 | 150 | 1 |  | 006F
520 |  |  |  |  | Capaciteit boosterverwarming 1 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 2 | 2 | 0 | 30 | 1 |  | 005D
521 |  |  |  |  | Capaciteit boosterverwarming 2 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 4 | 2 | 0 | 30 | 1 |  | 0060
128 |  |  |  | Vloerdrogingsfunctie | Doeltemperatuur Start&Finish (25 - 60 °C) | 20～60 | °C | 30 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 017D
129 |  |  |  |  | Doeltemperatuur Maximumtemperatuur (25 - 60 °C) | 20～60 | °C | 45 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0180
130 |  |  |  |  | Doeltemperatuur Periode maximumtemperatuur (1 - 20 dagen) | 1～20 | dagen | 5 | 2 | 1 | 20 | 1 |  | 0183
131 |  |  |  |  | Stijging voorlooptemperatuur Stap temperatuurstijging (+1 - +30 °C) | １～30 | °C | 5 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0186
132 |  |  |  |  | Stijging voorlooptemperatuur Stijgingsinterval (1 - 7 dagen) | 1～7 | dagen | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 0189
133 |  |  |  |  | Daling voorlooptemperatuur Stap temperatuurdaling (-1 - -30°C) | -1～-30 | °C | -5 | 2 | -30 | -1 | 1 |  | 018C
134 |  |  |  |  | Daling voorlooptemperatuur Dalingsinterval (1 - 7 days) | 1～7 | dagen | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 018F
174 |  |  | Smart grid ready | SWW | Doeltemperatuur(+0- +30°C) | 0～30 | °C | 0 | 2 | 0 | 30 | 1
189 |  |  |  | Verw. | On/Off | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
190 |  |  |  |  | Doeltemperatuur. Aanbevolen inschakeling(20 - 75°C) | 20～75 | °C | 50 | 2 | 20 | 75 | 1
191 |  |  |  |  | Doeltemperatuur. Opdracht inschakeling(20 - 75°C) | 20～75 | °C | 55 | 2 | 20 | 75 | 1
197 |  |  |  | Koelen | On/Off | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
192 |  |  |  |  | Doeltemperatuur. Aanbevolen inschakeling(5 - 25°C) | 5～25 | °C | 15 | 2 | 5 | 25 | 1
193 |  |  |  |  | Doeltemperatuur. Opdracht inschakeling(5 - 25°C) | 5～25 | °C | 10 | 2 | 5 | 25 | 1
194 |  |  |  | Pompcycli | Verw. (On/Off) | On/Off | - | ON | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
195 |  |  |  |  | Koelen (On/Off) | On/Off | - | ON | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
196 |  |  |  |  | Interval(10-120 min) | 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120 | mins | 10 | 2 | 10 | 120 | 10
199 |  |  | Zomermodus | On/Off |  | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
200 |  |  |  | Omgevingstemperatuur buiten | Verw. ON (4-19°C) | 4～19 | °C | 10 | 2 | 4 | 19 | 1
201 |  |  |  |  | Verw. OFF (5-20°C) | 5～20 | °C | 15 | 2 | 5 | 20 | 1
202 |  |  |  | Beoordelingstijd | Verw. ON (1-48 uur) | 1～48 | uur | 6 | 2 | 1 | 48 | 1
203 |  |  |  |  | Verw. OFF (1-48 uur) | 1～48 | uur | 6 | 2 | 1 | 48 | 1
204 |  |  |  | Verwarming geforceerd ON(-30 - 10℃) |  | -30～10 | °C | 5 | 2 | -30 | 10 | 1
178 |  |  | Controle waterdebiet | On/Off |  | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
176 |  |  | Thermo ON uitgang |  |  | Zone1en2/Zone1/Zone2 | - | Zone1en2 | 4 |  |  | - | 0:Zone1en2/1:Zone1/2:Zone2
185 |  |  | Instellingen warmtepomp | Bereik debietmeter warmtepomp | Minimum(0 - 100L/min) | 0～100 | L/min | 5 | 2 | 5 | 100 | 1
186 |  |  |  |  | Maximum(0 - 100L/min) | 0～100 | L/min | 100 | 2 | 5 | 100 | 1
205 |  |  |  | Stille werkingsmodus(Verw.) | maandag | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
206 |  |  |  |  | dinsdag | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
207 |  |  |  |  | woensdag | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
208 |  |  |  |  | donderdag | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
209 |  |  |  |  | vrijdag | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
210 |  |  |  |  | zaterdag | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
211 |  |  |  |  | zondag | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
212 |  |  |  |  | Starttijd | 0:00～23:45/Alle | - | Alle | 3 | 0:00 | 23:45 | 0:15
213 |  |  |  |  | Eindtijd | 0:00～23:45 | - |  | 3 | 0:00 | 23:45 | 0:15
214 |  |  |  |  | Stilte niveau | Normaal/Niveau1/Niveau2 | - | Normaal | 4 |  |  |  | 0:Normaal/1:Niveau1/2:Niveau2
120 |  |  | Instellingen energiemonitor | Capaciteit elektr. weerst. | Capaciteit boosterverwarm. 1 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 2 | 2 | 0 | 30 | 1
121 |  |  |  |  | Capaciteit boosterverwarm. 2 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 4 | 2 | 0 | 30 | 1
163 |  |  |  |  | Capaciteit dompelweerstand (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 0 | 2 | 0 | 30 | 1
181 |  |  |  |  | Analoge uitgang(0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 0 | 2 | 0 | 30 | 1
169 |  |  |  | Aanpassing geproduc. Energie | (-50 - +50%) | -50～+50 | % | 0 | 2 | -50 | 50 | 5
166 |  |  |  | Invoer waterpomp | Pomp 1 | 0～200 | W | *** | 2 | 0 | 200 | 1
167 |  |  |  |  | Pomp 2 | 0～200 | W | 0 | 2 | 0 | 200 | 1
168 |  |  |  |  | Pomp 3 | 0～200 | W | 0 | 2 | 0 | 200 | 1
182 |  |  |  |  | Pomp 4 | 0～200 | W | 72 | 2 | 0 | 200 | 1
164 |  |  |  | Meter elektrische energie |  | 0.1/1/10/100/1000 | puls/kWh | 1000 | 4 |  |  |  | 0.1:0.1/1:1/10:10/100:100/1000:1000
165 |  |  |  | Warmtemeter |  | 0.1/1/10/100/1000 | puls/kWh | 1000 | 4 |  |  |  | 0.1:0.1/1:1/10:10/100:100/1000:1000
135 |  |  | Instelling externe invoer | Opvraging controle (IN4) | Warmtebron OFF/Werking boiler | Heat source OFF/Boiler operation | - | Werking Boiler | 4 |  |  |  | 0:Warmtebron OFF/1:Werking Boiler | 0192
136 |  |  |  | Buitenthermostaat (IN5) | Werking van verwarming/Werking boiler | Heater operation/Boiler operation | - | Werking Boiler | 4 |  |  |  | 0:Werking van verwarming/1:Werking Boiler | 0192
198 |  |  | Gebruik el. back-up weerst. |  |  | Max/Geen/Low/Med | - | Max | 4 |  |  | - | 0:Max/1:Geen/2:Low/3:Med

## InputType
1 | テキスト(直接入力する数値)
2 | コンボ(数値)
3 | コンボ(時間)
4 | コンボ(テキスト)
5 | コンボ(HeatPump)
6 | Cooling設定画面起動ボタン
7 | Heating設定画面起動ボタン
8 | DHW設定画面起動ボタン
9 | Price(Schedule)設定画面起動ボタン
10 | 連絡先(MAX16桁、数値/スペース/ハイフン/プラス)
11 | 日付(直接入力orコンボ)