## Setting
項目ｺｰﾄﾞ | ﾀﾌﾞ番号 | ﾀｲﾄﾙ1 | ﾀｲﾄﾙ2 | ﾀｲﾄﾙ3 | ﾀｲﾄﾙ4 | 許可可能値 | 単位 | 規定値 | 入力タイプ | 最小値 | 最大値 | 刻み | リスト項目 | SD設定ﾌｧｲﾙBYTENo
1 | 1 | AQS |  | Modo de operação |  | Normal / Eco | - | Normal | 4 |  |  | - | 0:Normal / 1:Eco | 000F
2 |  |  |  | AQS máx.temp. |  | 40～70 | °C | 50 | 2 | 40 | 70 | 1 |  | 0003
3 |  |  |  | Queda temp. AQS |  | 5～40 | °C | 10 | 2 | 5 | 40 | 1 |  | 0006
4 |  |  |  | AQS máx.tempo de operação |  | 30～120 | min. | 60 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 0009
5 |  |  |  | Intervalo reaquec. |  | 30～120 | min. | 30 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 000C
177 |  |  |  | Volume AQS |  | Grande/Normal | - | Normal | 4 |  |  | - | 0:Normal/1:Grande
6 |  | Prevenção de legionela |  | Activa |  | Yes/No | - | Sim | 4 |  |  | - | 0:Sim/1:Não | 0000
7 |  |  |  | Temperatura água quente |  | 60～70 | °C | 65 | 2 | 60 | 70 | 1 |  | 0012
8 |  |  |  | Frequência |  | 1～30 | dias | 15 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0015
9 |  |  |  | Hora início |  | 0:00～23:00 | - | 3:00 | 3 | 0:00 | 23:00 | 1:00 |  | 0018
10 |  |  |  | Máx.Tempo de operação |  | 1～5 | horas | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 001B
11 |  |  |  | Duração da máx. temperatura |  | 1～120 | min. | 30 | 2 | 1 | 120 | 1 |  | 001E
12 | 2 | Aquec./Arref. | Zona1 | Modo de operação |  | Heating room temp/Heating flow temp/Heating compensation curve/Arrefec. flow temp | - | Curva de compensação Aquec | 4 |  |  | - | 0:Temp.espaço Aquec /1:Temp.do caudal Aquec /2:Curva de compensação Aquec /4:Temp.do caudal Arref | 0000
13 |  |  |  | Temp.espaço Aquec |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0006
14 |  |  |  | Temp.do caudal Arref |  | 20～75 | °C | 45 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0009
17 |  |  |  | Temp.do caudal Arref |  | 5～25 | °C | 15 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0012
18 |  |  | Zona2 | Modo de operação |  | Heating room temp/Heating flow temp/Heating compensation curve | - | Curva de compensação Aquec | 4 |  |  | - | 0:Temp.espaço Aquec /1:Temp.do caudal Aquec /2:Curva de compensação Aquec | 0003
19 |  |  |  | Temp.espaço Aquec |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 001E
20 |  |  |  | Temp.do caudal Arref |  | 20～75 | °C | 45 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0021
160 |  |  |  | Temp.do caudal Arref |  | 5～25 | °C | 20 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0021
24 |  | Curva de compensação | Zona1 | Ponto de ajuste mín. temp. caudal | Temperatura ambiente exterior | -28～35 | °C | 35 | 2 | -28 | 35 | 1 |  | 0018
25 |  |  |  |  | Temperatura do caudal | 20～75 | °C | 25 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0018
22 |  |  |  | Ponto de ajuste máx. temp. caudal | Temperatura ambiente exterior | -30～33 | °C | -15 | 2 | -30 | 35 | 1 |  | 0015
23 |  |  |  |  | Temperatura do caudal | 20～75 | °C | 50 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0015
26 |  |  |  | Ajuste | Temperatura ambiente exterior | -29～34 | °C |  | 2 | -29 | 34 | 1 |  | 001B
27 |  |  |  |  | Temperatura do caudal | 20～75 | °C |  | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 001B
30 |  |  | Zona2 | Ponto de ajuste mín. temp. caudal | Temperatura ambiente exterior | -28～35 | °C | 35 | 2 | -28 | 35 | 1 |  | 002A
31 |  |  |  |  | Temperatura do caudal | 20～75 | °C | 25 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 002A
28 |  |  |  | Ponto de ajuste máx. temp. caudal | Temperatura ambiente exterior | -30～33 | °C | -15 | 2 | -30 | 35 | 1 |  | 0027
29 |  |  |  |  | Temperatura do caudal | 20～75 | °C | 40 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0027
32 |  |  |  | Ajuste | Temperatura ambiente exterior | -29～34 | °C |  | 2 | -29 | 34 | 1 |  | 002D
33 |  |  |  |  | Temperatura do caudal | 20～75 | °C |  | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 002D
39 | 3 | Férias |  | AQS |  | Activo/Não activo | - | Não activo | 4 |  |  | - | 0:Activo/1:Não activo | 0000
40 |  |  |  | Aquec./Arref. |  | Activo/Não activo | - | Activo | 4 |  |  | - | 0:Activo/1:Não activo | 0000
45 |  |  | Zona1 | Temp.espaço Aquec |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0009
46 |  |  |  | Temp.do caudal Arref |  | 20～75 | °C | 35 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 000C
44 |  |  |  | Temp.do caudal Arref |  | 5～25 | °C | 25 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0012
47 |  |  | Zona2 | Temp.espaço Aquec |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0015
48 |  |  |  | Temp.do caudal Arref |  | 20～75 | °C | 25 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0018
158 |  |  |  | Temp.do caudal Arref |  | 5～25 | °C | 25 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0018
37 | 4 | Relógio | AQS (Inibição) | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 0000～
36 |  |  | Arrefecimento (Temperat. alvo circuito1) | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 0000～
153 |  |  | Arrefecimento (Temperat. alvo circuito2) | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 0000～
34 |  |  | Aquecimento (Temperat. alvo circuito1) | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 0000～0066
35 |  |  | Aquecimento (Temperat. alvo circuito2) | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 0000～0066
161 |  |  | Schedule2 period setting from |  |  | /Jan./Feb./Mar./Apr./May/June/July/Aug./Sept./Oct./Nov./Dec. | - |  | 4 |  |  | - | 0:/1:Jan./2:Feb./3:Mar./4:Apr./5:May/6:June/7:July/8:Aug./9:Sept./10:Oct./11:Nov./12:Dec. | 0000～
162 |  |  | Schedule2 period setting to |  |  | /Jan./Feb./Mar./Apr./May/June/July/Aug./Sept./Oct./Nov./Dec. | - |  | 4 |  |  | - | 0:/1:Jan./2:Feb./3:Mar./4:Apr./5:May/6:June/7:July/8:Aug./9:Sept./10:Oct./11:Nov./12:Dec. | 0000～
156 |  |  | Relógio 1 | Arrefecimento (Inibição) |  | On/Off | - | OFF | 4 |  |  |  | 1:ON/0:OFF | 0000～
154 |  |  |  | Aquecimento (Inibição) |  | On/Off | - | OFF | 4 |  |  |  | 1:ON/0:OFF | 0000～
157 |  |  | Relógio 2 | Arrefecimento (Inibição) |  | On/Off | - | OFF | 4 |  |  |  | 1:ON/0:OFF | 0000～0066
155 |  |  |  | Aquecimento (Inibição) |  | On/Off | - | OFF | 4 |  |  |  | 1:ON/0:OFF | 0000～0066
50 | 5 | Programação inicial |  | °C/°F |  | °C/°F | - | °C | 4 |  |  | - | 0:°C/1:°F | 0003
51 |  |  |  | Temperatura no ecrã |  | Esp. | - | Esp. | 4 |  |  | - | 3:Esp. | 0006
52 |  |  |  | Número de contacto |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0009～0012
53 |  |  |  | Hora no ecrã |  | hh:mm | - | hh:mm | 4 |  |  | - | 0:hh:mm | 0015
84 | 6 | Menu manutenção | Programação fonte calor |  |  | Standard/Heater/Boiler/Hybrid | - | Standard | 4 |  |  | - | 0:Standard/1:Heater/2:Boiler/3:Hybrid | 003C
112 |  |  | Velocidade da bomba | AQS |  | 1～5 | - | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 0039
183 |  |  |  | Aquecimento/Arrefecimento |  | 1～5 | - | 5 | 2 | 1 | 5 | 1
108 |  |  | Programação auxiliar | Programação económica bomba | ON/OFF | On/Off | - | ON | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 001B
109 |  |  |  |  | Tempo antes de a bomba se desligar (3 - 60 min.) | 3～60 | min. | 10 | 2 | 3 | 60 | 1 |  | 001E
85 |  |  |  | Resist.eléctrica(Aquec.) | Aquecimento de espaços: ON (utilizado)/OFF (não utilizado) | Lig. (utilizado)/Deslig. (não utilizado) | - | ON | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 0027
86 |  |  |  |  | Temporizador de atraso da resistência eléctrica (5 - 180 min.) | 5～180 | min. | 30 | 2 | 5 | 180 | 1 |  | 002A
172 |  |  |  | Resistência eléctrica(AQS) | Resistência de aquecimento AQS: Lig. (utilizado)/Deslig. (não utilizado) | Lig. (utilizado)/Deslig. (não utilizado) | - | ON | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 002D
87 |  |  |  |  | Resistência de imersão AQS: Lig. (utilizado)/Deslig. (não utilizado) | Lig. (utilizado)/Deslig. (não utilizado) | - | ON | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 0030
88 |  |  |  |  | Temporizador de atraso da resistência eléctrica (5 - 180 min.) | 15～30 | min. | 15 | 2 | 15 | 30 | 1 |  | 0030
89 |  |  |  | Válvula misturadora2 | Tempo de funcionamento (10 - 240 seg.) | 10～240 | seg. | 120 | 2 | 10 | 240 | 1 |  | 0033
90 |  |  |  |  | Intervalo (1 - 30 min.) | 1～30 | min. | 4 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0036
170 |  |  |  | Sensor de fluxo | Mínimo (0 - 100 l/min.) | 0～100 | l/min. | 5 | 2 | 0 | 100 | 1 |  | 0033
171 |  |  |  |  | Máximo (0 - 100 l/min.) | 0～100 | l/min. | 100 | 2 | 0 | 100 | 1 |  | 0036
180 |  |  |  | Saída analógica | Intervalo (1 - 30 mins) | 1～30 | mins | 5 | 2 | 1 | 30 | 1
184 |  |  |  |  | Priorida.(Normal/Alta) | Normal/Alta | - | Normal | 4 |  |  | - | 0:Normal/1:Alta
111 |  |  | Progr.oper. | Estado função descongelação | Temp. ambiente exterior (3 - 20 °C) | 3～20 | °C | 5 | 2 | 3 | 20 | 1 |  | 0024
113 |  |  |  | Oper.simult. (AQS/Aquec.) | ON/OFF | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 003F
114 |  |  |  |  | Temp. ambiente exterior (-30 - +10°C) | -30～10 | °C | -15 | 2 | -30 | 10 | 1 |  | 0042
117 |  |  |  | Função Clima frio | ON/OFF | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 004B
118 |  |  |  |  | Temp. ambiente exterior (-30 - -10°C) | -30～-10 | °C | -15 | 2 | -30 | -10 | 1 |  | 004E
173 |  |  |  | Intervalo controlo temp.(Aquec.) | Modo | Normal | - | Normal | 4 |  |  | - | 0:Normal | 0051
91 |  |  |  |  | Intervalo controlo temp. (10 - 60 min.) | 10～60 | min. | 10 | 2 | 10 | 60 | 10 |  | 0051
92 |  |  |  |  | Limites temp.do caudal Temp. máxima (35 - 75 °C) | 35～75 | °C | 50 | 2 | 35 | 75 | 1 |  | 0057
93 |  |  |  |  | Temp. mínima(20 - 45°C) | 20～45 | °C | 30 | 2 | 20 | 45 | 1 |  | 0054
137 |  |  |  | Ajuste diferença térmica B/C | ON/OFF | On/Off | - | ON | 4 |  |  |  | 1:ON/0:OFF
138 |  |  |  |  | Limite inferior (-9 - -1°C) | -9～-1 | °C | -5 | 2 | -9 | -1 | 1
139 |  |  |  |  | Limite superior (+3 - +5°C) | 3～5 | °C | 5 | 2 | 3 | 5 | 1
94 |  |  |  | Operação caldeira Programação híbrido | Temp. ambiente exterior (-15 - +10°C) | -30～10 | °C | -15 | 2 | -30 | 10 | 1 |  | 006C
95 |  |  |  |  | Modo Priorida. (Ambiente/Custo/CO2) | Ambient/Cost/CO2 | - | Ambiente | 4 |  |  | - | 0:Ambiente/1:Custo/2:CO2 | 0069
187 |  |  |  |  | Aumento da temp. ambiente exterior (+1- +5°C) | +1～+5 | °C | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 0069
127 |  |  |  | Operação caldeira Programação inteligente | Preço da energia Electricidade (0.001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 9 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0000～0192
97 |  |  |  |  | Preço da energia Caldeira (0.001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0078～007B
96 |  |  |  |  | Emissão de CO2 Electricidade (0.001 - 999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | kg-CO2/kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0084～0087
140 |  |  |  |  | Emissão de CO2 Caldeira (0.001 - 999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | kg-CO2/kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 008A～008D
503 |  |  |  |  | Potência da bomba de calor | 1-40 | kW | 11.2 | 5
98 |  |  |  |  | Eficiência da caldeira (25 - 150%) | 25～150 | % | 80 | 2 | 25 | 150 | 1 |  | 006F
520 |  |  |  |  | Potência resist.aquec. 1 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 2 | 2 | 0 | 30 | 1 |  | 005D
521 |  |  |  |  | Potência resist.aquec. 2 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 4 | 2 | 0 | 30 | 1 |  | 0060
128 |  |  |  | Função de secagem pavimento | Temperatura pretendida Início e fim (25 - 60°C) | 20～60 | °C | 30 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 017D
129 |  |  |  |  | Temperatura pretendida Temperatura máxima (25 - 60 °C) | 20～60 | °C | 45 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0180
130 |  |  |  |  | Temperatura pretendida Período à temperatura máxima (1 - 20 dias) | 1～20 | dias | 5 | 2 | 1 | 20 | 1 |  | 0183
131 |  |  |  |  | Temp. caudal (Aumento) Passo aumento temperatura (+1 - +30°C) | １～30 | °C | 5 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0186
132 |  |  |  |  | Temp. caudal (Aumento) Intervalo do aumento (1 - 7 dias) | 1～7 | dias | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 0189
133 |  |  |  |  | Temp. caudal (Diminuição) Passo diminuição temperatura (-1 - -30°C) | -1～-30 | °C | -5 | 2 | -30 | -1 | 1 |  | 018C
134 |  |  |  |  | Temp. caudal (Diminuição) Intervalo da diminuição (1 - 7 days) | 1～7 | dias | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 018F
174 |  |  | Smart grid ready | AQS | Target temp(+0- +30°C) | 0～30 | °C | 0 | 2 | 0 | 30 | 1
189 |  |  |  | Aquec. | On/Off | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
190 |  |  |  |  | Temperatura pretendida Recomendação de ligação(20 - 75°C) | 20～75 | °C | 50 | 2 | 20 | 75 | 1
191 |  |  |  |  | Temperatura pretendida Comando de ligação(20 - 75°C) | 20～75 | °C | 55 | 2 | 20 | 75 | 1
197 |  |  |  | Arrefec. | On/Off | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
192 |  |  |  |  | Temperatura pretendida Recomendação de ligação(5 - 25°C) | 5～25 | °C | 15 | 2 | 5 | 25 | 1
193 |  |  |  |  | Temperatura pretendida Comando de ligação(5 - 25°C) | 5～25 | °C | 10 | 2 | 5 | 25 | 1
194 |  |  |  | Ciclos func. do circulador | Aquec. (On/Off) | On/Off | - | ON | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
195 |  |  |  |  | Arrefec. (On/Off) | On/Off | - | ON | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
196 |  |  |  |  | Intervalo(10-120 min) | 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120 | mins | 10 | 2 | 10 | 120 | 10
199 |  |  | Modo verão | On/Off |  | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
200 |  |  |  | Temp.ambiente exterior | Aquec. LIGADO (4-19°C) | 4～19 | °C | 10 | 2 | 4 | 19 | 1
201 |  |  |  |  | Aquec. DESLIGADO (5-20°C) | 5～20 | °C | 15 | 2 | 5 | 20 | 1
202 |  |  |  | Momento de avaliação | Aquec. LIGADO (1-48 horas) | 1～48 | horas | 6 | 2 | 1 | 48 | 1
203 |  |  |  |  | Aquec. DESLIGADO (1-48 horas) | 1～48 | horas | 6 | 2 | 1 | 48 | 1
204 |  |  |  | Aquecimento forçado LIGADO(-30 - 10℃) |  | -30～10 | °C | 5 | 2 | -30 | 10 | 1
178 |  |  | Controlo caudal de água | On/Off |  | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
176 |  |  | Saída térmica LIGADA |  |  | Zona1&2/Zona1/Zona2 | - | Zona1&2 | 4 |  |  | - | 0:Zona1&2/1:Zona1/2:Zona2
185 |  |  | Parâmetro da bomba de calor | Gama de caudais da BC | Mínimo(0 - 100L/min) | 0～100 | L/min | 5 | 2 | 5 | 100 | 1
186 |  |  |  |  | Máximo(0 - 100L/min) | 0～100 | L/min | 100 | 2 | 5 | 100 | 1
205 |  |  |  | Modo silencio(Aquec.) | Segunda-feira | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
206 |  |  |  |  | terça | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
207 |  |  |  |  | Quarta-feira | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
208 |  |  |  |  | Quinta-feira | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
209 |  |  |  |  | Sexta-feira | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
210 |  |  |  |  | sábado | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
211 |  |  |  |  | domingo | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF
212 |  |  |  |  | Hora de início | 0:00～23:45/All | - | All | 3 | 0:00 | 23:45 | 0:15
213 |  |  |  |  | Hora de término | 0:00～23:45 | - |  | 3 | 0:00 | 23:45 | 0:15
214 |  |  |  |  | Nível de silêncio | Normal/Nível1/Nível2 | - | Normal | 4 |  |  |  | 0:Normal/1:Nível1/2:Nível2
120 |  |  | Progr.monitor. energia | Potência resist. eléctrica | Potência resist.aquec. 1 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 2 | 2 | 0 | 30 | 1
121 |  |  |  |  | Potência resist.aquec. 2 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 4 | 2 | 0 | 30 | 1
163 |  |  |  |  | Potência resist. de imersão (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 0 | 2 | 0 | 30 | 1
181 |  |  |  |  | Saída analógica(0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 0 | 2 | 0 | 30 | 1
169 |  |  |  | Ajuste da energia produzida | (-50 - +50%) | -50～+50 | % | 0 | 2 | -50 | 50 | 5
166 |  |  |  | Entrada bomba de água | Bomba 1 | 0～200 | W | *** | 2 | 0 | 200 | 1
167 |  |  |  |  | Bomba 2 | 0～200 | W | 0 | 2 | 0 | 200 | 1
168 |  |  |  |  | Bomba 3 | 0～200 | W | 0 | 2 | 0 | 200 | 1
182 |  |  |  |  | Bomba 4 | 0～200 | W | 72 | 2 | 0 | 200 | 1
164 |  |  |  | Contador energia eléctrica |  | 0.1/1/10/100/1000 | impulsos/kWh | 1000 | 4 |  |  |  | 0.1:0.1/1:1/10:10/100:100/1000:1000
165 |  |  |  | Contador calor |  | 0.1/1/10/100/1000 | impulsos/kWh | 1000 | 4 |  |  |  | 0.1:0.1/1:1/10:10/100:100/1000:1000
135 |  |  | Programação entrada externa | Controlo da utilização (IN4) | Fonte de calor OFF/Operação Caldeira | Heat source OFF/Boiler operation | - | Operação da caldeira | 4 |  |  |  | 0:Fonte de calor OFF/ 1:Operação da caldeira | 0192
136 |  |  |  | Termóstato exterior (IN5) | Operação da resistência/Operação da caldeira | Heater operation/Boiler operation | - | Operação da caldeira | 4 |  |  |  | 0:Operação da resistência/ 1:Operação da caldeira | 0192
198 |  |  | Capacidade da Resist. Eléct |  |  | Máxima/Nenhuma/Baixa/Média | - | Máxima | 4 |  |  | - | 0:Máxima/1:Nenhuma/2:Baixa/3:Média

## InputType
1 | テキスト(直接入力する数値)
2 | コンボ(数値)
3 | コンボ(時間)
4 | コンボ(テキスト)
5 | コンボ(HeatPump)
6 | Cooling設定画面起動ボタン
7 | Heating設定画面起動ボタン
8 | DHW設定画面起動ボタン
9 | Price(Schedule)設定画面起動ボタン
10 | 連絡先(MAX16桁、数値/スペース/ハイフン/プラス)
11 | 日付(直接入力orコンボ)