## Setting
項目ｺｰﾄﾞ | ﾀﾌﾞ番号 | ﾀｲﾄﾙ1 | ﾀｲﾄﾙ2 | ﾀｲﾄﾙ3 | ﾀｲﾄﾙ4 | 許可可能値 | 単位 | 規定値 | 入力タイプ | 最小値 | 最大値 | 刻み | リスト項目 | SD設定ﾌｧｲﾙBYTENo
1 | 1 | Varmvatten |  | Driftläge |  | Normal / Eco | - | Normal | 4 |  |  | - | 0:Normal / 1:Eco | 000F
2 |  |  |  | Max varmvatten temperatur |  | 40～70 | °C | 50 | 2 | 40 | 70 | 1 |  | 0003
3 |  |  |  | Återuppvärmningsdiff. |  | 5～40 | °C | 10 | 2 | 5 | 40 | 1 |  | 0006
4 |  |  |  | Max tid för varmvatten |  | 30～120 | min | 60 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 0009
5 |  |  |  | Restriktion |  | 30～120 | min | 30 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 000C
177 |  |  |  | Återladdning |  | Standard/Stor | - | Standard | 4 |  |  | - | 0:Standard/1:Stor
6 |  | Legionellaskydd |  | Aktiv |  | Yes/No | - | Ja | 4 |  |  | - | 0:Ja/1:Nej | 0000
7 |  |  |  | Varmvatten temperatur |  | 60～70 | °C | 65 | 2 | 60 | 70 | 1 |  | 0012
8 |  |  |  | Frekvens |  | 1～30 | dagar | 15 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0015
9 |  |  |  | Start tid |  | 0:00～23:00 | - | 3:00 | 3 | 0:00 | 23:00 | 1:00 |  | 0018
10 |  |  |  | Max tid |  | 1～5 | timmar | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 001B
11 |  |  |  | Tid för max temperatur |  | 1～120 | min | 30 | 2 | 1 | 120 | 1 |  | 001E
12 | 2 | Värme/Kyla | Zon1 | Driftläge |  | Heating room temp/Heating flow temp/Heating compensation curve/Cooling flow temp | - | Värmekurva | 4 |  |  | - | 0:Rumstemperatur Värme /1:Framledningstemperatur Värme /2:Värmekurva /4:Framledningstemperatur Kyla | 0000
13 |  |  |  | Rumstemperatur Värme |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0006
14 |  |  |  | Framledningstemperatur Värme |  | 20～75 | °C | 45 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0009
17 |  |  |  | Framledningstemperatur Kyla |  | 5～25 | °C | 15 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0012
18 |  |  | Zon2 | Driftläge |  | Heating room temp/Heating flow temp/Heating compensation curve | - | Värmekurva | 4 |  |  | - | 0:Rumstemperatur Värme /1:Framledningstemperatur Värme /2:Värmekurva | 0003
19 |  |  |  | Rumstemperatur Värme |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 001E
20 |  |  |  | Framledningstemperatur Värme |  | 20～75 | °C | 45 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0021
160 |  |  |  | Framledningstemperatur Kyla |  | 5～25 | °C | 20 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0021
24 |  | Värmekurva | Zon1 | Inställningspunkt för lågframledningstemp | Utomhusomgivningstemperatur | -28～35 | °C | 35 | 2 | -28 | 35 | 1 |  | 0018
25 |  |  |  |  | Framledningstemperatur | 20～75 | °C | 25 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0018
22 |  |  |  | Inställningspunkt för högframledningstemp | Utomhusomgivningstemperatur | -30～33 | °C | -15 | 2 | -30 | 35 | 1 |  | 0015
23 |  |  |  |  | Framledningstemperatur | 20～75 | °C | 50 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0015
26 |  |  |  | Justera | Utomhusomgivningstemperatur | -29～34 | °C |  | 2 | -29 | 34 | 1 |  | 001B
27 |  |  |  |  | Framledningstemperatur | 20～75 | °C |  | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 001B
30 |  |  | Zon2 | Inställningspunkt för lågframledningstemp | Utomhusomgivningstemperatur | -28～35 | °C | 35 | 2 | -28 | 35 | 1 |  | 002A
31 |  |  |  |  | Framledningstemperatur | 20～75 | °C | 25 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 002A
28 |  |  |  | Inställningspunkt för högframledningstemp | Utomhusomgivningstemperatur | -30～33 | °C | -15 | 2 | -30 | 35 | 1 |  | 0027
29 |  |  |  |  | Framledningstemperatur | 20～75 | °C | 40 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0027
32 |  |  |  | Justera | Utomhusomgivningstemperatur | -29～34 | °C |  | 2 | -29 | 34 | 1 |  | 002D
33 |  |  |  |  | Framledningstemperatur | 20～75 | °C |  | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 002D
39 | 3 | Semester |  | Varmvatten |  | Aktiv /Inte aktiv | - | Inte aktiv | 4 |  |  | - | 0:Aktiv/1:Inte aktiv | 0000
40 |  |  |  | Värme/Kyla |  | Aktiv /Inte aktiv | - | Aktiv | 4 |  |  | - | 0:Aktiv/1:Inte aktiv | 0000
45 |  |  | Zon1 | Rumstemperatur Värme |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0009
46 |  |  |  | Framledningstemperatur Värme |  | 20～75 | °C | 35 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 000C
44 |  |  |  | Framledningstemperatur Kyla |  | 5～25 | °C | 25 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0012
47 |  |  | Zon2 | Rumstemperatur Värme |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0015
48 |  |  |  | Framledningstemperatur Värme |  | 20～75 | °C | 25 | 2 | 20 | 75 | 1 |  | 0018
158 |  |  |  | Framledningstemperatur Kyla |  | 5～25 | °C | 25 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0018
37 | 4 | Timerfunktion | Varmvatten (Avstängt) | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 0000～
36 |  |  | Kyla (Zon1 önskad temperatur) | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 0000～
153 |  |  | Kyla (Zon2 önskad temperatur) | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 0000～
34 |  |  | Värme (Zon1 önskad temperatur) | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 0000～0066
35 |  |  | Värme (Zon2 önskad temperatur) | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 0000～0066
161 |  |  | Schedule2 period setting from |  |  | /Jan./Feb./Mrz/Apr./Mai/Juni/Juli/Aug./Sept./Okt./Nov./Dez. | - |  | 4 |  |  | - | 0:/1:Jan./2:Feb./3:Mrz/4:Apr./5:Mai/6:Juni/7:Juli/8:Aug./9:Sept./10:Okt./11:Nov./12:Dez. | 0000～
162 |  |  | Schedule2 period setting to |  |  | /Jan./Feb./Mrz/Apr./Mai/Juni/Juli/Aug./Sept./Okt./Nov./Dez. | - |  | 4 |  |  | - | 0:/1:Jan./2:Feb./3:Mrz/4:Apr./5:Mai/6:Juni/7:Juli/8:Aug./9:Sept./10:Okt./11:Nov./12:Dez. | 0000～
156 |  |  | Timerfunktion1 | Kyla (Avstängt) |  | On/Off | - | OFF | 4 |  |  |  | 1:ON/0:OFF | 0000～
154 |  |  |  | Värme (Avstängt) |  | On/Off | - | OFF | 4 |  |  |  | 1:ON/0:OFF | 0000～
157 |  |  | Timerfunktion2 | Kyla (Avstängt) |  | On/Off | - | OFF | 4 |  |  |  | 1:ON/0:OFF | 0000～0066
155 |  |  |  | Värme (Avstängt) |  | On/Off | - | OFF | 4 |  |  |  | 1:ON/0:OFF | 0000～0066
50 | 5 | Grundinställningar |  | °C/°F |  | °C/°F | - | °C | 4 |  |  | - | 0:°C/1:°F | 0003
51 |  |  |  | Temperatur i display |  | Rum&tank | - | Rum&tank | 4 |  |  | - | 3:Rum&tank | 0006
52 |  |  |  | Service telefon nr. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0009～0012
53 |  |  |  | Tid i display |  | tt:mm | - | tt:mm | 4 |  |  | - | 0:tt:mm | 0015
84 | 6 | Servicemeny | Värmekällinställning |  |  | Standard/Heater/Boiler/Hybrid | - | Dubbel | 4 |  |  | - | 0:Dubbel/1:Värmare/2:Panna/3:Hybrid | 003C
112 |  |  | Pumphastighet | Varmvatten |  | 1～5 | - | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 0039
183 |  |  |  | Värme/Kyla |  | 1～5 | - | 5 | 2 | 1 | 5 | 1
108 |  |  | Externa inställningar | Eco inställningar för VP | På/Av | På/Av | - | På | 4 |  |  | - | 1:På/0:Av | 001B
109 |  |  |  |  | Tid innan pump stängs av (3 - 60 min) | 3～60 | min | 10 | 2 | 3 | 60 | 1 |  | 001E
85 |  |  |  | Eltillskott(Värme) | Rumsuppvärmning: På (används)/Av (används inte) | På (används)/Av (används inte) | - | På | 4 |  |  | - | 1:På/0:Av | 0027
86 |  |  |  |  | Eltillskott fördröjningsschema (5 - 180 min) | 5～180 | min | 30 | 2 | 5 | 180 | 1 |  | 002A
172 |  |  |  | Eltillskott(Varmvatten) | Tillskottsvärmare Varmvatten: På (används)/Av (används inte) | På (används)/Av (används inte) | - | På | 4 |  |  | - | 1:På/0:Av | 002D
87 |  |  |  |  | Doppvärmare Varmvatten: På (används)/Av (används inte) | På (används)/Av (används inte) | - | På | 4 |  |  | - | 1:På/0:Av | 0030
88 |  |  |  |  | Eltillskott fördröjningsschema (15 - 30 min) | 15～30 | min | 15 | 2 | 15 | 30 | 1 |  | 0030
89 |  |  |  | Mixventil2 | Körtid (10 - 240 sek) | 10～240 | sek | 120 | 2 | 10 | 240 | 1 |  | 0033
90 |  |  |  |  | Kontr.interv. (1 - 30 min) | 1～30 | min | 4 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0036
170 |  |  |  | Flödessensor | Min(0 - 100L/min.) | 0～100 | L/min. | 5 | 2 | 0 | 100 | 1 |  | 0033
171 |  |  |  |  | Max(0 - 100L/min.) | 0～100 | L/min. | 100 | 2 | 0 | 100 | 1 |  | 0036
180 |  |  |  | Analog utgång | Intervall (1 - 30 mins) | 1～30 | mins | 5 | 2 | 1 | 30 | 1
184 |  |  |  |  | Prioritet (Normal/Hög) | Normal/Hög | - | Normal | 4 |  |  | - | 0:Normal/1:Hög
111 |  |  | Driftinställningar | Frysskyddsfunktion | Omgivningstemperatur utomhus (3 - 20°C) | 3～20 | °C | 5 | 2 | 3 | 20 | 1 |  | 0024
113 |  |  |  | Simultandrift (Varmvatten/Värme) | På/Av | På/Av | - | Av | 4 |  |  | - | 1:På/0:Av | 003F
114 |  |  |  |  | Omgivningstemperatur utomhus (-30 - +10°C) | -30～10 | °C | -15 | 2 | -30 | 10 | 1 |  | 0042
117 |  |  |  | Kallt väder-funktion | På/Av | På/Av | - | Av | 4 |  |  | - | 1:På/0:Av | 004B
118 |  |  |  |  | Omgivningstemperatur utomhus (-30 - -10°C) | -30～-10 | °C | -15 | 2 | -30 | -10 | 1 |  | 004E
173 |  |  |  | Temp.kontroll intervall (VÄRME) | Driftsläge | Normal | - | Normal | 4 |  |  | - | 0:Normal | 0051
91 |  |  |  |  | Temp.kontroll intervall (10 - 60 min) | 10～60 | min | 10 | 2 | 10 | 60 | 10 |  | 0051
92 |  |  |  |  | Framledningstemperatur-område Max. temp. (35 - 75°C) | 35～75 | °C | 50 | 2 | 35 | 75 | 1 |  | 0057
93 |  |  |  |  | Framledningstemperatur-område Min. temp. (20 - 45°C) | 20～45 | °C | 30 | 2 | 20 | 45 | 1 |  | 0054
137 |  |  |  | H/P termo.skillnads-justering | På/Av | På/Av | - | På | 4 |  |  |  | 1:På/0:Av
138 |  |  |  |  | Nedre gräns (-9 - -1°C) | -9～-1 | °C | -5 | 2 | -9 | -1 | 1
139 |  |  |  |  | Upper limit (+3 - +5°C) | 3～5 | °C | 5 | 2 | 3 | 5 | 1
94 |  |  |  | Pannedrift Hybridinställningar | Omgivningstemperatur utomhus (-15 - +10°C) | -30～10 | °C | -15 | 2 | -30 | 10 | 1 |  | 006C
95 |  |  |  |  | Prioritetsläge (Ute T/Kostnad/CO2) | Ambient/Cost/CO2 | - | Ute T | 4 |  |  | - | 0:Ute T/1:Kostnad/2:CO2 | 0069
187 |  |  |  |  | Ökning omgivningstemp. utomhus (+1- +5°C) | +1～+5 | °C | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 0069
127 |  |  |  | Pannedrift Intelligenta inställningar | Energipris Elektricitet (0,001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 9 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0000～0192
97 |  |  |  |  | Energipris Panna (0,001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0078～007B
96 |  |  |  |  | CO2 utsläpp Elektricitet (0,001 - 999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | kg-CO2/kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0084～0087
140 |  |  |  |  | CO2 utsläpp Panna (0,001 - 999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | kg-CO2/kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 008A～008D
503 |  |  |  |  | Värmepumpkapacitet | 1-40 | kW | 11.2 | 5
98 |  |  |  |  | Pannans effektivitet (25 - 150%) | 25～150 | % | 80 | 2 | 25 | 150 | 1 |  | 006F
520 |  |  |  |  | Tillskottsvärmarkapacitet 1 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 2 | 2 | 0 | 30 | 1 |  | 005D
521 |  |  |  |  | Tillskottsvärmarkapacitet 2 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 4 | 2 | 0 | 30 | 1 |  | 0060
128 |  |  |  | Golvtorkfunktion | Måltemp. Starta&avsluta (25 - 60°C) | 20～60 | °C | 30 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 017D
129 |  |  |  |  | Måltemp. Max.temp. (25 - 60°C) | 20～60 | °C | 45 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0180
130 |  |  |  |  | Måltemp. Max.temp.period (1 - 20 dagar) | 1～20 | dagar | 5 | 2 | 1 | 20 | 1 |  | 0183
131 |  |  |  |  | Framledningstemperaturökning Temp.ökningssteg (+1 - +30°C) | １～30 | °C | 5 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0186
132 |  |  |  |  | Framledningstemperaturökning Ökningsintervall (1 - 7 dagar) | 1～7 | dagar | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 0189
133 |  |  |  |  | Framledningstemperaturminskning Temp.minskningssteg (-1 - -30°C) | -1～-30 | °C | -5 | 2 | -30 | -1 | 1 |  | 018C
134 |  |  |  |  | Framledningstemperaturminskning Minskningsintervall (1 - 7 dagar) | 1～7 | dagar | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 018F
174 |  |  | Redo för smarta elnät | Varmvatten | Måltemperatur(+0- +30°C) | 0～30 | °C | 0 | 2 | 0 | 30 | 1
189 |  |  |  | Värme | På/Av | På/Av | - | Av | 4 |  |  | - | 1:På/0:Av
190 |  |  |  |  | Måltemperatur Startrekommendation(20 - 75°C) | 20～75 | °C | 50 | 2 | 20 | 75 | 1
191 |  |  |  |  | Måltemperatur Startkommando(20 - 75°C) | 20～75 | °C | 55 | 2 | 20 | 75 | 1
197 |  |  |  | Kyla | På/Av | På/Av | - | Av | 4 |  |  | - | 1:På/0:Av
192 |  |  |  |  | Måltemperatur Startrekommendation(5 - 25°C) | 5～25 | °C | 15 | 2 | 5 | 25 | 1
193 |  |  |  |  | Måltemperatur Startkommando(5 - 25°C) | 5～25 | °C | 10 | 2 | 5 | 25 | 1
194 |  |  |  | Pumpcykler | Värme (På/Av) | På/Av | - | På | 4 |  |  | - | 1:På/0:Av
195 |  |  |  |  | Kyla (På/Av) | På/Av | - | På | 4 |  |  | - | 1:På/0:Av
196 |  |  |  |  | ntervall(10-120 min) | 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120 | mins | 10 | 2 | 10 | 120 | 10
199 |  |  | Sommarläge | På/Av |  | På/Av | - | Av | 4 |  |  | - | 1:På/0:Av
200 |  |  |  | Omgivningstemp. utomhus | Värme På (4-19°C) | 4～19 | °C | 10 | 2 | 4 | 19 | 1
201 |  |  |  |  | Värme Av (5-20°C) | 5～20 | °C | 15 | 2 | 5 | 20 | 1
202 |  |  |  | Bedömningstid | Värme På (1-48 timmar) | 1～48 | timmar | 6 | 2 | 1 | 48 | 1
203 |  |  |  |  | Värme Av (1-48 timmar) | 1～48 | timmar | 6 | 2 | 1 | 48 | 1
204 |  |  |  | Tvingande uppvärmning På(-30 - 10℃) |  | -30～10 | °C | 5 | 2 | -30 | 10 | 1
178 |  |  | Auto pumpstyrning | På/Av |  | På/Av | - | Av | 4 |  |  | - | 1:På/0:Av
176 |  |  | Driftsignal På |  |  | Zon1/Zon2/Zon1och2 | - | Zon1och2 | 4 |  |  | - | 0:Zon1och2/1:Zon1/2:Zon2
185 |  |  | Värmepumpinställningar | Flödesområde för värmepump | Min.(0 - 100L/min) | 0～100 | L/min | 5 | 2 | 5 | 100 | 1
186 |  |  |  |  | Max.(0 - 100L/min) | 0～100 | L/min | 100 | 2 | 5 | 100 | 1
205 |  |  |  | Tyst Driftläge(Värme) | måndag | På/Av | - | Av | 4 |  |  | - | 1:På/0:Av
206 |  |  |  |  | tisdag | På/Av | - | Av | 4 |  |  | - | 1:På/0:Av
207 |  |  |  |  | onsdag | På/Av | - | Av | 4 |  |  | - | 1:På/0:Av
208 |  |  |  |  | torsdag | På/Av | - | Av | 4 |  |  | - | 1:På/0:Av
209 |  |  |  |  | fredag | På/Av | - | Av | 4 |  |  | - | 1:På/0:Av
210 |  |  |  |  | lördag | På/Av | - | Av | 4 |  |  | - | 1:På/0:Av
211 |  |  |  |  | söndag | På/Av | - | Av | 4 |  |  | - | 1:På/0:Av
212 |  |  |  |  | Starttid | 0:00～23:45/All | - | All | 3 | 0:00 | 23:45 | 0:15
213 |  |  |  |  | Sluttid | 0:00～23:45 | - |  | 3 | 0:00 | 23:45 | 0:15
214 |  |  |  |  | Tyst läge | Normal/Nivå1/Nivå2 | - | Normal | 4 |  |  |  | 0:Normal/1:Nivå1/2:Nivå2
120 |  |  | Energibildskärmsinställn. | Eltillskottkapacitet | Tillskottsvärmarkapacitet 1 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 2 | 2 | 0 | 30 | 1
121 |  |  |  |  | Tillskottsvärmarkapacitet 2 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 4 | 2 | 0 | 30 | 1
163 |  |  |  |  | Doppvärmarkapacitet (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 0 | 2 | 0 | 30 | 1
181 |  |  |  |  | Analog utgång(0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 0 | 2 | 0 | 30 | 1
169 |  |  |  | Producerad energijustering | (-50 - +50%) | -50～+50 | % | 0 | 2 | -50 | 50 | 5
166 |  |  |  | Vattenpumpingång | Pump 1 | 0～200 | W | *** | 2 | 0 | 200 | 1
167 |  |  |  |  | Pump 2 | 0～200 | W | 0 | 2 | 0 | 200 | 1
168 |  |  |  |  | Pump 3 | 0～200 | W | 0 | 2 | 0 | 200 | 1
182 |  |  |  |  | Pump 4 | 0～200 | W | 72 | 2 | 0 | 200 | 1
164 |  |  |  | Elektrisk energimätare |  | 0.1/1/10/100/1000 | puls/kWh | 1000 | 4 |  |  |  | 0.1:0.1/1:1/10:10/100:100/1000:1000
165 |  |  |  | Värmemängdsmätare |  | 0.1/1/10/100/1000 | puls/kWh | 1000 | 4 |  |  |  | 0.1:0.1/1:1/10:10/100:100/1000:1000
135 |  |  | Externa ingångsinställningar | Behovskontroll (IN4) | Värmekälla AV/Pannedrift | Heat source Av/Boiler operation | - | Pannedrift | 4 |  |  |  | 0:Värmekälla AV/1:Pannedrift | 0192
136 |  |  |  | Utomhustermostat (IN5) | Värmedrift/Pannedrift | Heater operation/Boiler operation | - | Pannedrift | 4 |  |  |  | 0:Värmare/1:Pannedrift | 0192
198 |  |  | Tillskottseffekt |  |  | Max/Ingen/Låg/Med | - | Max | 4 |  |  | - | 0:Max/1:Ingen/2:Låg/3:Med

## InputType
1 | テキスト(直接入力する数値)
2 | コンボ(数値)
3 | コンボ(時間)
4 | コンボ(テキスト)
5 | コンボ(HeatPump)
6 | Cooling設定画面起動ボタン
7 | Heating設定画面起動ボタン
8 | DHW設定画面起動ボタン
9 | Price(Schedule)設定画面起動ボタン
10 | 連絡先(MAX16桁、数値/スペース/ハイフン/プラス)
11 | 日付(直接入力orコンボ)